Приложение № 6

К Генеральному Контракту №__

Дата «___»_________201_______

(здесь и далее – «Контракт»)

Заказчик: ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

Поставщик: ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№_1_дата «____»_______________201__.

- АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА

Таблица 1.

| № | Артикул IEK | Наименование продукции IEK |
| --- | --- | --- |
|  | МКР31-N-02-30-252 | Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК |
|  | МКР31-N-04-30-135 | Бокс КМПн 1/4 для 4-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК |
|  | МКР42-N-02-30-20 | Бокс с прозр. крышкой КМПн 2/2 для 2-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК |
|  | МКР42-N-04-30-12 | Бокс с прозр. крышкой КМПн 2/4 для 4-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК |
|  | МКР42-N-06-30-09 | Бокс с прозр. крышкой КМПн 2/6 для 6-ти авт. выкл. наружн. уст. ИЭК |

- Регламентирующие документы

| ГОСТ 14254 (МЭК 529) | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 51628 | Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. |
| ГОСТ Р 52796 (МЭК 62208) | Пустые оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Общие требования. |

- Спецификация

  - Технические требования.

Таблица 2.

| № п/п | Деталь | Требование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные требования |
| 1.1 Общие требования к деталям |
| 1.1.1 | Бокс | бокс должен изготавливаться из материала, обладающего стойкостью к механическим, электрическим и тепловым воздействиям, возникающим в процессе эксплуатации. Стойкость к механическим ударам энергией 0,7 Дж. Стойкость к воспламенению при воздействии проволокой нагретой до температуры (850±10) (С в соответствии с ГОСТ Р 52796; в боксе должна быть предусмотрена возможность для размещения вводимых в них внешних проводников и удобного их присоединения к автоматическим выключателям; съёмные части бокса (за исключением крышки) должны сниматься только при помощи специального инструмента; степень защиты бокса от доступа к опасным частям и от попадания внешних твёрдых предметов и воды по ГОСТ 14254: не ниже IP31D. |  |
| 1.1.2 | Основание | предельные отклонения размеров по h14, H14, ±(IT14)/2; шероховатость поверхности Rа0,63; на основании не допускаются заусенцы, острые кромки, царапины, трещины, литейные вмятины, остатки литников; цвет корпуса должен соответствовать эталонному образцу и должен быть равномерным, без пятен другого цвета; в основании должны быть выполнены элементы для закрепления основании на вертикальной поверхности; конструкция основания должна обеспечивать возможность монтажа и демонтажа автоматического выключателя на закреплённом к вертикальной поверхности основании; на верхней и нижней поверхности основания должны быть выполнены два диагонально расположенных элемента для пломбировки бокса; на верхней и нижней поверхности основания должны быть выполнены два диагонально расположенных элемента для закрепления корпуса бокса; в основании для прокладки проводов должно быть выполнено два отверстия. Размеры отверстий должны быть достаточными для свободного ввода-вывода проводов. |  |
| 1.1.3 | Корпус | предельные отклонения размеров по h14, H14, ±(IT14)/2; шероховатость поверхности Rа0,63; на корпусе не допускаются заусенцы, острые кромки, царапины, трещины, литейные вмятины, остатки литников; цвет корпуса должен соответствовать эталонному образцу и должен быть равномерным, без пятен другого цвета. на верхней и нижней поверхности корпуса с внутренней стороны должны быть выполнены элементы, указывающие на место выреза отверстий для ввода-вывода проводов; на верхней и нижней поверхности корпуса должны быть выполнены два диагонально расположенных элемента для пломбировки отсека панели. Контуры элементов должны полностью совпадать с контурами подобных элементов на основании; на верхней и нижней поверхности внутри корпуса должны быть выполнены два диагонально расположенных элемента для закрепления на основании бокса. Элементы корпуса и основания при взаимодействии должны надёжно удерживать корпус на основании. Соединение должно быть разъёмным. |  |
| 1.1.4 | Крышка | должна быть изготовлена из прозрачного материала. Прозрачность не должна изменяться по всему объёму; предельные отклонения размеров по h14, H14, ±(IT14)/2; шероховатость поверхности Rа0,63; на крышке не допускаются заусенцы, острые кромки, царапины, трещины, литейные вмятины, остатки литников; цвет крышки должен соответствовать эталонному образцу и должен быть равномерным, без пятен другого цвета; на крышке автоматических выключателей должны быть выполнены элементы для установки крышки на корпус; на крышке должна быть выполнена ручка для удобного открывания крышки; на крышке должен быть выполнен элемент, позволяющий крышке, совместно с элементом корпуса подобного назначения, удерживаться (при необходимости) в открытом положении. |  |
| 1.2 Дополнительные требования к деталям |
| 1.2.1 | Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК |
|  |  | бокс должен быть упакован в пакет полиэтиленовый. Пакет должен быть закрыт с четырёх сторон; |  |
|  | Основание | основание должно иметь элементы, позволяющие устанавливать два автоматических выключателя типа ВА47-29 1Р. Элементы должны надёжно удерживать автоматические выключатели; конструкция основания должна быть жёсткой. Два автоматических выключателя типа ВА47-29 1Р, установленные на элемент основания, не должны деформировать основание. |  |
|  | Корпус | на передней поверхности корпуса должен быть выполнен проём для двух автоматических выключателей ВА47-29 1Р. Проём должен быть на 1/2 закрыт слоем материала, который может быть легко удалён ножом. |  |
| 1.2.2 | Бокс КМПн 1/4 для 4-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК |
|  |  | бокс должен быть упакован в пакет полиэтиленовый. Пакет должен быть закрыт с четырёх сторон; |  |
|  | Основание | основание должно иметь элементы, позволяющие устанавливать четыре автоматических выключателя типа ВА47-29 1Р. Элементы должны надёжно удерживать автоматические выключатели; конструкция основания должна быть жёсткой. Четыре автоматических выключателя типа ВА47-29 1Р, установленные на элемент основания, не должны деформировать основание. |  |
|  | Корпус | на передней поверхности корпуса должен быть выполнен проём для четырёх автоматических выключателей типа ВА47-29 1Р. Проём должен быть на 1/2 закрыт слоем материала, который может быть легко удалён ножом. |  |
| 1.2.3 | Бокс с прозр. крышкой КМПн 2/2 для 2-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК |
|  |  | на левой и правой поверхности бокса с внутренней стороны должны быть выполнены элементы, указывающие на место выреза двух отверстий на каждой поверхности для ввода-вывода проводов; |  |
|  | Основание | основание должно иметь элементы, позволяющие устанавливать два автоматических выключателя типа ВА47-29 1Р. Элементы должны надёжно удерживать автоматические выключатели; конструкция основания должна быть жёсткой. Два автоматических выключателя типа ВА47-29 1Р, установленные на элемент основания, не должны деформировать основание. |  |
|  | Корпус | на верхней и нижней поверхности внутри корпуса должны быть выполнены два диагонально расположенных элемента для закрепления корпуса на основании бокса винтами ГОСТ 11650; на передней поверхности корпуса должен быть выполнен проём для двух автоматических выключателей ВА47-29 1Р. Проём должен быть на 1/2 закрыт слоем материала, который может быть легко удалён ножом; на корпусе должны быть выполнены элементы для установки крышки; на корпусе должен быть выполнен элемент, позволяющий крышке удерживаться (при необходимости) в открытом положении. |  |
| 1.2.4 | Бокс с прозр. крышкой КМПн 2/4 для 4-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК |
|  |  | на левой и правой поверхности бокса с внутренней стороны должны быть выполнены элементы, указывающие на место выреза двух отверстий на каждой поверхности для ввода-вывода проводов; |  |
|  | Основание | основание должно иметь элементы, позволяющие устанавливать четыре автоматических выключателя типа ВА47-29 1Р. Элементы должны надёжно удерживать автоматические выключатели; конструкция основания должна быть жёсткой. Четыре автоматических выключателя типа ВА47-29 1Р, установленные на элемент основания, не должны деформировать основание. |  |
|  | Корпус | на верхней и нижней поверхности внутри корпуса должны быть выполнены два диагонально расположенных элемента для закрепления корпуса на основании бокса винтами ГОСТ 11650; на передней поверхности корпуса должен быть выполнен проём для четырёх автоматических выключателей ВА47-29 1Р. Проём должен быть на 1/2 закрыт слоем материала, который может быть легко удалён ножом; на корпусе должны быть выполнены элементы для установки крышки; на корпусе должен быть выполнен элемент, позволяющий крышке удерживаться (при необходимости) в открытом положении. |  |
| 1.2.5 | Бокс с прозр. крышкой КМПн 2/6 для 6-ти авт. выкл. наружн. уст. ИЭК |
|  |  | на левой и правой поверхности бокса с внутренней стороны должны быть выполнены элементы, указывающие на место выреза двух отверстий на каждой поверхности для ввода-вывода проводов; |  |
|  | Основание | основание должно иметь элементы, позволяющие устанавливать шесть автоматических выключателей типа ВА47-29 1Р. Элементы должны надёжно удерживать автоматические выключатели; конструкция основания должна быть жёсткой. Шесть автоматических выключателей типа ВА47-29 1Р, установленные на элемент основания, не должны деформировать основание. |  |
|  | Корпус | на верхней и нижней поверхности внутри корпуса должны быть выполнены два диагонально расположенных элемента для закрепления корпуса на основании бокса винтами ГОСТ 11650; на передней поверхности корпуса должен быть выполнен проём для четырёх автоматических выключателей ВА47-29 1Р. Проём должен быть на 1/2 закрыт слоем материала, который может быть легко удалён ножом; на корпусе должны быть выполнены элементы для установки крышки; на корпусе должен быть выполнен элемент, позволяющий крышке удерживаться (при необходимости) в открытом положении. |  |
| 1.2.6 | Винт | шлицы головки винтов должны быть универсальными. |  |
| 2. Габаритные размеры |
|  |  | габаритные размеры боксов должны соответствовать значениям, приведённым в приложении 6.1. |  |
| 3. Требования к материалам |
|  |  | должен быть диэлектриком; не должен быть гигроскопичен; теплостойкость по ГОСТ Р 51321.3 (МЭК 60439-3). |  |

- Комплектация

Таблица 3.

| № п/п | Наименование изделия ИЭК | Комплект поставки | Количество в упаковке, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК | 1. Бокс | 1 |
| 2 | Бокс КМПн 1/4 для 4-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК | 1. Бокс | 1 |
| 3 | Бокс с прозр. крышкой КМПн 2/2 для 2-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК | 1. Бокс | 1 |
| 4 | Бокс с прозр. крышкой КМПн 2/4 для 4-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК | 1. Бокс | 1 |
| 5 | Бокс с прозр. крышкой КМПн 2/6 для 6-ти авт. выкл. наружн. уст. ИЭК | 1. Бокс | 1 |

- Требования к выходному контролю на заводе-изготовителе

Таблица 4.

| Требование | Примечание |
| --- | --- |
| Выходной контроль осуществляется внешним осмотром. Внешним осмотром изделия должно быть установлено: отсутствие литейных дефектов (вмятины, остатки литников); комплектность; отсутствие повреждений (глубокие царапины, трещины, сколы); соответствие маркировки утверждённому макету. | 10% из партии |
|  | 100% |
|  | 10% из партии |

- Требования к ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ДОКУМЕНТУ

  - Разработка паспорта на данную продукцию не предусмотрено ответственным продакт-менеджером Департамента маркетинга.

6.2 Техническая информация, дата изготовления продукции и штамп ОТК наносится на маркировочную этикетку каждого изделия.

- Маркировка

  - Маркирование продукции и упаковки должно осуществляться в соответствии с макетом, разработанным:

    - макет стикера изделия (см. приложение 6.2.1.)

    - макет стикера на групповую упаковку (см. приложение 6.2.2.)

    - макет стикера на транспортную коробку (см. приложение 6.2.3.)

Макеты маркировок передаются поставщику на компакт-диске или по электронной почте и являются неотъемлемой частью настоящих технических требований.

  - Цвета используемые при маркировании продукции и на упаковке должны соответствовать фирменным цветам.

Таблица 5.  Требования к цветам

| № | Yellow | Grey |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pantone 123 C | Pantone 445 C |
| 2. | CMYK: Cyan 0 %, Magenta 20 %, Yellow 90 %, Black 0 % | CMYK: Cyan 52 %, Magenta 22 %, Yellow 30 %, Black 74 % |
| 3. | RGB: R247, G167, B36 | RGB: R56, G63, B61 |

  - Материалы используемые при изготовлении упаковки указаны в таблице 6.

Таблица 6.  Требования к материалам упаковки

| № | Упаковка | Основные требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стикер на корпус | Самоклеящаяся бумага (белая полуглянцевая) с флексопечатью |
| 2. | Стикер на групповую упаковку | Самоклеящаяся бумага (белая полуглянцевая) с флексопечатью |
| 3. | Стикер на транспортную коробку | Самоклеящаяся бумага (белая полуглянцевая) с флексопечатью |
| 4. | Индивидуальная упаковка | Плёнка Рукав 160ммх35мкм |
| 5 | Групповая упаковка | ПВД-рукав 120 мкм для групповой упаковки |
| 5. | Транспортная коробка | Трехслойный гофрокартон (бурый) П22 или П23 |

  - Логотип компании размещается на лицевой поверхности корпуса с помощью пресс-форм. Макеты корпусов с логотипом представлены в приложении.

  - Стикер для изделия наклеивается на заднюю часть корпуса в максимально гладком месте. Допускается наклейка стикера на ребра жесткости, в том случае если нет ровного места требуемого размера. Не допускается наклеивание стикера на установочные отверстия и размерные линии. Края стикера должны быть параллельны сторонам корпуса. Все символы должны быть хорошо пропечатаны и разборчивы, штрих-код должен считываться сканером штрих-кода. Образец дизайна стикера представлен в приложении.

  - Транспортная коробка изготавливается согласно требованиям к материалу.

  - Стикер на транспортную упаковку наклеивается на двух или четырех сторонах транспортной коробки по середине каждой стороны. Края стикера должны быть параллельны сторонам коробки. Все символы должны быть хорошо пропечатаны и разборчивы, штрих-код должен считываться сканером штрих-кода. Образец дизайна стикера представлен в приложении.

  - Параметры индивидуальной и транспортной упаковки указаны в таблице 7.

Таблица 7.  Параметры индивидуальной и транспортной упаковки

| № п/п | Артикул IEK | Наименование изделия ИЭК | Кол-во в групповой упаковке, шт. | Количество в транспортной упаковке, шт | Размеры транспортной упаковки, мм | Масса брутто (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКР31-N-02-30-252 | Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК | - | 252 | 620х405х355 | ?? |
| 2 | МКР31-N-04-30-135 | Бокс КМПн 1/4 для 4-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК | - | 135 | 720х405х295 | ?? |
| 3 | МКР42-N-02-30-20 | Бокс с прозр. крышкой КМПн 2/2 для 2-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК | 20 | 160 | 595х590х340 | ?? |
| 4 | МКР42-N-04-30-12 | Бокс с прозр. крышкой КМПн 2/4 для 4-х авт. выкл. наружн. уст. ИЭК | 12 | 96 | 835х440х340 | ?? |
| 5 | МКР42-N-06-30-09 | Бокс с прозр. крышкой КМПн 2/6 для 6-ти авт. выкл. наружн. уст. ИЭК | 9 | 72 | 835х440х340 | ?? |

  - Требования к маркировке партии продукции и даты изготовления

Маркировка номера партии и даты изготовления на изделиях и упаковках проводится заводом-изготовителем, в соответствии с настоящим разделом.

За партию принимаются изделия, изготовленные по одному заказу.

Номером партии считается номер Заказа компании ИЭК высланный в адрес завода-изготовителя.

Нанесение номера партии и даты изготовления

Номер партии и дата изготовления проставляются в специальной маркировочной табличке, нанесенной на корпус изделия или на индивидуальную и транспортную упаковки (рисунок 1).

Номер партии проставляется штампом в графе «ПАРТИЯ». Номер партии наносится арабскими цифрами, например «112»

Фактическая дата изготовления проставляется штампом в графе «ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ». Дата изготовления наносится арабскими цифрами в формате «число. месяц. год», например, «10.03.2007». Завод-изготовитель проставляет фактическую дату изготовления данной партии продукции (рисунок 1).

Рисунок 1

| Технический Департамент: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный конструктор ЦКБ |  | Петраков М.Ю. |
| наименование должности | подпись, дата | расшифровка подписи |
| Начальник отдела ССиМ |  | Товмаченко Г. В. |
| наименование должности | подпись, дата | расшифровка подписи |
| Главный конструктор проекта |  | Федосеев А.А. |
| наименование должности | подпись, дата | расшифровка подписи |
| Департамент маркетинга: |  |  |
|  |  | Сатдинов М.Ф. |
| наименование должности | подпись, дата | расшифровка подписи |

# Text boxes

10.03.2007

112