Приложение № 6

К Генеральному Контракту №____

Дата «___»_________20_______

(здесь и далее – «Контракт»)

Поставщик: NINNGBO FENGTAI PLASTIC ELECTRIC CO., LTD

Регистрационный номер: UKZ-FENGTAI-002ТТrus-06082015

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА

Таблица 1-Ассортиментная матрица

| Артикул | Наименование продукции IEK | Наименование продукции у производителя |
| --- | --- | --- |
| UKZ-ZO-731M | Зажим ответвительный У-731М (4-10/1,5-10 мм²) IP20 IEK | Cable connector Y-731 |
| UKZ-ZO-733M | Зажим ответвительный У-733М (16-35/1,5-10 мм²) IP20 IEK | Cable connector Y-733 |
| UKZ-ZO-734M | Зажим ответвительный У-734М (16-35/16-25 мм²) IP20 IEK | Cable connector Y-734 |
| UKZ-ZO-739M | Зажим ответвительный У-739М (4-10/1,5-2,5 мм²) IP20 IEK | Cable connector Y-739 |
| UKZ-ZO-859M | Зажим ответвительный У-859М (50-70/4-35 мм²) IP20 IEK | Cable connector Y-859 |
| UKZ-ZO-870M | Зажим ответвительный У-870М (95-150/16-50 мм²) IP20 IEK | Cable connector Y-870 |
| UKZ-ZO-871M | Зажим ответвительный У-871М (95-150/50-95 мм²) IP20 IEK | Cable connector Y-871 |
| UKZ-ZO-872M | Зажим ответвительный У-872М (95-150/95-120 мм²) IP20 IEK | Cable connector Y-872 |

- Регламентирующие документы

Таблица 2-Регламентирующие документы

| Номер и наименование национального стандарта РФ | Номер международного стандарта |
| --- | --- |
| ГОСТ 31195.1 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования. | IEC 60998-1 |
| ГОСТ 31195.2.1 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требования для соединительных устройств с винтовыми зажимами. | IEC 60998-2-1-90 |
| ГОСТ 31604 Соединительные устройства. Устройства для присоединения алюминиевых проводников к зажимам из любого материала и медных проводников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие требования и методы испытаний. | IEC 61545 |
| ГОСТ 31602.1 Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм кв. | IEC 60999-1 |

Продолжение таблицы 2

| Номер и наименование национального стандарта РФ | Номер международного стандарта |
| --- | --- |
| ГОСТ 31602.2 Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм кв. | IEC 60999-2 |

- Спецификация

3.1 Технические требования

Таблица 3.1-Технические требования

| № п/п | Требование |
| --- | --- |
|  | Технические параметры зажимов ответвительных (далее - зажимов) должны соответствовать таблицам 3.2 – 3.6 и рисункам 3.1 и 3.2. |
|  | Зажимы должны функционировать без изменения основных технических параметров в диапазоне рабочих температур окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40°С. |
|  | Номинальное напряжение зажимов – 660 В. Степень защиты – IP20. |
|  | Сопротивление изоляции зажимов должно составлять не менее 5 МОм. |
|  | Зажимы должны выдерживать испытательное напряжение для изоляции 3000 В переменного тока частотой 50 Гц. |
|  | Зажим должен состоять из карболитового корпуса и вставки, расположенной внутри корпуса. |
|  | Корпус должен состоять из двух половин, которые соединяются при помощи защёлок, расположенных на этих половинах. На корпусе не допускаются трещины, царапины, следы течения материала, непролив, холодный стык, облой. |
|  | Корпус должен выдерживать испытание раскаленной проволокой в течении 5 секунд при температуре 850 °С, после чего горение образца должно прекратиться в течении 30 секунд, при этом образец не должен сгореть полностью. |
|  | Материал корпуса должен иметь достаточную прочность для его функционирования без разрушения в течении всего срока эксплуатации. |
|  | Половины корпуса должны соединяться на защелках. Соединение половин должно быть прочным. Не допускается самопроизвольное разделение половин корпуса. |
|  | Вставка должна состоять из 3 пластин: средняя плоская пластина и две боковые пластины с выштампованным углублением под провод. |
|  | Пластины должны быть изготовлены из стали и иметь цинковое покрытие толщиной не менее 9 мкм. |
|  | В одной из боковых пластин и в средней пластине должны быть 4 сквозных отверстия. В другой боковой пластине должны быть 4 сквозных резьбовых отверстия. Резьба должна быть чистой и полной. |
|  | Пластины между собой должны быть стянуты с помощью 4 винтов (для У-7ХХМ) или болтов (для У-8ХХМ). Диаметр винтов и болтов должен соответствовать таблице 3.6. Винты должны иметь универсальные шлицы под плоскую и крестовую отвертки. Болты должны иметь шестигранную головку. Болты и винты должны иметь класс прочности не менее 4.8. Класс прочности должен быть указан на шестигранных головках болтов. |
|  | Под головку каждого винта и болта должна быть подложена пружинная шайба соответствующего диаметра. |
|  | Боковые пластины своими углублениями под провод должны быть повернуты относительно друг друга на 90°. |
|  | Винты и болты должны иметь металлическое покрытие. Толщина покрытия должна обеспечивать защиту винтов от коррозии. |

Продолжение таблицы 3

| № п/п | Требование |
| --- | --- |
|  | Зажимы должны иметь номинальную присоединительную способность в соответствии с таблицей 3.2. |
|  | Превышение температуры зажимов при испытании током в соответствии с таблицей 3.3 не должно быть более 45 К. |
|  | Зажимы зажима должны выдерживать момент затяжки винтов в соответствии с таблицей 3.4. При этом не должно возникать повреждения резьбы винтов, шлицов в головке винта и резьбы в зажиме. |
|  | Зажим с присоединенным проводником, затянутый моментом в соответствии с таблицей 3.4, должен выдерживать тянущее усилие, приложенное к проводнику, указанное в таблице 3.5, прилагаемое в течение 1 мин. При этом проводник не должен выскальзывать из вывода, а также ломаться возле зажима. |
|  | Маркировка на корпусе зажима должна быть выполнена в пресс-форме. |
|  | Маркировка сечения присоединяемых проводников должна быть выполнена штампом на боковых пластинах. |

Таблица 3.2-Присоединительная способность

| Наименование зажима | Сечение магистрального проводника, мм2 | Сечение ответвительного проводника, мм2 | L, мм | W, мм | H, мм | D, мм | d, мм | h , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зажим ответвительный У-731М (4-10/1,5-10 мм²) IP20 IEK | 4-10 | 1,5-10 | 42 | 41 | 31 | 12 | 11 | 21 |
| Зажим ответвительный У-733М (16-35/1,5-10 мм²) IP20 IEK | 16-35 | 1,5-10 |  |  |  |  |  |  |
| Зажим ответвительный У-734М (16-35/16-25 мм²) IP20 IEK | 16-35 | 16-25 |  |  |  |  |  |  |
| Зажим ответвительный У-739М (4-10/1,5-2,5 мм²) IP20 IEK | 4-10 | 1,5-2,5 | 42 | 36 | 24 | 10 | 6 | - |
| Зажим ответвительный У-859М (50-70/4-35 мм²) IP20 IEK | 50-70 | 4-35 | 62 | 60 | 43 | 20 | 14 | 25 |
| Зажим ответвительный У-870М (95-150/16-50 мм²) IP20 IEK | 95-150 | 16-50 | 84 | 84 | 60 | 26 | 20 | 44 |
| Зажим ответвительный У-871М (95-150/50-95 мм²) IP20 IEK | 95-150 | 50-95 |  |  |  |  |  |  |
| Зажим ответвительный У-872М (95-150/95-120 мм²) IP20 IEK | 95-150 | 95-120 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.1 – Габаритные и установочные размеры зажимов.

Таблица 3.3 - Значения испытательного тока для испытаний на превышение температуры и падение напряжения

| Номинальное поперечное сечение, мм2 | Испытательный ток, А |
| --- | --- |
| 1,5 | 17,5 |
| 2,5 | 24 |
| 4 | 32 |
| 10 | 57 |
| 16 | 76 |
| 25 | 101 |
| 35 | 125 |
| 50 | 150 |
| 70 | 192 |
| 95 | 232 |
| 120 | 269 |
| 150 | 309 |

Таблица 3.4-Крутящие моменты для проверки механической прочности

резьбовых выводов

| Диапазон значений диаметра резьбы, мм | Крутящий момент при затягивании, Н • м |
| --- | --- |
| М4 | 1,2 |
| М6 | 3,0 |
| М8 | 6,0 |

Таблица 3.5 Испытательные параметры при испытаниях на вытягивание круглых медных проводников

| Поперечное сечение проводника мм2 | Выдерживаемое тянущее усилие, Н |
| --- | --- |
| 1,5 | 40 |
| 2,5 | 50 |
| 4 | 60 |
| 10 | 90 |
| 16 | 100 |
| 25 | 135 |
| 35 | 190 |
| 50 | 235 |
| 70 | 285 |
| 95 | 350 |
| 120 | 425 |
| 150 | 425 |

Таблица 3.6 – Размеры вставок

| Наименование зажима | a, мм | s1, мм, не менее | s2, мм, не менее | s3, мм, не менее | b, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зажим ответвительный У-731М (4-10/1,5-10 мм²) IP20 IEK | 24 | 1,75 | 1,75 | 0,75 | М4 |
| Зажим ответвительный У-733М (16-35/1,5-10 мм²) IP20 IEK |  |  |  |  |  |
| Зажим ответвительный У-734М (16-35/16-25 мм²) IP20 IEK |  |  |  |  |  |
| Зажим ответвительный У-739М (4-10/1,5-2,5 мм²) IP20 IEK | 24 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | М4 |
| Зажим ответвительный У-859М (50-70/4-35 мм²) IP20 IEK | 40 | 2,5 | 2,5 | 1,4 | М6 |
| Зажим ответвительный У-870М (95-150/16-50 мм²) IP20 IEK | 60 | 3,9 | 3,9 | 2,2 | М8 |
| Зажим ответвительный У-871М (95-150/50-95 мм²) IP20 IEK |  |  |  |  |  |
| Зажим ответвительный У-872М (95-150/95-120 мм²) IP20 IEK |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.2 – Размеры вставок.

- комплектация

Таблица 4 -  Комплектация изделия

| Наименование | Кол-во, шт. (экз.) |
| --- | --- |
| Изделие | В соответствии с таблицей 6.1 |
| Паспорт | 1 |

- Требования к выходному контролю на заводе-изготовителе

Таблица 5-Требования к выходному контролю

| Испытание | Объем выборки |
| --- | --- |
| Проверка упаковки и маркировки | 100% всех зажимов в партии |
| Проверка комплектности |  |
| Проверка внешнего вида на наличие дефектов |  |
| Испытание раскаленной проволокой на огнестойкость | По 1 изделию каждого типа от партии (изделия должны отбираться случайным выбором из готовой партии) |
| Испытания механических характеристик зажимов |  |
| Испытание на электрическую прочность изоляции |  |
| Проверка сопротивления изоляции |  |
| Испытание на превышение температуры |  |

- Требования к упаковке

  - Требования к размерам и материалам упаковки, кратности продукции должны соответствовать таблицам 6.1 - 6.3.

Таблица 6.1 — Групповая упаковка

| Артикул | Наименование продукции у производителя | Групповая упаковка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Длина*ширина* высота, см | Кол-во в упаковке, шт. |
| UKZ-ZO-731M | Cable connector Y-731 | 21.5*13.5*13.3 | 60 |
| UKZ-ZO-733M | Cable connector Y-733 | 21.5*13.5*13.3 | 60 |
| UKZ-ZO-734M | Cable connector Y-734 | 21.5*13.5*13.3 | 60 |
| UKZ-ZO-739M | Cable connector Y-739 | 19.0*13.5*10.0 | 60 |

Продолжение таблицы 6.1

| Артикул | Наименование продукции у производителя | Групповая упаковка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Длина*ширина* высота, см | Кол-во в упаковке, шт. |
| UKZ-ZO-859M | Cable connector Y-859 | 32*13*13.7 | 30 |
| UKZ-ZO-870M | Cable connector Y-870 | 17.5*17.2*12.6 | 8 |
| UKZ-ZO-871M | Cable connector Y-871 | 17.5*17.2*12.6 | 8 |
| UKZ-ZO-872M | Cable connector Y-872 | 17.5*17.2*12.6 | 8 |

Таблица 6.2 — Транспортная упаковка

| Артикул | Наименование продукции у производителя | Транспортная упаковка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Длина*ширина* | Кол-во в упаковке, шт. | Масса |
|  |  | высота, см |  | Брутто, кг |
| UKZ-ZO-731M | Cable connector Y-731 | 42*22.5*27.5 | 360 | 13,0 |
| UKZ-ZO-733M | Cable connector Y-733 | 42*22.5*27.5 | 360 | 13,0 |
| UKZ-ZO-734M | Cable connector Y-734 | 42*22.5*27.5 | 360 | 13,0 |
| UKZ-ZO-739M | Cable connector Y-739 | 42*20*21 | 360 | 11,0 |
| UKZ-ZO-859M | Cable connector Y-859 | 33*27.5*29 | 120 | 16,5 |
| UKZ-ZO-870M | Cable connector Y-870 | 36*18.5*26.5 | 32 | 12,5 |
| UKZ-ZO-871M | Cable connector Y-871 | 36*18.5*26.5 | 32 | 12,5 |
| UKZ-ZO-872M | Cable connector Y-872 | 36*18.5*26.5 | 32 | 12,5 |

Таблица 6.3 — Требования к материалу упаковки

| Упаковка | Основные требования |
| --- | --- |
| Групповая упаковка | Плотный картон |
| Транспортная упаковка | 5-слойный гофрокартон |