## 1
Принципиальные схемы НКУ управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором
Номинальный ток ящика, | Предел регулировки тока теплового реле | Номинальный ток расц. авт. выкл., | Номинальное напряжение цепей, В |  | Примечание | Габаритные размеры HxLxB, | Спецификация
А | А | А | Силовой | Управления |  |  | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт.
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой | [6 empty] | QF1 |  | KM1 |  |  |  | KK1 |  | SF1 |  | SB1 |  | SB2 |  | HL1 |  | PEN |  | XT1:1 - XT 1:10 |  | XT1:10
0.6 | 0,4-0,63 | 1 | 380 50Гц | 220 50Гц |  | 395х310х220 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63 А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
1 | 0,63-1,0 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
1.6 | 1,0-1,6 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
2.5 | 1,6-2,5 | 3 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
4 | 2,5-4,0 | 5 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
6 | 4,0-6,0 | 8 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
8 | 5,5-8,0 | 10 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 10А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
10 | 7,0-10,0 | 13 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
12 | 9,0-13,0 | 16 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 16А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
16 | 12,0-18,0 | 20 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
25 | 17,0-25,0 | 32 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 32А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
32 | 28,0-36,0 | 40 |  |  |  | 650х500х220 | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 40А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-2355 электротепловое 28-36А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
40 | 30,0-40,0 | 50 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 50А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3355 электротепловое 30-40 А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
50 | 37,0-50,0 | 63 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 63А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3357 электротепловое 37-50А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
63 | 55,0-70,0 | 80 |  |  |  |  | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3361 электротепловое 55-70 А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
80 | 63,0-80,0 | 100 |  |  |  | 800х650х250 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р100А 10кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3363 электротепловое 63-80А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
90 | 80,0-93,0 | 125 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 125А 35кА ИЭК | 1 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3365 электротепловое 80-93А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем | [6 empty] | QF1 |  | KM1 |  |  |  | KK1 |  | SF1 |  | SB1 |  | SB2 |  | HL1 |  | PEN |  | XT1:1 - XT 1:10 |  | XT1:10 |  | SA1
0.6 | 0,4-0,63 | 1 | 380 50Гц | 220 50Гц |  | 395х310х22 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63 А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
1 | 0,63-1,0 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
1.6 | 1,0-1,6 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
2.5 | 1,6-2,5 | 3 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
4 | 2,5-4,0 | 5 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
6 | 4,0-6,0 | 8 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
8 | 5,5-8,0 | 10 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 10А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
10 | 7,0-10,0 | 13 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
12 | 9,0-13,0 | 16 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 16А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
16 | 12,0-18,0 | 20 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
25 | 17,0-25,0 | 32 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 32А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
32 | 28,0-36,0 | 40 |  |  |  | 650х500х220 | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 40А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-2355 электротепловое 28-36А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
40 | 30,0-40,0 | 50 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 50А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3355 электротепловое 30-40 А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
50 | 37,0-50,0 | 63 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 63А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3357 электротепловое 37-50А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
63 | 55,0-70,0 | 80 |  |  |  |  | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3361 электротепловое 55-70 А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
80 | 63,0-80,0 | 100 |  |  |  | 800х650х250 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р100А 10кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3363 электротепловое 63-80А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
90 | 85,0-100,0 | 125 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 125А 35кА ИЭК | 1 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3365 электротепловое 80-93А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами | [6 empty] | QF1 |  | KM1.1, KM1.2 | [5 empty] | KK1 |  | SF1 |  | SB1 |  | SB2, SB3 |  | HL1, HL2 |  | PEN |  | XT1:1 - XT 1:10 |  | XT1:10
0.6 | 0,4-0,63 | 1 | 380 50Гц | 220 50Гц |  | 395х310х220 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63 А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
1 | 0,63-1,0 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
1.6 | 1,0-1,6 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
2.5 | 1,6-2,5 | 3 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
4 | 2,5-4,0 | 5 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 1 | - | - | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
6 | 4,0-6,0 | 8 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
8 | 5,5-8,0 | 10 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 10А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
10 | 7,0-10,0 | 13 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
12 | 9,0-13,0 | 16 |  |  |  | 650х500х220 | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 16А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
16 | 12,0-18,0 | 20 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
25 | 17,0-25,0 | 32 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 32А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
32 | 28,0-36,0 | 40 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 40А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-2355 электротепловое 28-36А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
40 | 30,0-40,0 | 50 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 50А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-3355 электротепловое 30-40 А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
50 | 37,0-50,0 | 63 |  |  |  | 800х650х250 | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 63А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-3357 электротепловое 37-50А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
63 | 55,0-70,0 | 80 |  |  |  |  | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-3361 электротепловое 55-70 А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
80 | 63,0-80,0 | 100 |  |  |  |  | Авт. выкл.ВА47-100 3Р100А 10кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-3363 электротепловое 63-80А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
90 | 85,0-100,0 | 125 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 125А 35кА ИЭК | 1 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-3365 электротепловое 80-93А ИЭК | 1 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
Номинальный ток ящика, | Предел регулировки тока теплового реле | Номинальный ток расц. авт. выкл., | Номинальное напряжение цепей, В |  | Примечание | Габаритные размеры HxLxB, | Спецификация
А | А | А | Силовой | Управления |  |  | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Схема электрическая принципиальная
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем | [6 empty] | QF1 |  | KM1 |  |  |  | KK1 |  | QF1 |  | SB1 |  | SB2 |  | HL1 |  | PEN |  | XT1:1 - XT 1:10 |  | XT1:10
0.6 | 0,4-0,63 | 1 | 380 50Гц | 220 50Гц |  | 395х310х220 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
1 | 0,63-1,0 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
1.6 | 1,0-1,6 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
2.5 | 1,6-2,5 | 3 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
4 | 2,5-4,0 | 5 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
6 | 4,0-6,0 | 8 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
8 | 5,5-8,0 | 10 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 10А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
10 | 7,0-10,0 | 13 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
12 | 9,0-13,0 | 16 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 16А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
16 | 12,0-18,0 | 20 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
25 | 17,0-25,0 | 32 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 32А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
32 | 28,0-36,0 | 40 |  |  |  | 50х500х220 | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 40А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-2355 электротепловое 28-36А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
40 | 30,0-40,0 | 50 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 50А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3355 электротепловое 30-40 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
50 | 37,0-50,0 | 63 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 63А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3357 электротепловое 37-50А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
63 | 55,0-70,0 | 80 |  |  |  |  | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3361 электротепловое 55-70 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
80 | 63,0-80,0 | 100 |  |  |  | 800х650х250 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р100А 10кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3363 электротепловое 63-80А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
100 | 85,0-93,0 | 125 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 125А 35кА ИЭК | 1 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3365 электротепловое 80-93А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем | [6 empty] | QF1 |  | KM1 |  |  |  | KK1 |  | QF1 |  | SB1 |  | SB2 |  | HL1 |  | PEN |  | XT1:1 - XT 1:10 |  | XT1:10 |  | SA1
0.6 | 0,4-0,63 | 1 | 380 50Гц | 220 50Гц |  | 395х310х22 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
1 | 0,63-1,0 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
1.6 | 1,0-1,6 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
2.5 | 1,6-2,5 | 3 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
4 | 2,5-4,0 | 5 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
6 | 4,0-6,0 | 8 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
8 | 5,5-8,0 | 10 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 10А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
10 | 7,0-10,0 | 13 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
12 | 9,0-13,0 | 16 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 16А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
16 | 12,0-18,0 | 20 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
25 | 17,0-25,0 | 32 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 32А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
32 | 28,0-36,0 | 40 |  |  |  | 650х500х220 | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 40А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-2355 электротепловое 28-36А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
40 | 30,0-40,0 | 50 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 50А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3355 электротепловое 30-40 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
50 | 37,0-50,0 | 63 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 63А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3357 электротепловое 37-50А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
63 | 55,0-70,0 | 80 |  |  |  |  | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3361 электротепловое 55-70 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
80 | 63,0-80,0 | 100 |  |  |  | 800х650х250 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р100А 10кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3363 электротепловое 63-80А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
90 | 85,0-100,0 | 125 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 125А 35кА ИЭК | 1 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 1 | Реле РТИ-3365 электротепловое 80-93А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 1 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 1 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 1
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами | [6 empty] | QF1 |  | KM1.1, KM1.2 | [5 empty] | KK1 |  | QF1 |  | SB1 |  | SB2, SB3 |  | HL1, HL2 |  | PEN |  | XT1:1 - XT 1:10 |  | XT1:10
0.6 | 0,4-0,63 | 1 | 380 50Гц | 220 50Гц |  | 395х310х220 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
1 | 0,63-1,0 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
1.6 | 1,0-1,6 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
2.5 | 1,6-2,5 | 3 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
4 | 2,5-4,0 | 5 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
6 | 4,0-6,0 | 8 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
8 | 5,5-8,0 | 10 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 10А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
10 | 7,0-10,0 | 13 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
12 | 9,0-13,0 | 16 |  |  |  | 650х500х220 | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 16А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
16 | 12,0-18,0 | 20 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
25 | 17,0-25,0 | 32 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 32А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
32 | 28,0-36,0 | 40 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 40А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-2355 электротепловое 28-36А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
40 | 30,0-40,0 | 50 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 50А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-3355 электротепловое 30-40 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
50 | 37,0-50,0 | 63 |  |  |  | 800х650х250 | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 63А 6 кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-3357 электротепловое 37-50А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
63 | 55,0-70,0 | 80 |  |  |  |  | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-48012 80А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-3361 электротепловое 55-70 А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
80 | 63,0-80,0 | 100 |  |  |  |  | Авт. выкл.ВА47-100 3Р100А 10кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-3363 электротепловое 63-80А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
90 | 85,0-95,0 | 125 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 125А 35кА ИЭК | 1 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Механизм блокировки для КМИ(40А-95А) ИЭК | 1 | Реле РТИ-3365 электротепловое 80-93А ИЭК | 1 | Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL42 без подсветки красная 1р ИЭК | 1 | Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК | 2 | Индикатор LAY5-BU64 красного цвета d22мм ИЭК | 2 | Шина нул на DIN-изол ШНИ-6х9-6-Д-С ИЭК | 1 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | 10 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | 1
Номинальный ток ящика, | Предел регулировки тока теплового реле | Номинальный ток расц. авт. выкл., | Номинальное напряжение цепей, В |  | Примечание | Габаритные размеры HxLxB, | Спецификация
А | А | А | Силовой | Управления |  |  | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт.
Я5114 | [6 empty] | QF1; QF2 |  | 1-КМ1; 2-KM1 |  |  |  | 1-KK1;2-КК2 |  | SF1 |  | 1-SB1;2-SB1; 1-SB2; 2-SB2 |  | 1-HL1; 2-HL2 |  | PEN |  |  |  | XT1:1 - XT 1:10
0.6 | 0,4-0,63 | 1 | 380 50Гц | 220 50Гц |  | 500x400x220 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63 А ИЭК | 2 | - | - | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1 | 0,63-1,0 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 2 | - | - | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1.6 | 1,0-1,6 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 2 | - | - | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | 3 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 2 | - | - | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | 5 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | - | - | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | 8 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | 10 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,0 | 13 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
12 | 9,0-13,0 | 16 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 16А 6 кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
16 | 12,0-18,0 | 20 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
25 | 17,0-25,0 | 32 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 32А 6 кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
32 | 28,0-36,0 | 40 |  |  |  | 650х500х220 | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 40А 6 кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-2355 электротепловое 28-36А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
40 | 30,0-40,0 | 50 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 50А 6 кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-3355 электротепловое 30-40 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
50 | 37,0-50,0 | 63 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 63А 6 кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-3357 электротепловое 37-50А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
63 | 55,0-70,0 | 80 |  |  |  |  | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-3361 электротепловое 55-70 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
80 | 63,0-80,0 | 100 |  |  |  | 800х650х250 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р100А 10кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-3363 электротепловое 63-80А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 4
90 | 80,0-93,0 | 125 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 125А 35кА ИЭК | 2 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-3365 электротепловое 80-93А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | DIN-рейка (10см) оцинкованная | 1 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 4
Я5115 | [6 empty] | QF1; QF2 |  | 1-КМ1; 2-KM1 |  |  |  | 1-KK1;2-КК2 |  | SF1 |  | 1-SB1;2-SB1; 1-SB2; 2-SB2 |  | 1-HL1; 2-HL2 |  | 1-SA1;2-SA1 |  | PEN |  |  |  | XT1:1 - XT 1:10
0.6 | 0,4-0,63 | 1 | 380 50Гц | 220 50Гц |  | 500x400x220 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 1А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63 А ИЭК | 2 | - | - | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1 | 0,63-1,0 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 2 | - | - | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1.6 | 1,0-1,6 | 2 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 2 | - | - | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | 3 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 2 | - | - | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | 5 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | - | - | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | 8 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | 10 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,0 | 13 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
12 | 9,0-13,0 | 16 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 16А 6 кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
16 | 12,0-18,0 | 20 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
25 | 17,0-25,0 | 32 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 32А 6 кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
32 | 28,0-36,0 | 40 |  |  |  | 650х500х220 | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 40А 6 кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-2355 электротепловое 28-36А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
40 | 30,0-40,0 | 50 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 50А 6 кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-3355 электротепловое 30-40 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
50 | 37,0-50,0 | 63 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 63А 6 кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-3357 электротепловое 37-50А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
63 | 55,0-70,0 | 80 |  |  |  |  | Авт. выкл.ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-3361 электротепловое 55-70 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
80 | 63,0-80,0 | 100 |  |  |  | 800х650х250 | Авт. выкл.ВА47-100 3Р100А 10кА х-ка D ИЭК | 2 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-3363 электротепловое 63-80А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 4
90 | 85,0-100,0 | 125 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА88-33 3Р 125А 35кА ИЭК | 2 | Контактор КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-3365 электротепловое 80-93А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 4
Я5124 | [6 empty] | QF1 |  | 1-KM1, 2-KM1 |  |  |  | 1-KK1, 2-КК1 |  | SF1 |  | 1-SB2, 1-SB2; 2-SB2, 2-SB2 |  | 1-HL1, 2-HL1 |  | PEN |  |  |  | XT1:1 - XT 1:11
0.6 | 0,4-0,63 | 3 | 380 50Гц | 220 50Гц | Сумма токов обоих фидеров не должна превышать ток расцепителя автоматич. выключателя | 500x400x220 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1 | 0,63-1,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1.6 | 1,0-1,6 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1 | 0,63-1,0 | 5 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1.6 | 1,0-1,6 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1.6 | 1,0-1,6 | 8 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1.6 | 1,0-1,6 | 10 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 3 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 3 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 5 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 5 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 6 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 6 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 5 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 7 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 7 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 6 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,0-1,6 | 13 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 8 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 8 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 7 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 10 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 10 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 9 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 11 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 11 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 10 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 12 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 12 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 11 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,00 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | 16 |  |  |  | 650x500x220 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 8 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 8 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 7 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 10 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 10 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 9 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 11 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 11 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 10 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 12 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 12 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 11 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,00 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
12 | 9,0-13,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4 | 20 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 10 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 10 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 9 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 11 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 11 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 10 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 12 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 12 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 11 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
12 | 9,0-13,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
16 | 12,0-18,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | 32 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 11 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 11 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 10 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 12 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 12 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 11 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
12 | 9,0-13,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
16 | 12,0-18,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
25 | 17,0-25,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | 40 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 12 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 12 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 11 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
12 | 9,0-13,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
16 | 12,0-18,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
25 | 17,0-25,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
16 | 12,0-18,0 | 50 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
25 | 17,0-25,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
Номинальный ток ящика, | Предел регулировки тока теплового реле | Номинальный ток расц. авт. выкл., | Номинальное напряжение цепей, В |  | Примечание | Габаритные размеры HxLxB, | Спецификация
А | А | А | Силовой | Управления |  |  | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт. | Условное обозначение на схеме | кол-во, шт.
Я5125 | [6 empty] | QF1 |  | 1-KM1, 2-KM1 |  |  |  | 1-KK1, 2-КК1 |  | SF1 |  | 1-SA1; 2-SA1 |  | 1-SB2, 1-SB2; 2-SB2, 2-SB2 |  | 1-HL1, 2-HL1 |  | PEN |  |  |  | XT1:1 - XT 1:11
0.6 | 0,4-0,63 | 3 | 380 50Гц | 220 50Гц |  | 650х500х220 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1 | 0,63-1,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1.6 | 1,0-1,6 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1 | 0,63-1,0 | 5 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1.6 | 1,0-1,6 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1.6 | 1,0-1,6 | 8 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 2 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1.6 | 1,0-1,6 | 10 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 2 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 3 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 2 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 3 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 5 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 5 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 4 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 6 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 6 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 5 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 7 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 7 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 6 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,0-1,6 | 13 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 8 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 8 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 7 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 10 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 10 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 9 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 11 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 11 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 10 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 12 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 12 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 11 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,00 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | 16 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 8 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 8 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 7 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 10 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 10 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 9 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 11 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 11 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 10 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 12 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 12 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 11 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,00 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
12 | 9,0-13,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4 | 20 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 10 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 10 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 9 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 11 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 11 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 10 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 12 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 12 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 11 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
12 | 9,0-13,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
16 | 12,0-18,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-22511 25А 230В/АС3 1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | 32 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 11 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 11 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 10 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 12 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 12 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 11 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
12 | 9,0-13,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
16 | 12,0-18,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
25 | 17,0-25,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | 40 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 12 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 12 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 11 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
12 | 9,0-13,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
16 | 12,0-18,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
25 | 17,0-25,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
16 | 12,0-18,0 | 50 |  |  |  |  | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
25 | 17,0-25,0 | [5 empty] | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка D ИЭК | 1 | Контактор КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 | Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 13 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 2 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 40 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 13 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 12 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
Я5134 | [6 empty] | 1-KM1;2-КМ1 |  |  |  | 1-KK1;2-КК1 |  | 1-SF1;2-SF1 |  | 1-SB1,1-SB2; 2-SB1,2-SB2 |  | 1-HL1;2-HL1 |  | PEN |  |  |  | XT1:1 - XT 1:10
0.6 | 0,4-0,63 | - | 380 50Гц | 220 50Гц |  | 650х500х220 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 4 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон (100шт) ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1 | 0,63-1,0 | [5 empty] | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 4 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон (100шт) ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
1.6 | 1,0-1,6 | [5 empty] | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 4 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон (100шт) ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
2.5 | 1,6-2,5 | [5 empty] | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 4 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон (100шт) ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
4 | 2,5-4,0 | [5 empty] | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0 А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 4 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон (100шт) ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
6 | 4,0-6,0 | [5 empty] | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1310 электротепловое 4-6А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 4 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон (100шт) ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
8 | 5,5-8,0 | [5 empty] | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1312 электротепловое 5,5-8А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 4 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон (100шт) ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
10 | 7,0-10,0 | [5 empty] | Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 4 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон (100шт) ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
12 | 9,0-13,0 | [5 empty] | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1316 электротепловое 9-13А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 4 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон (100шт) ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
16 | 12,0-18,0 | [5 empty] | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 4 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон (100шт) ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3
25 | 17,0-25,0 | [5 empty] | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | 2 | Приставка ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК | 2 | Реле РТИ-1322 электротепловое 17-25А ИЭК | 2 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК | 2 | Кнопка APВВ-22N "Пуск-Стоп" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | 2 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | 2 | Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8групп/крепеж по краям) ИЭК | 4 | Угловой изолятор для "О" шины синий | 4 | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый ИЭК | 20 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 4 | DIN-рейка (20см) оцинкованная | 1 | Спираль монтажная СМ-06-04 10м/упак | 0,3 м | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (100шт) ИЭК | 15 | Хомут 2,5х180мм нейлон (100шт) ИЭК | 15 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) серый | 3