## ВА47-29(М)
| Условия: |  |  | In выс/In ниж ≥ | 2.5 |  |  |  |  | Isd выс / Isd ниж ≥ | 2
|  | где: | In выс – номинальный ток вышестоящего ВА, А;
In ниж – номинальный ток нижестоящего ВА, А;
Isd выс - ток уставки электро-магнитного расцепителя вышестоящего ВА, А;
Isd ниж - ток уставки электро-магнитного расцепителя нижестоящего ВА, А.
Значение на пересечении вышестоящего и нижестоящего выключателей - предельный ток селективности Is, А
Серия |  |  |  | Вышестоящий ВА | [15 empty] | Вышестоящий ВА | [20 empty] | Вышестоящий ВА | [17 empty] | Вышестоящий ВА | [6 empty] | Вышестоящий ВА
|  |  |  | ВА47-29 4.5 кА, характеристика B | [15 empty] | ВА47-29 4.5 кА, характеристика С | [20 empty] | ВА47-29 4.5 кА, характеристика D | [17 empty] | ВА47-29М 4.5 кА, характеристика С | [6 empty] | ВА47-29М 4.5 кА, характеристика D
|  | In, А | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А | 5 | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А | 5 | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А | 10 | 6 | 32 | 50
|  | 5 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика B | 1 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 5 |  |  |  |  | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 | 1 | 5 | 60 | 320 | 500
|  | 2 | 10 | [6 empty] | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 10 | [7 empty] | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 |  |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 | 2 | 10 | 60 | 320 | 500
|  | 3 | 15 | [7 empty] | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 15 | [9 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 3 | 15 |  | 320 | 500
|  | 4 | 20 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 20 | [10 empty] | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 | [7 empty] | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 4 | 20 |  | 320 | 500
|  | 5 | 25 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 5 | 25 | [11 empty] | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 25 |  |  | 80 | 200 | 315 | 5 | 25 |  | 320 | 500
|  | 6 | 30 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 6 | 30 | [12 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 30 |  |  | 80 | 200 | 315 | 6 | 30 |  | 320 | 500
|  | 8 | 40 | [12 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 8 | 40 | [13 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 8 | 40 | [10 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 8 | 40 |  |  |  | 200 | 315 | 8 | 40 |  | 320 | 500
|  | 10 | 50 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 10 | 50 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 50 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 50 |  | 320 | 500
|  | 13 | 65 | [14 empty] | 150 | 189 | 13 | 65 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 13 | 65 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 13 | 65 |  |  |  | 200 | 315 | 13 | 65 |  |  | 500
|  | 16 | 80 | [15 empty] | 189 | 16 | 80 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 80 |  |  |  | 200 | 315 | 16 | 80 |  |  | 500
|  | 20 | 100 | [16 empty] | 20 | 100 | [17 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [14 empty] | 500 | 630 | 20 | 100 |  |  |  |  | 315 | 20 | 100 |  |  | 500
|  | 25 | 125 | [16 empty] | 25 | 125 | [18 empty] | 315 | 25 | 125 | [15 empty] | 630 | 25 | 125 |  |  |  |  | 315 | 25 | 125
|  | 32 | 160 | [16 empty] | 32 | 160 | [19 empty] | 32 | 160 | [16 empty] | 32 | 160 | [5 empty] | 32 | 160
|  | 40 | 200 | [16 empty] | 40 | 200 | [19 empty] | 40 | 200 | [16 empty] | 40 | 200 | [5 empty] | 40 | 200
|  | 50 | 250 | [16 empty] | 50 | 250 | [19 empty] | 50 | 250 | [16 empty] | 50 | 250 | [5 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 | [16 empty] | 63 | 315 | [19 empty] | 63 | 315 | [16 empty] | 63 | 315 | [5 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 0.5 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 0.5 | 5 |  |  |  | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 0.5 | 5 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 0.5 | 5 | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 | 0.5 | 5 | 60 | 320 | 500
|  | 1 | 10 | [6 empty] | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 10 | [6 empty] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 | 1 | 10 | 60 | 320 | 500
|  | 1.6 | 16 | [8 empty] | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1.6 | 16 | [9 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1.6 | 16 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1.6 | 16 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 1.6 | 16 | 60 | 320 | 500
|  | 2 | 20 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 20 | [9 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 2 | 20 | 60 | 320 | 500
|  | 2.5 | 25 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2.5 | 25 | [10 empty] | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2.5 | 25 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2.5 | 25 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 2.5 | 25 |  | 320 | 500
|  | 3 | 30 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 30 | [11 empty] | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 30 |  |  | 80 | 200 | 315 | 3 | 30 |  | 320 | 500
|  | 4 | 40 | [12 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 40 | [12 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 | [7 empty] | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 40 |  |  | 80 | 200 | 315 | 4 | 40 |  | 320 | 500
|  | 5 | 50 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 5 | 50 | [13 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 50 |  |  |  | 200 | 315 | 5 | 50 |  | 320 | 500
|  | 6 | 60 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 |  |  |  | 200 | 315 | 6 | 60 |  | 320 | 500
|  | 8 | 80 | [15 empty] | 189 | 8 | 80 | [15 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 8 | 80 | [10 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 8 | 80 |  |  |  | 200 | 315 | 8 | 80 |  | 320 | 500
|  | 10 | 100 | [16 empty] | 10 | 100 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 100 |  | 320 | 500
|  | 13 | 130 | [16 empty] | 13 | 130 | [18 empty] | 315 | 13 | 130 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 13 | 130 |  |  |  |  | 315 | 13 | 130 |  |  | 500
|  | 16 | 160 | [16 empty] | 16 | 160 | [19 empty] | 16 | 160 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [5 empty] | 16 | 160 |  |  | 500
|  | 20 | 200 | [16 empty] | 20 | 200 | [19 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [5 empty] | 20 | 200 |  |  | 500
|  | 25 | 250 | [16 empty] | 25 | 250 | [19 empty] | 25 | 250 | [15 empty] | 630 | 25 | 250 | [5 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [19 empty] | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [5 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [19 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [5 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [19 empty] | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [5 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [19 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [5 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика D | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 1 | 20 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 20 | [9 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 1 | 20 | 60 | 320 | 500
|  | 2 | 40 | [12 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 40 | [12 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 40 |  |  | 80 | 200 | 315 | 2 | 40 |  | 320 | 500
|  | 3 | 60 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 3 | 60 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 60 |  |  |  | 200 | 315 | 3 | 60 |  | 320 | 500
|  | 4 | 80 | [15 empty] | 189 | 4 | 80 | [15 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 80 |  |  |  | 200 | 315 | 4 | 80 |  | 320 | 500
|  | 5 | 100 | [16 empty] | 5 | 100 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [10 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 100 |  |  |  | 200 | 315 | 5 | 100 |  | 320 | 500
|  | 6 | 120 | [16 empty] | 6 | 120 | [17 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 120 |  |  |  |  | 315 | 6 | 120 |  | 320 | 500
|  | 8 | 160 | [16 empty] | 8 | 160 | [19 empty] | 8 | 160 | [12 empty] | 320 | 400 | 500 | 630 | 8 | 160 | [5 empty] | 8 | 160 |  | 320 | 500
|  | 10 | 200 | [16 empty] | 10 | 200 | [19 empty] | 10 | 200 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 10 | 200 | [5 empty] | 10 | 200 |  |  | 500
|  | 13 | 260 | [16 empty] | 13 | 260 | [19 empty] | 13 | 260 | [15 empty] | 630 | 13 | 260 | [5 empty] | 13 | 260
|  | 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320 | [19 empty] | 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320 | [5 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400 | [19 empty] | 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400 | [5 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500 | [19 empty] | 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500 | [5 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [19 empty] | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [5 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800 | [19 empty] | 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800 | [5 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [19 empty] | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [5 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [19 empty] | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [5 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 6 | 60 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 |  |  |  | 200 | 315 | 6 | 60 |  | 320 | 500
|  | 10 | 100 | [16 empty] | 10 | 100 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 100 |  | 320 | 500
|  | 16 | 160 | [16 empty] | 16 | 160 | [19 empty] | 16 | 160 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [5 empty] | 16 | 160 |  |  | 500
|  | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [19 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [5 empty] | 40 | 400
|  | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [19 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [5 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, характеристика D | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 6 | 120 | [16 empty] | 6 | 120 | [17 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 120 |  |  |  |  | 315 | 6 | 120 |  | 320 | 500
|  | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [19 empty] | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [5 empty] | 32 | 640
|  | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [19 empty] | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [5 empty] | 50 | 1000
Нижестоящий |  | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 5 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
| ВА47-60 6.0 кА, характеристика B | 1 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 5 |  |  |  |  | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 | 1 | 5 | 60 | 320 | 500
|  | 2 | 10 | [6 empty] | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 10 | [7 empty] | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 |  |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 | 2 | 10 | 60 | 320 | 500
|  | 3 | 15 | [7 empty] | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 15 | [9 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 3 | 15 |  | 320 | 500
|  | 4 | 20 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 20 | [10 empty] | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 | [7 empty] | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 4 | 20 |  | 320 | 500
|  | 5 | 25 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 5 | 25 | [11 empty] | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 25 |  |  | 80 | 200 | 315 | 5 | 25 |  | 320 | 500
|  | 6 | 30 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 6 | 30 | [12 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 30 |  |  | 80 | 200 | 315 | 6 | 30 |  | 320 | 500
|  | 10 | 50 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 10 | 50 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 50 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 50 |  | 320 | 500
|  | 16 | 80 | [15 empty] | 189 | 16 | 80 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 80 |  |  |  | 200 | 315 | 16 | 80 |  |  | 500
|  | 20 | 100 | [16 empty] | 20 | 100 | [17 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [14 empty] | 500 | 630 | 20 | 100 |  |  |  |  | 315 | 20 | 100 |  |  | 500
|  | 25 | 125 | [16 empty] | 25 | 125 | [18 empty] | 315 | 25 | 125 | [15 empty] | 630 | 25 | 125 |  |  |  |  | 315 | 25 | 125
|  | 32 | 160 | [16 empty] | 32 | 160 | [19 empty] | 32 | 160 | [16 empty] | 32 | 160 | [5 empty] | 32 | 160
|  | 40 | 200 | [16 empty] | 40 | 200 | [19 empty] | 40 | 200 | [16 empty] | 40 | 200 | [5 empty] | 40 | 200
|  | 50 | 250 | [16 empty] | 50 | 250 | [19 empty] | 50 | 250 | [16 empty] | 50 | 250 | [5 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 | [16 empty] | 63 | 315 | [19 empty] | 63 | 315 | [16 empty] | 63 | 315 | [5 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 1 | 10 | [6 empty] | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 10 | [6 empty] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 | 1 | 10 | 60 | 320 | 500
|  | 2 | 20 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 20 | [9 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 2 | 20 | 60 | 320 | 500
|  | 3 | 30 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 30 | [11 empty] | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 30 |  |  | 80 | 200 | 315 | 3 | 30 |  | 320 | 500
|  | 4 | 40 | [12 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 40 | [12 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 | [7 empty] | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 40 |  |  | 80 | 200 | 315 | 4 | 40 |  | 320 | 500
|  | 5 | 50 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 5 | 50 | [13 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 50 |  |  |  | 200 | 315 | 5 | 50 |  | 320 | 500
|  | 6 | 60 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 |  |  |  | 200 | 315 | 6 | 60 |  | 320 | 500
|  | 10 | 100 | [16 empty] | 10 | 100 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 100 |  | 320 | 500
|  | 16 | 160 | [16 empty] | 16 | 160 | [19 empty] | 16 | 160 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [5 empty] | 16 | 160 |  |  | 500
|  | 20 | 200 | [16 empty] | 20 | 200 | [19 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [5 empty] | 20 | 200 |  |  | 500
|  | 25 | 250 | [16 empty] | 25 | 250 | [19 empty] | 25 | 250 | [15 empty] | 630 | 25 | 250 | [5 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [19 empty] | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [5 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [19 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [5 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [19 empty] | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [5 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [19 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [5 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика D | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 1 | 20 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 20 | [9 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 1 | 20 | 60 | 320 | 500
|  | 2 | 40 | [12 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 40 | [12 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 40 |  |  | 80 | 200 | 315 | 2 | 40 |  | 320 | 500
|  | 3 | 60 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 3 | 60 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 60 |  |  |  | 200 | 315 | 3 | 60 |  | 320 | 500
|  | 4 | 80 | [15 empty] | 189 | 4 | 80 | [15 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 80 |  |  |  | 200 | 315 | 4 | 80 |  | 320 | 500
|  | 5 | 100 | [16 empty] | 5 | 100 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [10 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 100 |  |  |  | 200 | 315 | 5 | 100 |  | 320 | 500
|  | 6 | 120 | [16 empty] | 6 | 120 | [17 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 120 |  |  |  |  | 315 | 6 | 120 |  | 320 | 500
|  | 10 | 200 | [16 empty] | 10 | 200 | [19 empty] | 10 | 200 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 10 | 200 | [5 empty] | 10 | 200 |  |  | 500
|  | 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320 | [19 empty] | 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320 | [5 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400 | [19 empty] | 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400 | [5 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500 | [19 empty] | 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500 | [5 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [19 empty] | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [5 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800 | [19 empty] | 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800 | [5 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [19 empty] | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [5 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [19 empty] | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [5 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика В | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 5 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 1 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 5 |  |  |  |  | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 | 1 | 5 | 60 | 320 | 500
|  | 2 | 10 | [6 empty] | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 10 | [7 empty] | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 |  |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 | 2 | 10 | 60 | 320 | 500
|  | 3 | 15 | [7 empty] | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 15 | [9 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 3 | 15 |  | 320 | 500
|  | 4 | 20 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 20 | [10 empty] | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 | [7 empty] | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 4 | 20 |  | 320 | 500
|  | 5 | 25 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 5 | 25 | [11 empty] | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 25 |  |  | 80 | 200 | 315 | 5 | 25 |  | 320 | 500
|  | 6 | 30 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 6 | 30 | [12 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 30 |  |  | 80 | 200 | 315 | 6 | 30 |  | 320 | 500
|  | 10 | 50 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 10 | 50 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 50 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 50 |  | 320 | 500
|  | 16 | 80 | [15 empty] | 189 | 16 | 80 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 80 |  |  |  | 200 | 315 | 16 | 80 |  |  | 500
|  | 20 | 100 | [16 empty] | 20 | 100 | [17 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [14 empty] | 500 | 630 | 20 | 100 |  |  |  |  | 315 | 20 | 100 |  |  | 500
|  | 25 | 125 | [16 empty] | 25 | 125 | [18 empty] | 315 | 25 | 125 | [15 empty] | 630 | 25 | 125 |  |  |  |  | 315 | 25 | 125
|  | 32 | 160 | [16 empty] | 32 | 160 | [19 empty] | 32 | 160 | [16 empty] | 32 | 160 | [5 empty] | 32 | 160
|  | 40 | 200 | [16 empty] | 40 | 200 | [19 empty] | 40 | 200 | [16 empty] | 40 | 200 | [5 empty] | 40 | 200
|  | 50 | 250 | [16 empty] | 50 | 250 | [19 empty] | 50 | 250 | [16 empty] | 50 | 250 | [5 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 | [16 empty] | 63 | 315 | [19 empty] | 63 | 315 | [16 empty] | 63 | 315 | [5 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 1 | 10 | [6 empty] | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 10 | [6 empty] | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 | 1 | 10 | 60 | 320 | 500
|  | 2 | 20 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 20 | [9 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 2 | 20 | 60 | 320 | 500
|  | 3 | 30 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 30 | [11 empty] | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 30 |  |  | 80 | 200 | 315 | 3 | 30 |  | 320 | 500
|  | 4 | 40 | [12 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 40 | [12 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 | [7 empty] | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 40 |  |  | 80 | 200 | 315 | 4 | 40 |  | 320 | 500
|  | 5 | 50 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 5 | 50 | [13 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 50 |  |  |  | 200 | 315 | 5 | 50 |  | 320 | 500
|  | 6 | 60 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 |  |  |  | 200 | 315 | 6 | 60 |  | 320 | 500
|  | 10 | 100 | [16 empty] | 10 | 100 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 100 |  | 320 | 500
|  | 16 | 160 | [16 empty] | 16 | 160 | [19 empty] | 16 | 160 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [5 empty] | 16 | 160 |  |  | 500
|  | 20 | 200 | [16 empty] | 20 | 200 | [19 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [5 empty] | 20 | 200 |  |  | 500
|  | 25 | 250 | [16 empty] | 25 | 250 | [19 empty] | 25 | 250 | [15 empty] | 630 | 25 | 250 | [5 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [19 empty] | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [5 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [19 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [5 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [19 empty] | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [5 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [19 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [5 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика D | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 1 | 20 | [9 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 20 | [9 empty] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 200 | 315 | 1 | 20 | 60 | 320 | 500
|  | 2 | 40 | [12 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 40 | [12 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 | [6 empty] | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 40 |  |  | 80 | 200 | 315 | 2 | 40 |  | 320 | 500
|  | 3 | 60 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 3 | 60 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 | [8 empty] | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 60 |  |  |  | 200 | 315 | 3 | 60 |  | 320 | 500
|  | 4 | 80 | [15 empty] | 189 | 4 | 80 | [15 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 80 |  |  |  | 200 | 315 | 4 | 80 |  | 320 | 500
|  | 5 | 100 | [16 empty] | 5 | 100 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [10 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 100 |  |  |  | 200 | 315 | 5 | 100 |  | 320 | 500
|  | 6 | 120 | [16 empty] | 6 | 120 | [17 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 120 |  |  |  |  | 315 | 6 | 120 |  | 320 | 500
|  | 10 | 200 | [16 empty] | 10 | 200 | [19 empty] | 10 | 200 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 10 | 200 | [5 empty] | 10 | 200 |  |  | 500
|  | 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320 | [19 empty] | 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320 | [5 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400 | [19 empty] | 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400 | [5 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500 | [19 empty] | 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500 | [5 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [19 empty] | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [5 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800 | [19 empty] | 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800 | [5 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [19 empty] | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [5 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [19 empty] | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [5 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий |  | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
| ВА47-100 10.0 кА, характеристика С | 10 | 100 | [16 empty] | 10 | 100 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 100 |  | 320 | 500
|  | 16 | 160 | [16 empty] | 16 | 160 | [19 empty] | 16 | 160 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [5 empty] | 16 | 160 |  |  | 500
|  | 20 | 200 | [16 empty] | 20 | 200 | [19 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [5 empty] | 20 | 200 |  |  | 500
|  | 25 | 250 | [16 empty] | 25 | 250 | [19 empty] | 25 | 250 | [15 empty] | 630 | 25 | 250 | [5 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [19 empty] | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [5 empty] | 32 | 320
|  | 35 | 350 | [16 empty] | 35 | 350 | [19 empty] | 35 | 350 | [16 empty] | 35 | 350 | [5 empty] | 35 | 350
|  | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [19 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [5 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [19 empty] | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [5 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [19 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [5 empty] | 63 | 630
|  | 80 | 800 | [16 empty] | 80 | 800 | [19 empty] | 80 | 800 | [16 empty] | 80 | 800 | [5 empty] | 80 | 800
|  | 100 | 1000 | [16 empty] | 100 | 1000 | [19 empty] | 100 | 1000 | [16 empty] | 100 | 1000 | [5 empty] | 100 | 1000
Нижестоящий | ВА47-100 10.0 кА, характеристика D | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 10 | 200 | [16 empty] | 10 | 200 | [19 empty] | 10 | 200 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 10 | 200 | [5 empty] | 10 | 200 |  |  | 500
|  | 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320 | [19 empty] | 16 | 320 | [16 empty] | 16 | 320 | [5 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400 | [19 empty] | 20 | 400 | [16 empty] | 20 | 400 | [5 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500 | [19 empty] | 25 | 500 | [16 empty] | 25 | 500 | [5 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [19 empty] | 32 | 640 | [16 empty] | 32 | 640 | [5 empty] | 32 | 640
|  | 35 | 700 | [16 empty] | 35 | 700 | [19 empty] | 35 | 700 | [16 empty] | 35 | 700 | [5 empty] | 35 | 700
|  | 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800 | [19 empty] | 40 | 800 | [16 empty] | 40 | 800 | [5 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [19 empty] | 50 | 1000 | [16 empty] | 50 | 1000 | [5 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [19 empty] | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [5 empty] | 63 | 1260
|  | 80 | 1600 | [16 empty] | 80 | 1600 | [19 empty] | 80 | 1600 | [16 empty] | 80 | 1600 | [5 empty] | 80 | 1600
|  | 100 | 2000 | [16 empty] | 100 | 2000 | [19 empty] | 100 | 2000 | [16 empty] | 100 | 2000 | [5 empty] | 100 | 2000
Нижестоящий |  | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
| ВА47-150 15.0 кА, характеристика С | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [19 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [5 empty] | 63 | 630
|  | 80 | 800 | [16 empty] | 80 | 800 | [19 empty] | 80 | 800 | [16 empty] | 80 | 800 | [5 empty] | 80 | 800
|  | 100 | 1000 | [16 empty] | 100 | 1000 | [19 empty] | 100 | 1000 | [16 empty] | 100 | 1000 | [5 empty] | 100 | 1000
|  | 125 | 1250 | [16 empty] | 125 | 1250 | [19 empty] | 125 | 1250 | [16 empty] | 125 | 1250 | [5 empty] | 125 | 1250
Нижестоящий | ВА47-150 15.0 кА, характеристика D | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [19 empty] | 63 | 1260 | [16 empty] | 63 | 1260 | [5 empty] | 63 | 1260
|  | 80 | 1600 | [16 empty] | 80 | 1600 | [19 empty] | 80 | 1600 | [16 empty] | 80 | 1600 | [5 empty] | 80 | 1600
|  | 100 | 2000 | [16 empty] | 100 | 2000 | [19 empty] | 100 | 2000 | [16 empty] | 100 | 2000 | [5 empty] | 100 | 2000
|  | 125 | 2500 | [16 empty] | 125 | 2500 | [19 empty] | 125 | 2500 | [16 empty] | 125 | 2500 | [5 empty] | 125 | 2500
Нижестоящий |  | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 5 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
| АД12 х-ка В | 16 | 80 | [15 empty] | 189 | 16 | 80 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 80 |  |  |  | 200 | 315 | 16 | 80 |  |  | 500
|  | 25 | 125 | [16 empty] | 25 | 125 | [18 empty] | 315 | 25 | 125 | [15 empty] | 630 | 25 | 125 |  |  |  |  | 315 | 25 | 125
| АД12 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 6 | 60 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 |  |  |  | 200 | 315 | 6 | 60 |  | 320 | 500
|  | 10 | 100 | [16 empty] | 10 | 100 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 100 |  | 320 | 500
|  | 16 | 160 | [16 empty] | 16 | 160 | [19 empty] | 16 | 160 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [5 empty] | 16 | 160 |  |  | 500
|  | 20 | 200 | [16 empty] | 20 | 200 | [19 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [5 empty] | 20 | 200 |  |  | 500
|  | 25 | 250 | [16 empty] | 25 | 250 | [19 empty] | 25 | 250 | [15 empty] | 630 | 25 | 250 | [5 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [19 empty] | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [5 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [19 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [5 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [19 empty] | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [5 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [19 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [5 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | АД14 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 6 | 60 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 |  |  |  | 200 | 315 | 6 | 60 |  | 320 | 500
|  | 10 | 100 | [16 empty] | 10 | 100 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 100 |  | 320 | 500
|  | 16 | 160 | [16 empty] | 16 | 160 | [19 empty] | 16 | 160 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [5 empty] | 16 | 160 |  |  | 500
|  | 20 | 200 | [16 empty] | 20 | 200 | [19 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [5 empty] | 20 | 200 |  |  | 500
|  | 25 | 250 | [16 empty] | 25 | 250 | [19 empty] | 25 | 250 | [15 empty] | 630 | 25 | 250 | [5 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [19 empty] | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [5 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [19 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [5 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [19 empty] | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [5 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [19 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [5 empty] | 63 | 630
Нижестоящий |  | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 5 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
| АВДТ32 6.0 кА, х-ка В | 6 | 30 | [10 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 6 | 30 | [12 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 30 |  |  | 80 | 200 | 315 | 6 | 30 |  | 320 | 500
|  | 10 | 50 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 10 | 50 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 50 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 50 |  | 320 | 500
|  | 16 | 80 | [15 empty] | 189 | 16 | 80 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 80 |  |  |  | 200 | 315 | 16 | 80 |  |  | 500
|  | 25 | 125 | [16 empty] | 25 | 125 | [18 empty] | 315 | 25 | 125 | [15 empty] | 630 | 25 | 125 |  |  |  |  | 315 | 25 | 125
Нижестоящий | АВДТ32 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 6 | 60 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 |  |  |  | 200 | 315 | 6 | 60 |  | 320 | 500
|  | 10 | 100 | [16 empty] | 10 | 100 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 100 |  | 320 | 500
|  | 16 | 160 | [16 empty] | 16 | 160 | [19 empty] | 16 | 160 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [5 empty] | 16 | 160 |  |  | 500
|  | 20 | 200 | [16 empty] | 20 | 200 | [19 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [5 empty] | 20 | 200 |  |  | 500
|  | 25 | 250 | [16 empty] | 25 | 250 | [19 empty] | 25 | 250 | [15 empty] | 630 | 25 | 250 | [5 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [19 empty] | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [5 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [19 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [5 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [19 empty] | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [5 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [19 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [5 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | АВДТ34 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 40 | 63 | In, А |  | 6 | 32 | 50
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 2.5 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 200 | 315 |  | Isd, A | 60 | 320 | 500
|  | 6 | 60 | [13 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [14 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [9 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 |  |  |  | 200 | 315 | 6 | 60 |  | 320 | 500
|  | 10 | 100 | [16 empty] | 10 | 100 | [16 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [11 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 |  |  |  | 200 | 315 | 10 | 100 |  | 320 | 500
|  | 16 | 160 | [16 empty] | 16 | 160 | [19 empty] | 16 | 160 | [13 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [5 empty] | 16 | 160 |  |  | 500
|  | 20 | 200 | [16 empty] | 20 | 200 | [19 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [5 empty] | 20 | 200 |  |  | 500
|  | 25 | 250 | [16 empty] | 25 | 250 | [19 empty] | 25 | 250 | [15 empty] | 630 | 25 | 250 | [5 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [19 empty] | 32 | 320 | [16 empty] | 32 | 320 | [5 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [19 empty] | 40 | 400 | [16 empty] | 40 | 400 | [5 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [19 empty] | 50 | 500 | [16 empty] | 50 | 500 | [5 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [19 empty] | 63 | 630 | [16 empty] | 63 | 630 | [5 empty] | 63 | 630

## ВА47-60(M)
| Условия: |  |  | In выс/In ниж ≥ | 2.5 |  |  |  |  | Isd выс / Isd ниж ≥ | 2
|  | где: | In выс – номинальный ток вышестоящего ВА, А;
In ниж – номинальный ток нижестоящего ВА, А;
Isd выс - ток уставки электро-магнитного расцепителя вышестоящего ВА, А;
Isd ниж - ток уставки электро-магнитного расцепителя нижестоящего ВА, А.
Значение на пересечении вышестоящего и нижестоящего выключателей - предельный ток селективности Is, А
Серия |  |  |  | Вышестоящий ВА | [13 empty] | Вышестоящий ВА | [15 empty] | Вышестоящий ВА | [15 empty] | Вышестоящий ВА | [15 empty] | Вышестоящий ВА | [15 empty] | Вышестоящий ВА
|  |  |  | ВА47-60 6.0 кА, характеристика B | [13 empty] | ВА47-60 6.0 кА, характеристика С | [15 empty] | ВА47-60 6.0 кА, характеристика D | [15 empty] | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика В | [15 empty] | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика С | [15 empty] | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика D
|  | In, А | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика B | 1 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 5 |  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 5 |  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 2 | 10 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 10 |  |  |  |  | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 |  |  |  |  | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 10 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 10 |  |  |  |  | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 |  |  |  |  | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 3 | 15 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 15 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 15 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 15 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 4 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 5 | 25 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 5 | 25 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 25 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 5 | 25 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 6 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 6 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 10 | 50 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 10 | 50 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 80 | [13 empty] | 189 | 16 | 80 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 80 | [13 empty] | 189 | 16 | 80 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 20 | 100 | [14 empty] | 20 | 100 | [12 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [12 empty] | 500 | 630 | 20 | 100 | [14 empty] | 20 | 100 | [12 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [12 empty] | 500 | 630
|  | 25 | 125 | [14 empty] | 25 | 125 | [13 empty] | 315 | 25 | 125 | [13 empty] | 630 | 25 | 125 | [14 empty] | 25 | 125 | [13 empty] | 315 | 25 | 125 | [13 empty] | 630
|  | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160
|  | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200
|  | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 1 | 10 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 10 |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 10 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 10 |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 2 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  |  |  |  | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  |  |  |  | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 3 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 4 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 40 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 40 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 5 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 5 | 50 | [8 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 5 | 50 | [8 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630
|  | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630 | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630
|  | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика D | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 1 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 2 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 40 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 40 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 3 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 3 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 3 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 4 | 80 | [13 empty] | 189 | 4 | 80 | [10 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 80 | [13 empty] | 189 | 4 | 80 | [10 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 5 | 100 | [14 empty] | 5 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [8 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 100 | [14 empty] | 5 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [8 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 120 | [14 empty] | 6 | 120 | [12 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 120 | [14 empty] | 6 | 120 | [12 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика В | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 1 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 5 |  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 5 |  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 2 | 10 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 10 |  |  |  |  | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 |  |  |  |  | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 10 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 10 |  |  |  |  | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 |  |  |  |  | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 3 | 15 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 15 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 15 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 15 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 4 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 5 | 25 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 5 | 25 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 25 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 5 | 25 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 6 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 6 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 10 | 50 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 10 | 50 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 80 | [13 empty] | 189 | 16 | 80 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 80 | [13 empty] | 189 | 16 | 80 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 20 | 100 | [14 empty] | 20 | 100 | [12 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [12 empty] | 500 | 630 | 20 | 100 | [14 empty] | 20 | 100 | [12 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [12 empty] | 500 | 630
|  | 25 | 125 | [14 empty] | 25 | 125 | [13 empty] | 315 | 25 | 125 | [13 empty] | 630 | 25 | 125 | [14 empty] | 25 | 125 | [13 empty] | 315 | 25 | 125 | [13 empty] | 630
|  | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160
|  | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200
|  | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 1 | 10 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 10 |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 10 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 10 |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 2 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  |  |  |  | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  |  |  |  | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 3 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 4 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 40 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 40 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 5 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 5 | 50 | [8 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 5 | 50 | [8 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630
|  | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630 | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630
|  | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика D | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 1 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 2 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 40 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 40 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 3 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 3 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 3 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 4 | 80 | [13 empty] | 189 | 4 | 80 | [10 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 80 | [13 empty] | 189 | 4 | 80 | [10 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 5 | 100 | [14 empty] | 5 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [8 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 100 | [14 empty] | 5 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [8 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 120 | [14 empty] | 6 | 120 | [12 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 120 | [14 empty] | 6 | 120 | [12 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий |  | In, А | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
| ВА47-29 4.5 кА, характеристика B | 1 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 5 |  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 5 |  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 2 | 10 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 10 |  |  |  |  | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 |  |  |  |  | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 10 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 10 |  |  |  |  | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 |  |  |  |  | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 3 | 15 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 15 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 15 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 15 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 4 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 5 | 25 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 5 | 25 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 25 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 5 | 25 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 6 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 6 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 8 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 8 | 40 | [8 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 8 | 40 | [8 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 8 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 8 | 40 | [8 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 8 | 40 | [8 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 10 | 50 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 10 | 50 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 13 | 65 | [12 empty] | 150 | 189 | 13 | 65 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 13 | 65 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 13 | 65 | [12 empty] | 150 | 189 | 13 | 65 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 13 | 65 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 80 | [13 empty] | 189 | 16 | 80 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 80 | [13 empty] | 189 | 16 | 80 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 20 | 100 | [14 empty] | 20 | 100 | [12 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [12 empty] | 500 | 630 | 20 | 100 | [14 empty] | 20 | 100 | [12 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [12 empty] | 500 | 630
|  | 25 | 125 | [14 empty] | 25 | 125 | [13 empty] | 315 | 25 | 125 | [13 empty] | 630 | 25 | 125 | [14 empty] | 25 | 125 | [13 empty] | 315 | 25 | 125 | [13 empty] | 630
|  | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160 | [14 empty] | 32 | 160
|  | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200 | [14 empty] | 40 | 200
|  | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250 | [14 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315 | [14 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 0.5 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 0.5 | 5 |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 0.5 | 5 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 0.5 | 5 |  |  |  | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 0.5 | 5 |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 0.5 | 5 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 1 | 10 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 10 |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 10 | [6 empty] | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 10 |  |  |  | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 1.6 | 16 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1.6 | 16 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1.6 | 16 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1.6 | 16 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1.6 | 16 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1.6 | 16 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 2 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  |  |  |  | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  |  |  |  | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 2.5 | 25 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2.5 | 25 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2.5 | 25 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2.5 | 25 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 2.5 | 25 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2.5 | 25 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 3 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 3 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 4 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 40 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 4 | 40 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 5 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 5 | 50 | [8 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 5 | 50 | [8 empty] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 8 | 80 | [13 empty] | 189 | 8 | 80 | [10 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 8 | 80 | [8 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 8 | 80 | [13 empty] | 189 | 8 | 80 | [10 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 8 | 80 | [8 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 13 | 130 | [14 empty] | 13 | 130 | [13 empty] | 315 | 13 | 130 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 13 | 130 | [14 empty] | 13 | 130 | [13 empty] | 315 | 13 | 130 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630
|  | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630 | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630
|  | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика D | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 1 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1 | 20 | [7 empty] | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 1 | 20 | [6 empty] | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 2 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 40 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 2 | 40 | [10 empty] | 96 | 120 | 150 | 189 | 2 | 40 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 | [6 empty] | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 3 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 3 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 3 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 3 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 4 | 80 | [13 empty] | 189 | 4 | 80 | [10 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 4 | 80 | [13 empty] | 189 | 4 | 80 | [10 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 5 | 100 | [14 empty] | 5 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [8 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 5 | 100 | [14 empty] | 5 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [8 empty] | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 120 | [14 empty] | 6 | 120 | [12 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 120 | [14 empty] | 6 | 120 | [12 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 8 | 160 | [14 empty] | 8 | 160 | [14 empty] | 8 | 160 | [10 empty] | 320 | 400 | 500 | 630 | 8 | 160 | [14 empty] | 8 | 160 | [14 empty] | 8 | 160 | [10 empty] | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 13 | 260 | [14 empty] | 13 | 260 | [14 empty] | 13 | 260 | [13 empty] | 630 | 13 | 260 | [14 empty] | 13 | 260 | [14 empty] | 13 | 260 | [13 empty] | 630
|  | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400
|  | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, хар. D | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 120 | [14 empty] | 6 | 120 | [12 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 120 | [14 empty] | 6 | 120 | [12 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640
|  | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000
Нижестоящий |  | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
| ВА47-100 10.0 кА, характеристика С | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630
|  | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630 | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630
|  | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320
|  | 35 | 350 | [14 empty] | 35 | 350 | [14 empty] | 35 | 350 | [14 empty] | 35 | 350 | [14 empty] | 35 | 350 | [14 empty] | 35 | 350
|  | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630
|  | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 800
|  | 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 1000
Нижестоящий | ВА47-100 10.0 кА, характеристика D | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [14 empty] | 10 | 200 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320 | [14 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400 | [14 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500 | [14 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640 | [14 empty] | 32 | 640
|  | 35 | 700 | [14 empty] | 35 | 700 | [14 empty] | 35 | 700 | [14 empty] | 35 | 700 | [14 empty] | 35 | 700 | [14 empty] | 35 | 700
|  | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800 | [14 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000 | [14 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260
|  | 80 | 1600 | [14 empty] | 80 | 1600 | [14 empty] | 80 | 1600 | [14 empty] | 80 | 1600 | [14 empty] | 80 | 1600 | [14 empty] | 80 | 1600
|  | 100 | 2000 | [14 empty] | 100 | 2000 | [14 empty] | 100 | 2000 | [14 empty] | 100 | 2000 | [14 empty] | 100 | 2000 | [14 empty] | 100 | 2000
Нижестоящий |  | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
| ВА47-150 15.0 кА, характеристика С | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630
|  | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 800 | [14 empty] | 80 | 800
|  | 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 1000 | [14 empty] | 100 | 1000
|  | 125 | 1250 | [14 empty] | 125 | 1250 | [14 empty] | 125 | 1250 | [14 empty] | 125 | 1250 | [14 empty] | 125 | 1250 | [14 empty] | 125 | 1250
Нижестоящий | ВА47-150 15.0 кА, характеристика D | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260 | [14 empty] | 63 | 1260
|  | 80 | 1600 | [14 empty] | 80 | 1600 | [14 empty] | 80 | 1600 | [14 empty] | 80 | 1600 | [14 empty] | 80 | 1600 | [14 empty] | 80 | 1600
|  | 100 | 2000 | [14 empty] | 100 | 2000 | [14 empty] | 100 | 2000 | [14 empty] | 100 | 2000 | [14 empty] | 100 | 2000 | [14 empty] | 100 | 2000
|  | 125 | 2500 | [14 empty] | 125 | 2500 | [14 empty] | 125 | 2500 | [14 empty] | 125 | 2500 | [14 empty] | 125 | 2500 | [14 empty] | 125 | 2500
Нижестоящий |  | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
| АД12 х-ка В | 16 | 80 | [13 empty] | 189 | 16 | 80 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 80 | [13 empty] | 189 | 16 | 80 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 25 | 125 | [14 empty] | 25 | 125 | [13 empty] | 315 | 25 | 125 | [13 empty] | 630 | 25 | 125 | [14 empty] | 25 | 125 | [13 empty] | 315 | 25 | 125 | [13 empty] | 630
| АД12 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630
|  | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630 | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630
|  | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | АД14 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630
|  | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630 | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630
|  | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630
Нижестоящий |  | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
| АВДТ32 6.0 кА, х-ка В | 6 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 6 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 30 | [8 empty] | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 | 6 | 30 | [7 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 10 | 50 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 50 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 10 | 50 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 80 | [13 empty] | 189 | 16 | 80 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 80 | [13 empty] | 189 | 16 | 80 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 25 | 125 | [14 empty] | 25 | 125 | [13 empty] | 315 | 25 | 125 | [13 empty] | 630 | 25 | 125 | [14 empty] | 25 | 125 | [13 empty] | 315 | 25 | 125 | [13 empty] | 630
Нижестоящий | АВДТ32 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630
|  | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630 | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630
|  | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | АВДТ34 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |  | Isd, A | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 75 | 96 | 120 | 150 | 189 |  | Isd, A | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 6 | 60 | [11 empty] | 120 | 150 | 189 | 6 | 60 | [9 empty] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 | [7 empty] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 10 | 100 | [14 empty] | 10 | 100 | [11 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [9 empty] | 250 | 320 | 400 | 500 | 630
|  | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630 | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [14 empty] | 16 | 160 | [11 empty] | 400 | 500 | 630
|  | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630 | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [14 empty] | 20 | 200 | [12 empty] | 500 | 630
|  | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630 | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [14 empty] | 25 | 250 | [13 empty] | 630
|  | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320 | [14 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400 | [14 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500 | [14 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630 | [14 empty] | 63 | 630

## ВА47-100
| Условия: |  |  | In выс/In ниж ≥ | 2.5 |  |  |  |  | Isd выс / Isd ниж ≥ | 2
|  | где: | In выс – номинальный ток вышестоящего ВА, А;
In ниж – номинальный ток нижестоящего ВА, А;
Isd выс - ток уставки электро-магнитного расцепителя вышестоящего ВА, А;
Isd ниж - ток уставки электро-магнитного расцепителя нижестоящего ВА, А.
Значение на пересечении вышестоящего и нижестоящего выключателей - предельный ток селективности Is, А
Серия |  |  |  | Вышестоящий ВА
|  |  |  | ВА47-100 10.0 кА, характеристика С | [10 empty] | ВА47-100 10.0 кА, характеристика D
|  | In, А | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 10 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
Нижестоящий | ВА47-100 10.0 кА, характеристика С | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 100 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 16 | 160 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 20 | 200 | [9 empty] | 400 | 500 | 20 | 200 | [7 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 250 | [10 empty] | 500 | 25 | 250 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
|  | 32 | 320 | [11 empty] | 32 | 320 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 35 | 350 | [11 empty] | 35 | 350 | [10 empty] | 1000
|  | 40 | 400 | [11 empty] | 40 | 400 | [10 empty] | 1000
|  | 50 | 500 | [11 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [11 empty] | 63 | 630
|  | 80 | 800 | [11 empty] | 80 | 800
|  | 100 | 1000 | [11 empty] | 100 | 1000
Нижестоящий | ВА47-100 10.0 кА, характеристика D | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 20 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 200 | [9 empty] | 400 | 500 | 10 | 200 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 320 | [11 empty] | 16 | 320 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 20 | 400 | [11 empty] | 20 | 400 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 25 | 500 | [11 empty] | 25 | 500 | [10 empty] | 1000
|  | 32 | 640 | [11 empty] | 32 | 640
|  | 35 | 700 | [11 empty] | 35 | 700
|  | 40 | 800 | [11 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 | [11 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 | [11 empty] | 63 | 1260
|  | 80 | 1600 | [11 empty] | 80 | 1600
|  | 100 | 2000 | [11 empty] | 100 | 2000
Нижестоящий |  | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 10 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
| ВА47-150 15.0 кА, характеристика С | 63 | 630 | [11 empty] | 63 | 630
|  | 80 | 800 | [11 empty] | 80 | 800
|  | 100 | 1000 | [11 empty] | 100 | 1000
|  | 125 | 1250 | [11 empty] | 125 | 1250
Нижестоящий | ВА47-150 15.0 кА, характеристика D | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 20 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 63 | 1260 | [11 empty] | 63 | 1260
|  | 80 | 1600 | [11 empty] | 80 | 1600
|  | 100 | 2000 | [11 empty] | 100 | 2000
|  | 125 | 2500 | [11 empty] | 125 | 2500
Нижестоящий |  | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 5 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
| ВА47-29 4.5 кА, характеристика B | 1 | 5 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 1 | 5 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 2 | 10 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 2 | 10 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 3 | 15 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 4 | 20 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 4 | 20 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 5 | 25 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 5 | 25 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 30 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 30 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 8 | 40 |  |  | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 8 | 40 |  |  | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 50 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 50 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 13 | 65 | [5 empty] | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 13 | 65 | [5 empty] | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 16 | 80 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315 | 400 | 500 | 20 | 100 | [7 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 400 | 500 | 25 | 125 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
|  | 32 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 32 | 160 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 40 | 200 | [10 empty] | 500 | 40 | 200 | [10 empty] | 1000
|  | 50 | 250 | [11 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 | [11 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 10 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 0.5 | 5 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 0.5 | 5 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 1 | 10 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 1 | 10 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 1.6 | 16 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 1.6 | 16 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 2 | 20 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 2 | 20 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 2.5 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 2.5 | 25 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 3 | 30 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 3 | 30 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 4 | 40 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 4 | 40 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 5 | 50 |  |  | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 5 | 50 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 60 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 60 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 8 | 80 |  |  |  |  | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 8 | 80 |  |  | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 100 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 13 | 130 | [8 empty] | 315 | 400 | 500 | 13 | 130 | [5 empty] | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 16 | 160 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 20 | 200 | [9 empty] | 400 | 500 | 20 | 200 | [7 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 250 | [10 empty] | 500 | 25 | 250 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
|  | 32 | 320 | [11 empty] | 32 | 320 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 40 | 400 | [11 empty] | 40 | 400 | [10 empty] | 1000
|  | 50 | 500 | [11 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [11 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика D | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 20 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 1 | 20 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 1 | 20 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 2 | 40 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 2 | 40 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 3 | 60 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 3 | 60 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 4 | 80 |  |  |  |  | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 4 | 80 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 5 | 100 |  |  | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 120 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 8 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 8 | 160 |  |  |  |  | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 200 | [9 empty] | 400 | 500 | 10 | 200 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 13 | 260 | [11 empty] | 13 | 260 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 320 | [11 empty] | 16 | 320 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 20 | 400 | [11 empty] | 20 | 400 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 25 | 500 | [11 empty] | 25 | 500 | [10 empty] | 1000
|  | 32 | 640 | [11 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 | [11 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 | [11 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 | [11 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 10 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 60 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 60 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 100 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 16 | 160 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 40 | 400 | [11 empty] | 40 | 400 | [10 empty] | 1000
|  | 63 | 630 | [11 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, характеристика D | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 20 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 120 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 32 | 640 | [11 empty] | 32 | 640
|  | 50 | 1000 | [11 empty] | 50 | 1000
Нижестоящий |  | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 5 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
| ВА47-60 6.0 кА, характеристика B | 1 | 5 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 1 | 5 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 2 | 10 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 2 | 10 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 3 | 15 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 4 | 20 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 4 | 20 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 5 | 25 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 5 | 25 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 30 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 30 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 50 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 50 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 16 | 80 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315 | 400 | 500 | 20 | 100 | [7 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 400 | 500 | 25 | 125 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
|  | 32 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 32 | 160 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 40 | 200 | [10 empty] | 500 | 40 | 200 | [10 empty] | 1000
|  | 50 | 250 | [11 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 | [11 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 10 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 1 | 10 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 1 | 10 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 2 | 20 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 2 | 20 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 3 | 30 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 3 | 30 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 4 | 40 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 4 | 40 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 5 | 50 |  |  | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 5 | 50 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 60 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 60 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 100 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 16 | 160 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 20 | 200 | [9 empty] | 400 | 500 | 20 | 200 | [7 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 250 | [10 empty] | 500 | 25 | 250 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
|  | 32 | 320 | [11 empty] | 32 | 320 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 40 | 400 | [11 empty] | 40 | 400 | [10 empty] | 1000
|  | 50 | 500 | [11 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [11 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика D | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 20 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 1 | 20 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 1 | 20 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 2 | 40 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 2 | 40 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 3 | 60 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 3 | 60 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 4 | 80 |  |  |  |  | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 4 | 80 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 5 | 100 |  |  | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 120 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 200 | [9 empty] | 400 | 500 | 10 | 200 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 320 | [11 empty] | 16 | 320 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 20 | 400 | [11 empty] | 20 | 400 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 25 | 500 | [11 empty] | 25 | 500 | [10 empty] | 1000
|  | 32 | 640 | [11 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 | [11 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 | [11 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 | [11 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика В | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 5 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 1 | 5 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 1 | 5 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 2 | 10 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 2 | 10 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 3 | 15 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 4 | 20 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 4 | 20 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 5 | 25 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 5 | 25 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 30 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 30 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 50 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 50 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 16 | 80 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315 | 400 | 500 | 20 | 100 | [7 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 400 | 500 | 25 | 125 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
|  | 32 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 32 | 160 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 40 | 200 | [10 empty] | 500 | 40 | 200 | [10 empty] | 1000
|  | 50 | 250 | [11 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 | [11 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 10 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 1 | 10 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 1 | 10 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 2 | 20 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 2 | 20 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 3 | 30 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 3 | 30 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 4 | 40 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 4 | 40 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 5 | 50 |  |  | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 5 | 50 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 60 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 60 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 100 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 16 | 160 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 20 | 200 | [9 empty] | 400 | 500 | 20 | 200 | [7 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 250 | [10 empty] | 500 | 25 | 250 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
|  | 32 | 320 | [11 empty] | 32 | 320 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 40 | 400 | [11 empty] | 40 | 400 | [10 empty] | 1000
|  | 50 | 500 | [11 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [11 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика D | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 20 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 1 | 20 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 1 | 20 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 2 | 40 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 2 | 40 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 3 | 60 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 3 | 60 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 4 | 80 |  |  |  |  | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 4 | 80 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 5 | 100 |  |  | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 120 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 200 | [9 empty] | 400 | 500 | 10 | 200 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 320 | [11 empty] | 16 | 320 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 20 | 400 | [11 empty] | 20 | 400 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 25 | 500 | [11 empty] | 25 | 500 | [10 empty] | 1000
|  | 32 | 640 | [11 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 | [11 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 | [11 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 | [11 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий |  | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 5 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
| АД12 х-ка В | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 16 | 80 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 400 | 500 | 25 | 125 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
| АД12 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 10 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 60 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 60 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 100 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 16 | 160 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 20 | 200 | [9 empty] | 400 | 500 | 20 | 200 | [7 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 250 | [10 empty] | 500 | 25 | 250 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
|  | 32 | 320 | [11 empty] | 32 | 320 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 40 | 400 | [11 empty] | 40 | 400 | [10 empty] | 1000
|  | 50 | 500 | [11 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [11 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | АД14 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 10 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 60 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 60 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 100 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 16 | 160 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 20 | 200 | [9 empty] | 400 | 500 | 20 | 200 | [7 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 250 | [10 empty] | 500 | 25 | 250 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
|  | 32 | 320 | [11 empty] | 32 | 320 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 40 | 400 | [11 empty] | 40 | 400 | [10 empty] | 1000
|  | 50 | 500 | [11 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [11 empty] | 63 | 630
Нижестоящий |  | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 5 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
| АВДТ32 6.0 кА, х-ка В | 6 | 30 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 30 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 50 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 50 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 16 | 80 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 400 | 500 | 25 | 125 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
Нижестоящий | АВДТ32 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 10 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 60 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 60 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 100 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 16 | 160 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 20 | 200 | [9 empty] | 400 | 500 | 20 | 200 | [7 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 250 | [10 empty] | 500 | 25 | 250 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
|  | 32 | 320 | [11 empty] | 32 | 320 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 40 | 400 | [11 empty] | 40 | 400 | [10 empty] | 1000
|  | 50 | 500 | [11 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [11 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | АВДТ34 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | In, А |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
|  | 10 | Isd, A | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |  | Isd, A | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 6 | 60 |  |  |  | 125 | 160 | 175 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 6 | 60 |  | 160 | 200 | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 10 | 100 |  |  |  | 250 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 16 | 160 | [9 empty] | 400 | 500 | 16 | 160 | [6 empty] | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 20 | 200 | [9 empty] | 400 | 500 | 20 | 200 | [7 empty] | 500 | 630 | 800 | 1000
|  | 25 | 250 | [10 empty] | 500 | 25 | 250 | [8 empty] | 630 | 800 | 1000
|  | 32 | 320 | [11 empty] | 32 | 320 | [9 empty] | 800 | 1000
|  | 40 | 400 | [11 empty] | 40 | 400 | [10 empty] | 1000
|  | 50 | 500 | [11 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 | [11 empty] | 63 | 630

## ВА47-150
| Условия: |  |  | In выс/In ниж ≥ | 2.5 |  |  |  |  | Isd выс / Isd ниж ≥ | 2
|  | где: | In выс – номинальный ток вышестоящего ВА, А;
In ниж – номинальный ток нижестоящего ВА, А;
Isd выс - ток уставки электро-магнитного расцепителя вышестоящего ВА, А;
Isd ниж - ток уставки электро-магнитного расцепителя нижестоящего ВА, А.
Значение на пересечении вышестоящего и нижестоящего выключателей - предельный ток селективности Is, А
Серия |  |  |  | Вышестоящий ВА
|  |  |  | ВА47-150 15.0 кА, характеристика С |  |  |  | ВА47-150 15.0 кА, характеристика D
|  | In, А | 5 | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А | 10 | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 10 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
Нижестоящий | ВА47-150 15.0 кА, характеристика С | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630
|  | 80 | 800 |  |  |  |  | 80 | 800
|  | 100 | 1000 |  |  |  |  | 100 | 1000
|  | 125 | 1250 |  |  |  |  | 125 | 1250
Нижестоящий | ВА47-150 15.0 кА, характеристика D | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 20 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260
|  | 80 | 1600 |  |  |  |  | 80 | 1600
|  | 100 | 2000 |  |  |  |  | 100 | 2000
|  | 125 | 2500 |  |  |  |  | 125 | 2500
Нижестоящий |  | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 10 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
| ВА47-100 10.0 кА, характеристика С | 10 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 200 |  | 400 | 500 | 625 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 250 |  |  | 500 | 625 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 35 | 350 |  |  |  |  | 35 | 350 |  |  | 1000 | 1250
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 |  |  |  | 1250
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630
|  | 80 | 800 |  |  |  |  | 80 | 800
|  | 100 | 1000 |  |  |  |  | 100 | 1000
Нижестоящий | ВА47-100 10.0 кА, характеристика D | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 20 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 200 |  | 400 | 500 | 625 | 10 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 320 |  |  |  |  | 16 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 400 |  |  |  |  | 20 | 400 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 500 |  |  |  |  | 25 | 500 |  |  | 1000 | 1250
|  | 32 | 640 |  |  |  |  | 32 | 640
|  | 35 | 700 |  |  |  |  | 35 | 700
|  | 40 | 800 |  |  |  |  | 40 | 800
|  | 50 | 1000 |  |  |  |  | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260
|  | 80 | 1600 |  |  |  |  | 80 | 1600
|  | 100 | 2000 |  |  |  |  | 100 | 2000
Нижестоящий |  | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 5 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
| ВА47-29 4.5 кА, характеристика B | 1 | 5 | 315 | 400 | 500 | 625 | 1 | 5 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 2 | 10 | 315 | 400 | 500 | 625 | 2 | 10 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 3 | 15 | 315 | 400 | 500 | 625 | 3 | 15 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 4 | 20 | 315 | 400 | 500 | 625 | 4 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 5 | 25 | 315 | 400 | 500 | 625 | 5 | 25 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 30 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 8 | 40 | 315 | 400 | 500 | 625 | 8 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 50 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 13 | 65 | 315 | 400 | 500 | 625 | 13 | 65 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 80 | 315 | 400 | 500 | 625 | 16 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 20 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 125 | 315 | 400 | 500 | 625 | 25 | 125 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 32 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 32 | 160 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 40 | 200 |  |  | 500 | 625 | 40 | 200 |  |  | 1000 | 1250
|  | 50 | 250 |  |  |  | 625 | 50 | 250 |  |  |  | 1250
|  | 63 | 315 |  |  |  |  | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 10 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 0.5 | 5 | 315 | 400 | 500 | 625 | 0.5 | 5 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 1 | 10 | 315 | 400 | 500 | 625 | 1 | 10 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 1.6 | 16 | 315 | 400 | 500 | 625 | 1.6 | 16 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 2 | 20 | 315 | 400 | 500 | 625 | 2 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 2.5 | 25 | 315 | 400 | 500 | 625 | 2.5 | 25 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 3 | 30 | 315 | 400 | 500 | 625 | 3 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 4 | 40 | 315 | 400 | 500 | 625 | 4 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 5 | 50 | 315 | 400 | 500 | 625 | 5 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 60 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 8 | 80 | 315 | 400 | 500 | 625 | 8 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 13 | 130 | 315 | 400 | 500 | 625 | 13 | 130 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 200 |  | 400 | 500 | 625 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 250 |  |  | 500 | 625 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 |  |  |  | 1250
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика D | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 20 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 1 | 20 | 315 | 400 | 500 | 625 | 1 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 2 | 40 | 315 | 400 | 500 | 625 | 2 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 3 | 60 | 315 | 400 | 500 | 625 | 3 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 4 | 80 | 315 | 400 | 500 | 625 | 4 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 5 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 5 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 120 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 120 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 8 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 8 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 200 |  | 400 | 500 | 625 | 10 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 13 | 260 |  |  |  | 625 | 13 | 260 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 320 |  |  |  |  | 16 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 400 |  |  |  |  | 20 | 400 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 500 |  |  |  |  | 25 | 500 |  |  | 1000 | 1250
|  | 32 | 640 |  |  |  |  | 32 | 640
|  | 40 | 800 |  |  |  |  | 40 | 800
|  | 50 | 1000 |  |  |  |  | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 10 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 60 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, хар. D | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 20 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 120 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 120 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 32 | 640 |  |  |  |  | 32 | 640
|  | 50 | 1000 |  |  |  |  | 50 | 1000
Нижестоящий |  | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 5 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
| ВА47-60 6.0 кА, характеристика B | 1 | 5 | 315 | 400 | 500 | 625 | 1 | 5 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 2 | 10 | 315 | 400 | 500 | 625 | 2 | 10 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 3 | 15 | 315 | 400 | 500 | 625 | 3 | 15 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 4 | 20 | 315 | 400 | 500 | 625 | 4 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 5 | 25 | 315 | 400 | 500 | 625 | 5 | 25 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 30 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 50 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 80 | 315 | 400 | 500 | 625 | 16 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 20 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 125 | 315 | 400 | 500 | 625 | 25 | 125 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 32 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 32 | 160 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 40 | 200 |  |  | 500 | 625 | 40 | 200 |  |  | 1000 | 1250
|  | 50 | 250 |  |  |  | 625 | 50 | 250 |  |  |  | 1250
|  | 63 | 315 |  |  |  |  | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 10 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 1 | 10 | 315 | 400 | 500 | 625 | 1 | 10 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 2 | 20 | 315 | 400 | 500 | 625 | 2 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 3 | 30 | 315 | 400 | 500 | 625 | 3 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 4 | 40 | 315 | 400 | 500 | 625 | 4 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 5 | 50 | 315 | 400 | 500 | 625 | 5 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 60 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 200 |  | 400 | 500 | 625 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 250 |  |  | 500 | 625 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 |  |  |  | 1250
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика D | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 20 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 1 | 20 | 315 | 400 | 500 | 625 | 1 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 2 | 40 | 315 | 400 | 500 | 625 | 2 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 3 | 60 | 315 | 400 | 500 | 625 | 3 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 4 | 80 | 315 | 400 | 500 | 625 | 4 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 5 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 5 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 120 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 120 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 200 |  | 400 | 500 | 625 | 10 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 320 |  |  |  |  | 16 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 400 |  |  |  |  | 20 | 400 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 500 |  |  |  |  | 25 | 500 |  |  | 1000 | 1250
|  | 32 | 640 |  |  |  |  | 32 | 640
|  | 40 | 800 |  |  |  |  | 40 | 800
|  | 50 | 1000 |  |  |  |  | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика В | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 5 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 1 | 5 | 315 | 400 | 500 | 625 | 1 | 5 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 2 | 10 | 315 | 400 | 500 | 625 | 2 | 10 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 3 | 15 | 315 | 400 | 500 | 625 | 3 | 15 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 4 | 20 | 315 | 400 | 500 | 625 | 4 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 5 | 25 | 315 | 400 | 500 | 625 | 5 | 25 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 30 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 50 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 80 | 315 | 400 | 500 | 625 | 16 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 20 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 125 | 315 | 400 | 500 | 625 | 25 | 125 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 32 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 32 | 160 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 40 | 200 |  |  | 500 | 625 | 40 | 200 |  |  | 1000 | 1250
|  | 50 | 250 |  |  |  | 625 | 50 | 250 |  |  |  | 1250
|  | 63 | 315 |  |  |  |  | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 10 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 1 | 10 | 315 | 400 | 500 | 625 | 1 | 10 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 2 | 20 | 315 | 400 | 500 | 625 | 2 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 3 | 30 | 315 | 400 | 500 | 625 | 3 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 4 | 40 | 315 | 400 | 500 | 625 | 4 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 5 | 50 | 315 | 400 | 500 | 625 | 5 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 60 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 200 |  | 400 | 500 | 625 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 250 |  |  | 500 | 625 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 |  |  |  | 1250
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика D | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 20 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 1 | 20 | 315 | 400 | 500 | 625 | 1 | 20 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 2 | 40 | 315 | 400 | 500 | 625 | 2 | 40 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 3 | 60 | 315 | 400 | 500 | 625 | 3 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 4 | 80 | 315 | 400 | 500 | 625 | 4 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 5 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 5 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 120 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 120 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 200 |  | 400 | 500 | 625 | 10 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 320 |  |  |  |  | 16 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 400 |  |  |  |  | 20 | 400 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 500 |  |  |  |  | 25 | 500 |  |  | 1000 | 1250
|  | 32 | 640 |  |  |  |  | 32 | 640
|  | 40 | 800 |  |  |  |  | 40 | 800
|  | 50 | 1000 |  |  |  |  | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260
Нижестоящий |  | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 5 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
| АД12 х-ка В | 16 | 80 | 315 | 400 | 500 | 625 | 16 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 125 | 315 | 400 | 500 | 625 | 25 | 125 | 630 | 800 | 1000 | 1250
| АД12 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 10 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 60 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 200 |  | 400 | 500 | 625 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 250 |  |  | 500 | 625 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 |  |  |  | 1250
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630
Нижестоящий | АД14 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 10 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 60 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 200 |  | 400 | 500 | 625 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 250 |  |  | 500 | 625 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 |  |  |  | 1250
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630
Нижестоящий |  | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 5 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
| АВДТ32 6.0 кА, х-ка В | 6 | 30 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 30 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 50 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 80 | 315 | 400 | 500 | 625 | 16 | 80 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 125 | 315 | 400 | 500 | 625 | 25 | 125 | 630 | 800 | 1000 | 1250
Нижестоящий | АВДТ32 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 10 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 60 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 200 |  | 400 | 500 | 625 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 250 |  |  | 500 | 625 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 |  |  |  | 1250
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630
Нижестоящий | АВДТ34 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125 | In, А |  | 63 | 80 | 100 | 125
|  | 10 | Isd, A | 315 | 400 | 500 | 625 |  | Isd, A | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 6 | 60 | 315 | 400 | 500 | 625 | 6 | 60 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 10 | 100 | 315 | 400 | 500 | 625 | 10 | 100 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 16 | 160 |  | 400 | 500 | 625 | 16 | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 20 | 200 |  | 400 | 500 | 625 | 20 | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 25 | 250 |  |  | 500 | 625 | 25 | 250 | 630 | 800 | 1000 | 1250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 |  | 800 | 1000 | 1250
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 |  |  | 1000 | 1250
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 |  |  |  | 1250
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630

## АД12_14
| Условия: |  |  | In выс/In ниж ≥ | 2.5 | [6 empty] | Isd выс / Isd ниж ≥ | 2
|  | где: | In выс – номинальный ток вышестоящего ВА, А;
In ниж – номинальный ток нижестоящего ВА, А;
Isd выс - ток уставки электро-магнитного расцепителя вышестоящего ВА, А;
Isd ниж - ток уставки электро-магнитного расцепителя нижестоящего ВА, А.
Значение на пересечении вышестоящего и нижестоящего выключателей - предельный ток селективности Is, А
Серия |  |  |  | Вышестоящий ВА
|  |  |  | АД12 х-ка В |  | АД12 4.5 кА, характеристика С | [10 empty] | АД14 4.5 кА, характеристика С
|  | In, А | 3 | 16 | 25 | In, А | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
Нижестоящий | АД12 х-ка В | 16 | 80 |  |  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 25 | 125 |  |  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 25 | 125 | [8 empty] | 315
| АД12 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | АД14 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий |  | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
| АВДТ32 6.0 кА, х-ка В | 6 | 30 |  | 75 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 50 |  |  | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 80 |  |  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 25 | 125 |  |  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 25 | 125 | [8 empty] | 315
Нижестоящий | АВДТ32 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | АВДТ34 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | Нижестоящий | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
| ВА47-29 4.5 кА, характеристика B | 1 | 5 | 48 | 75 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 10 | 48 | 75 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 15 | 48 | 75 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 20 | 48 | 75 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 25 |  | 75 | 5 | 25 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 30 |  | 75 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 8 | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 8 | 40 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 50 |  |  | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 13 | 65 |  |  | 13 | 65 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 13 | 65 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 80 |  |  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 20 | 100 |  |  | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 25 | 125 |  |  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 25 | 125 | [8 empty] | 315
|  | 32 | 160 |  |  | 32 | 160 | [9 empty] | 32 | 160
|  | 40 | 200 |  |  | 40 | 200 | [9 empty] | 40 | 200
|  | 50 | 250 |  |  | 50 | 250 | [9 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 |  |  | 63 | 315 | [9 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 0.5 | 5 | 48 | 75 | 0.5 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 0.5 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 10 | 48 | 75 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1.6 | 16 | 48 | 75 | 1.6 | 16 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1.6 | 16 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 20 | 48 | 75 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2.5 | 25 |  | 75 | 2.5 | 25 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2.5 | 25 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 30 |  | 75 | 3 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 40 |  |  | 4 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 50 |  |  | 5 | 50 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 8 | 80 |  |  | 8 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 8 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 13 | 130 |  |  | 13 | 130 | [8 empty] | 315 | 13 | 130 | [8 empty] | 315
|  | 16 | 160 |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика D | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 20 | 48 | 75 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 40 |  |  | 2 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 60 |  |  | 3 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 80 |  |  | 4 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 100 |  |  | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 120 |  |  | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 8 | 160 |  |  | 8 | 160 | [9 empty] | 8 | 160
|  | 10 | 200 |  |  | 10 | 200 | [9 empty] | 10 | 200
|  | 13 | 260 |  |  | 13 | 260 | [9 empty] | 13 | 260
|  | 16 | 320 |  |  | 16 | 320 | [9 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 |  |  | 20 | 400 | [9 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 |  |  | 25 | 500 | [9 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 |  |  | 32 | 640 | [9 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 |  |  | 40 | 800 | [9 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 |  |  | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 40 | 400 |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 63 | 630 |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, хар. D | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 120 |  |  | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 32 | 640 |  |  | 32 | 640 | [9 empty] | 32 | 640
|  | 50 | 1000 |  |  | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000
Нижестоящий | Нижестоящий | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
| ВА47-60 6.0 кА, характеристика B | 1 | 5 | 48 | 75 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 10 | 48 | 75 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 15 | 48 | 75 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 20 | 48 | 75 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 25 |  | 75 | 5 | 25 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 30 |  | 75 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 50 |  |  | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 80 |  |  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 20 | 100 |  |  | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 25 | 125 |  |  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 25 | 125 | [8 empty] | 315
|  | 32 | 160 |  |  | 32 | 160 | [9 empty] | 32 | 160
|  | 40 | 200 |  |  | 40 | 200 | [9 empty] | 40 | 200
|  | 50 | 250 |  |  | 50 | 250 | [9 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 |  |  | 63 | 315 | [9 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 10 | 48 | 75 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 20 | 48 | 75 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 30 |  | 75 | 3 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 40 |  |  | 4 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 50 |  |  | 5 | 50 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика D | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 20 | 48 | 75 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 40 |  |  | 2 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 60 |  |  | 3 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 80 |  |  | 4 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 100 |  |  | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 120 |  |  | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 10 | 200 |  |  | 10 | 200 | [9 empty] | 10 | 200
|  | 16 | 320 |  |  | 16 | 320 | [9 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 |  |  | 20 | 400 | [9 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 |  |  | 25 | 500 | [9 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 |  |  | 32 | 640 | [9 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 |  |  | 40 | 800 | [9 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 |  |  | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика В | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 5 | 48 | 75 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 10 | 48 | 75 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 15 | 48 | 75 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 20 | 48 | 75 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 25 |  | 75 | 5 | 25 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 30 |  | 75 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 50 |  |  | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 80 |  |  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 20 | 100 |  |  | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 25 | 125 |  |  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 25 | 125 | [8 empty] | 315
|  | 32 | 160 |  |  | 32 | 160 | [9 empty] | 32 | 160
|  | 40 | 200 |  |  | 40 | 200 | [9 empty] | 40 | 200
|  | 50 | 250 |  |  | 50 | 250 | [9 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 |  |  | 63 | 315 | [9 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 10 | 48 | 75 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 20 | 48 | 75 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 30 |  | 75 | 3 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 40 |  |  | 4 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 50 |  |  | 5 | 50 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика D | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 20 | 48 | 75 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 40 |  |  | 2 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 60 |  |  | 3 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 80 |  |  | 4 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 100 |  |  | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 120 |  |  | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 10 | 200 |  |  | 10 | 200 | [9 empty] | 10 | 200
|  | 16 | 320 |  |  | 16 | 320 | [9 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 |  |  | 20 | 400 | [9 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 |  |  | 25 | 500 | [9 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 |  |  | 32 | 640 | [9 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 |  |  | 40 | 800 | [9 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 |  |  | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий |  | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
| ВА47-100 10.0 кА, характеристика С | 10 | 100 |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 35 | 350 |  |  | 35 | 350 | [9 empty] | 35 | 350
|  | 40 | 400 |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
|  | 80 | 800 |  |  | 80 | 800 | [9 empty] | 80 | 800
|  | 100 | 1000 |  |  | 100 | 1000 | [9 empty] | 100 | 1000
Нижестоящий | ВА47-100 10.0 кА, характеристика D | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 200 |  |  | 10 | 200 | [9 empty] | 10 | 200
|  | 16 | 320 |  |  | 16 | 320 | [9 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 |  |  | 20 | 400 | [9 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 |  |  | 25 | 500 | [9 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 |  |  | 32 | 640 | [9 empty] | 32 | 640
|  | 35 | 700 |  |  | 35 | 700 | [9 empty] | 35 | 700
|  | 40 | 800 |  |  | 40 | 800 | [9 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 |  |  | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260
|  | 80 | 1600 |  |  | 80 | 1600 | [9 empty] | 80 | 1600
|  | 100 | 2000 |  |  | 100 | 2000 | [9 empty] | 100 | 2000
Нижестоящий |  | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
| ВА47-150 15.0 кА, хар. С | 63 | 630 |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
|  | 80 | 800 |  |  | 80 | 800 | [9 empty] | 80 | 800
|  | 100 | 1000 |  |  | 100 | 1000 | [9 empty] | 100 | 1000
|  | 125 | 1250 |  |  | 125 | 1250 | [9 empty] | 125 | 1250
Нижестоящий | ВА47-150 15.0 кА, характеристика D | In, А |  | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 63 | 1260 |  |  | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260
|  | 80 | 1600 |  |  | 80 | 1600 | [9 empty] | 80 | 1600
|  | 100 | 2000 |  |  | 100 | 2000 | [9 empty] | 100 | 2000
|  | 125 | 2500 |  |  | 125 | 2500 | [9 empty] | 125 | 2500

## АВДТ
| Условия: |  |  | In выс/In ниж ≥ | 2.5 | [5 empty] | Isd выс / Isd ниж ≥ | 2
|  | где: | In выс – номинальный ток вышестоящего ВА, А;
In ниж – номинальный ток нижестоящего ВА, А;
Isd выс - ток уставки электро-магнитного расцепителя вышестоящего ВА, А;
Isd ниж - ток уставки электро-магнитного расцепителя нижестоящего ВА, А.
Значение на пересечении вышестоящего и нижестоящего выключателей - предельный ток селективности Is, А
Серия |  |  |  | Вышестоящий ВА
|  |  |  | АВДТ32 6.0 кА, х-ка В |  |  |  | АВДТ32 6.0 кА, характеристика С | [10 empty] | АВДТ34 6.0 кА, характеристика С
|  | In, А | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
Нижестоящий | АВДТ32 6.0 кА, х-ка В | 6 | 30 |  |  |  | 75 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 50 |  |  |  |  | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 80 |  |  |  |  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 25 | 125 |  |  |  |  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 25 | 125 | [8 empty] | 315
Нижестоящий | АВДТ32 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | АВДТ34 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | АД12 х-ка В | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 80 |  |  |  |  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 25 | 125 |  |  |  |  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 25 | 125 | [8 empty] | 315
| АД12 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | АД14 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий |  | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
| ВА47-29 4.5 кА, характеристика B | 1 | 5 | 18 | 30 | 48 | 75 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 10 |  | 30 | 48 | 75 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 15 |  | 30 | 48 | 75 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 20 |  |  | 48 | 75 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 25 |  |  |  | 75 | 5 | 25 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 30 |  |  |  | 75 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 8 | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 8 | 40 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 50 |  |  |  |  | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 13 | 65 |  |  |  |  | 13 | 65 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 13 | 65 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 80 |  |  |  |  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 20 | 100 |  |  |  |  | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 25 | 125 |  |  |  |  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 25 | 125 | [8 empty] | 315
|  | 32 | 160 |  |  |  |  | 32 | 160 | [9 empty] | 32 | 160
|  | 40 | 200 |  |  |  |  | 40 | 200 | [9 empty] | 40 | 200
|  | 50 | 250 |  |  |  |  | 50 | 250 | [9 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 |  |  |  |  | 63 | 315 | [9 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 0.5 | 5 | 18 | 30 | 48 | 75 | 0.5 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 0.5 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 10 |  | 30 | 48 | 75 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1.6 | 16 |  |  | 48 | 75 | 1.6 | 16 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1.6 | 16 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 20 |  |  | 48 | 75 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2.5 | 25 |  |  |  | 75 | 2.5 | 25 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2.5 | 25 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 30 |  |  |  | 75 | 3 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 40 |  |  |  |  | 4 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 50 |  |  |  |  | 5 | 50 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 8 | 80 |  |  |  |  | 8 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 8 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 13 | 130 |  |  |  |  | 13 | 130 | [8 empty] | 315 | 13 | 130 | [8 empty] | 315
|  | 16 | 160 |  |  |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-29 4.5 кА, характеристика D | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 20 |  |  | 48 | 75 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 40 |  |  |  |  | 2 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 60 |  |  |  |  | 3 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 80 |  |  |  |  | 4 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 120 |  |  |  |  | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 8 | 160 |  |  |  |  | 8 | 160 | [9 empty] | 8 | 160
|  | 10 | 200 |  |  |  |  | 10 | 200 | [9 empty] | 10 | 200
|  | 13 | 260 |  |  |  |  | 13 | 260 | [9 empty] | 13 | 260
|  | 16 | 320 |  |  |  |  | 16 | 320 | [9 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 |  |  |  |  | 20 | 400 | [9 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 |  |  |  |  | 25 | 500 | [9 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 |  |  |  |  | 32 | 640 | [9 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 |  |  |  |  | 40 | 800 | [9 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 |  |  |  |  | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, характеристика С | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-29М 4.5 кА, хар. D | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 120 |  |  |  |  | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 32 | 640 |  |  |  |  | 32 | 640 | [9 empty] | 32 | 640
|  | 50 | 1000 |  |  |  |  | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000
Нижестоящий |  | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
| ВА47-60 6.0 кА, характеристика B | 1 | 5 | 18 | 30 | 48 | 75 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 10 |  | 30 | 48 | 75 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 15 |  | 30 | 48 | 75 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 20 |  |  | 48 | 75 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 25 |  |  |  | 75 | 5 | 25 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 30 |  |  |  | 75 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 50 |  |  |  |  | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 80 |  |  |  |  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 20 | 100 |  |  |  |  | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 25 | 125 |  |  |  |  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 25 | 125 | [8 empty] | 315
|  | 32 | 160 |  |  |  |  | 32 | 160 | [9 empty] | 32 | 160
|  | 40 | 200 |  |  |  |  | 40 | 200 | [9 empty] | 40 | 200
|  | 50 | 250 |  |  |  |  | 50 | 250 | [9 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 |  |  |  |  | 63 | 315 | [9 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 10 |  | 30 | 48 | 75 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 20 |  |  | 48 | 75 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 30 |  |  |  | 75 | 3 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 40 |  |  |  |  | 4 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 50 |  |  |  |  | 5 | 50 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-60 6.0 кА, характеристика D | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 20 |  |  | 48 | 75 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 40 |  |  |  |  | 2 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 60 |  |  |  |  | 3 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 80 |  |  |  |  | 4 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 120 |  |  |  |  | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 10 | 200 |  |  |  |  | 10 | 200 | [9 empty] | 10 | 200
|  | 16 | 320 |  |  |  |  | 16 | 320 | [9 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 |  |  |  |  | 20 | 400 | [9 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 |  |  |  |  | 25 | 500 | [9 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 |  |  |  |  | 32 | 640 | [9 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 |  |  |  |  | 40 | 800 | [9 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 |  |  |  |  | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика В | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 5 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 5 | 18 | 30 | 48 | 75 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 10 |  | 30 | 48 | 75 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 15 |  | 30 | 48 | 75 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 15 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 20 |  |  | 48 | 75 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 25 |  |  |  | 75 | 5 | 25 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 25 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 30 |  |  |  | 75 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 50 |  |  |  |  | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 10 | 50 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 80 |  |  |  |  | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 16 | 80 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 20 | 100 |  |  |  |  | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315 | 20 | 100 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 25 | 125 |  |  |  |  | 25 | 125 | [8 empty] | 315 | 25 | 125 | [8 empty] | 315
|  | 32 | 160 |  |  |  |  | 32 | 160 | [9 empty] | 32 | 160
|  | 40 | 200 |  |  |  |  | 40 | 200 | [9 empty] | 40 | 200
|  | 50 | 250 |  |  |  |  | 50 | 250 | [9 empty] | 50 | 250
|  | 63 | 315 |  |  |  |  | 63 | 315 | [9 empty] | 63 | 315
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика С | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 10 |  | 30 | 48 | 75 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 20 |  |  | 48 | 75 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 30 |  |  |  | 75 | 3 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 30 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 40 |  |  |  |  | 4 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 50 |  |  |  |  | 5 | 50 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 5 | 50 |  |  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 60 |  |  |  |  | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 6 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 100 |  |  |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
Нижестоящий | ВА47-60М 6.0 кА, характеристика D | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 1 | 20 |  |  | 48 | 75 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 1 | 20 |  | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 2 | 40 |  |  |  |  | 2 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 2 | 40 |  |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 3 | 60 |  |  |  |  | 3 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 3 | 60 |  |  |  |  | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 4 | 80 |  |  |  |  | 4 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315 | 4 | 80 | [5 empty] | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 5 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 6 | 120 |  |  |  |  | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315 | 6 | 120 | [7 empty] | 250 | 315
|  | 10 | 200 |  |  |  |  | 10 | 200 | [9 empty] | 10 | 200
|  | 16 | 320 |  |  |  |  | 16 | 320 | [9 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 |  |  |  |  | 20 | 400 | [9 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 |  |  |  |  | 25 | 500 | [9 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 |  |  |  |  | 32 | 640 | [9 empty] | 32 | 640
|  | 40 | 800 |  |  |  |  | 40 | 800 | [9 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 |  |  |  |  | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260
Нижестоящий |  | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
| ВА47-100 10.0 кА, характеристика С | 10 | 100 |  |  |  |  | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315 | 10 | 100 | [6 empty] | 200 | 250 | 315
|  | 16 | 160 |  |  |  |  | 16 | 160 | [9 empty] | 16 | 160
|  | 20 | 200 |  |  |  |  | 20 | 200 | [9 empty] | 20 | 200
|  | 25 | 250 |  |  |  |  | 25 | 250 | [9 empty] | 25 | 250
|  | 32 | 320 |  |  |  |  | 32 | 320 | [9 empty] | 32 | 320
|  | 35 | 350 |  |  |  |  | 35 | 350 | [9 empty] | 35 | 350
|  | 40 | 400 |  |  |  |  | 40 | 400 | [9 empty] | 40 | 400
|  | 50 | 500 |  |  |  |  | 50 | 500 | [9 empty] | 50 | 500
|  | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
|  | 80 | 800 |  |  |  |  | 80 | 800 | [9 empty] | 80 | 800
|  | 100 | 1000 |  |  |  |  | 100 | 1000 | [9 empty] | 100 | 1000
Нижестоящий | ВА47-100 10.0 кА, характеристика D | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 10 | 200 |  |  |  |  | 10 | 200 | [9 empty] | 10 | 200
|  | 16 | 320 |  |  |  |  | 16 | 320 | [9 empty] | 16 | 320
|  | 20 | 400 |  |  |  |  | 20 | 400 | [9 empty] | 20 | 400
|  | 25 | 500 |  |  |  |  | 25 | 500 | [9 empty] | 25 | 500
|  | 32 | 640 |  |  |  |  | 32 | 640 | [9 empty] | 32 | 640
|  | 35 | 700 |  |  |  |  | 35 | 700 | [9 empty] | 35 | 700
|  | 40 | 800 |  |  |  |  | 40 | 800 | [9 empty] | 40 | 800
|  | 50 | 1000 |  |  |  |  | 50 | 1000 | [9 empty] | 50 | 1000
|  | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260
|  | 80 | 1600 |  |  |  |  | 80 | 1600 | [9 empty] | 80 | 1600
|  | 100 | 2000 |  |  |  |  | 100 | 2000 | [9 empty] | 100 | 2000
Нижестоящий |  | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 10 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
| ВА47-150 15.0 кА, хар. С | 63 | 630 |  |  |  |  | 63 | 630 | [9 empty] | 63 | 630
|  | 80 | 800 |  |  |  |  | 80 | 800 | [9 empty] | 80 | 800
|  | 100 | 1000 |  |  |  |  | 100 | 1000 | [9 empty] | 100 | 1000
|  | 125 | 1250 |  |  |  |  | 125 | 1250 | [9 empty] | 125 | 1250
Нижестоящий | ВА47-150 15.0 кА, характеристика D | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 25 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | In, А |  | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
|  | 20 | Isd, A | 18 | 30 | 48 | 75 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |  | Isd, A | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
|  | 63 | 1260 |  |  |  |  | 63 | 1260 | [9 empty] | 63 | 1260
|  | 80 | 1600 |  |  |  |  | 80 | 1600 | [9 empty] | 80 | 1600
|  | 100 | 2000 |  |  |  |  | 100 | 2000 | [9 empty] | 100 | 2000
|  | 125 | 2500 |  |  |  |  | 125 | 2500 | [9 empty] | 125 | 2500