## MCCB ARMAT эл.р.-MCCB ТМ р.
Сторона питания
|  |  |  | Вышестоящий аппарат |  | MCCB ARMAT габарит А | [9 empty] | MCCB ARMAT габарит D | [9 empty] | MCCB ARMAT габарит G | [9 empty] | MCCB ARMAT габарит H | [9 empty] | MCCB ARMAT габарит I
|  |  |  | Уровень отключающей способность, кА |  | 50 кА/ 85 кА/ 150 кА | [9 empty] | 50 кА/ 85 кА/ 150 кА | [9 empty] | 50 кА/ 85 кА/ 150 кА | [9 empty] | 50 кА/ 85 кА/ 100 кА /150 кА | [9 empty] | 85 кА/ 100 кА /150 кА
|  |  |  | Тип расцепителя |  | ELSC/ELPC | [9 empty] | ELSC/ELPC | [9 empty] | ELSC/ELPC | [9 empty] | ELSC/ELPC | [9 empty] | ELSC/ELPC
|  |  |  | Уставка Ir3 |  | Ir3=12Ir1 | [9 empty] | Ir3=12Ir1 | [9 empty] | Ir3=12Ir1 | [9 empty] | Ir3=12Ir1 | [9 empty] | Ir3=12Ir1
|  |  |  | Номинальный ток аппарата в габарите, А |  | 125 | [9 empty] | 160 | [9 empty] | 250 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 630
Сторона нагрузки | Нижестоящий аппарат | Тип расцепителя | Номинальный ток аппарата, А | Уровень отключающей способность, кА | Установленное значение Ir1 | 50 | 56 | 63 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 63 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 350 | 375 | 400 | 250 | 280 | 315 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630
| MCCB ARMAT габарит S | ATUC | 63 | 35 кА | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 20 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 32 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 40 | [5 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 50 | [7 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 63 | [9 empty] | 2.5 | [7 empty] | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| MCCB ARMAT габарит А |  | 125 | 50 кА/ 85 кА/ 150 кА | 16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 32 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 40 | [5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 50 | [7 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 63 | [9 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 80 | [19 empty] | 1.9 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 100 | [27 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 125 | [29 empty] | 10 |  |  |  |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| MCCB ARMAT габарит D |  | 160 | 50 кА/ 85 кА/ 150 кА | 125 | [29 empty] | 3 |  |  |  |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 140 | [35 empty] | T | T | T | T | T |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 160 | [36 empty] | T | T | T | T |  |  | T | T | T | T | T | T | T | T
| MCCB ARMAT габарит G |  | 250 | 50 кА/ 85 кА | 125 | [29 empty] | 3 |  |  |  |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 140 | [35 empty] | T | T | T | T | T |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 160 | [36 empty] | T | T | T | T |  |  | T | T | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 180 | [38 empty] | T | T |  |  |  |  | T | T | T | T | T | T
[5 empty] | 200 | [39 empty] | T | [5 empty] | T | T | T | T | T
[5 empty] | 225 | [46 empty] | T | T | T | T
[5 empty] | 250 | [47 empty] | T | T | T
|  |  |  | 150 кА | 125 | [29 empty] | 3 |  |  |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 140 | [35 empty] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 160 | [36 empty] | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 180 | [38 empty] | 85 | 85 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 200 | [39 empty] | 85 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 225 | [46 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 250 | [47 empty] | 100 | 100 | 100
| MCCB ARMAT габарит H |  | 400 | 50 кА/ 85 кА/ 100 кА /150 кА | 225 | [46 empty] | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
[5 empty] | 250 | [47 empty] | 7.5 | 7.5 | 7.5
[5 empty] | 315 | [49 empty] | 7.5
350
400
Примечание: - Ячейка содержащая значение, например "85" – предел селективности, кА; - Ячейка содержащая значение, "Т" – полная селективность. Буква “T” означает полную селективность для выбранной комбинации, соответствующее значение в кА получается с учетом наименьшего из значений отключающей способности (Icu) автоматического выключателя на стороне нагрузки и автоматического выключателя на стороне питания. - Ячейка не содержащая значение (пустая ячейка) – селективность не обеспечивается.

## MCCB ARMAT эл.р.-MCCB эл.р.
Сторона питания
|  |  |  | Вышестоящий аппарат | MCCB ARMAT габарит G | [9 empty] | MCCB ARMAT габарит H | [9 empty] | MCCB ARMAT габарит I
|  |  |  | Уровень отключающей способность, кА | 50 кА/ 85 кА/ 150 кА | [9 empty] | 50 кА/ 85 кА/ 100 кА /150 кА | [9 empty] | 85 кА/ 100 кА /150 кА
|  |  |  | Тип расцепителя | ELSC/ELPC | [9 empty] | ELSC/ELPC | [9 empty] | ELSC/ELPC
|  |  |  | Уставка Ir3 | Ir3=12Ir1 | [9 empty] | Ir3=12Ir1 | [9 empty] | Ir3=12Ir1
|  |  |  | Номинальный ток аппарата в габарите, А | 250 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 630
Сторона нагрузки | Нижестоящий аппарат | Номинальный ток аппарата, А | Уровень отключающей способность, кА | Установленное значение Ir1 | 100 | 112 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 350 | 375 | 400 | 250 | 280 | 315 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630
| MCCB ARMAT габарит А | 125 | 50 кА/ 85 кА/ 150 кА | 32 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
|  |  |  | 63 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 10 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
|  |  |  | 125 | [7 empty] | 2.4 | 2.7 | 10 |  |  | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| MCCB ARMAT габарит D | 160 | 50 кА/ 85 кА/ 150 кА | / | [10 empty] | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| MCCB ARMAT габарит G | 250 | 50 кА/ 85 кА | / | [10 empty] | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
| MCCB ARMAT габарит G | 250 | 100 кА | / | [10 empty] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T
Примечание: - Ячейка содержащая значение, например "85" – предел селективности, кА; - Ячейка содержащая значение, "Т" – полная селективность. Буква “T” означает полную селективность для выбранной комбинации, соответствующее значение в кА получается с учетом наименьшего из значений отключающей способности (Icu) автоматического выключателя на стороне нагрузки и автоматического выключателя на стороне питания. - Ячейка не содержащая значение (пустая ячейка) – селективность не обеспечивается.