## Главная
Спецификации альбома решений FORMAT PRO
Типы панелей |  | Навигация
ВПШ | Вводная панель подключение шинопроводом | ВПШ 1600 | ВПК 1600 | СПВО 1600 | СП 1600 | ВСП 1600 | РПВО 1600 | РП 1600 | ШКП 1600 | УП 1600
ВПК | Вводная панель подключение кабелем | ВПШ 2000 | ВПК 2000 | СПВО 2000 | СП 2000 |  | РПВО 2000 | РП 2000 | ШКП 2000 | УП 2000
СПВО | Секционная панель со встроенным отсеком | ВПШ 2500 | ВПК 2500 | СПВО 2500 | СП 2500 |  | РПВО 2500 | РП 2500 | ШКП 2500 | УП 2500
СП | Секционная панель без встроенного отсека | ВПШ 3200 | ВПК 3200 |  | СП 3200 |  | РПВО 3200 | РП 3200 | ШКП 3200 | УП 3200
ПП | Переходная панель | ВПШ 4000 | ВПК 4000 |  | СП 4000 |  | РПВО 4000 | РП 4000 | ШКП 4000 | УП 4000
ВСП | Вводно-секционная панель | ВПК 5000 | СП 5000 | ПП 5000 | РПВО.MCCB 5000 | РП.ACB3200 5000 | Пример применения системы пластронов ВПШ 1600
РПВО | Распределительная панель со встроенным отсеком | ВПК 6300 | СП 6300 | ПП 6300 | РПВО.MCCB 6300 | РП.ACB3200 6300 | Пример применения системы пластронов РПВО 1600
РП | Распределительная панель без встроенного отсека
РПВО.MCCB | Распределительная панель со встроенным отсеком (для установки MCCB) | Конструктивные элементы
РП.ACB | Распределительная панель без встроенного отсека (для установки ACB) | Элементы секционирования
ШКП | Шинная/кабельная панель
УП | Угловая панель
Узлы
___.К | Конструктивные элементы корпуса
___.УКД | Установочные комплекты, секционные двери и фальшпанели
___.ССШ | Система сборных шин
___.ССШ.в | Система сборных шин (верхний участок)
___.ССШ.н | Система сборных шин (нижний участок)
___.PEN | Комплект шин N, PE
___.РСШ | Распределительная система шин
___.РСШ.в | Распределительная система шин (верхний участок)
___.РСШ.н | Распределительная система шин (нижний участок)
___.NPE | Распределительные шины N, PE
___.КСП | Комплект секционирующих перегородок
___.КСП.2a/3a | Комплект секционирующих перегородок степени 2a/3a
___.КСП.2b/3b | Комплект секционирующих перегородок степени 2b/3b
___.КСП.4b | Комплект секционирующих перегородок степени 4b
___.СМП | Элементы секционирования монтажной платы

## ВПШ 1600
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение шинопроводом (1600 А)
Узлы | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПШ.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВПШ.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПШ.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПШ.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПШ.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Рейка изоляторов типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RIZB-060 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПШ.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПШ.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПШ.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P 600×600 мм | FO-00-ABD-060-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Фальшпанель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | Компл.
ВПШ.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией, длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
ВПШ.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 32 | Шт.
ВПШ.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПШ.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПШ.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПШ.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 20 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.66 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/ упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.28 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.34 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПШ.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-060 | 1.5 | Упак.
ВПШ.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 3 | Компл.
ВПШ.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 12 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.25 | Шт.
ВПШ.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.4 | Шт.
ВПШ.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.65 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.8 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт/упак) | FO-00D-WF-M12-020 | 0.8 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.45 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.6 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 4.6 | Шт.
ВПШ.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПШ.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 3 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 4 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## ВПШ 2000
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение шинопроводом (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПШ.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВПШ.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПШ.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПШ.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПШ.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Рейка изоляторов типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RIZB-060 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПШ.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПШ.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПШ.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P 600×600 мм | FO-00-ABD-060-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Фальшпанель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | Компл.
ВПШ.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией, длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
ВПШ.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 32 | Шт.
ВПШ.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПШ.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПШ.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПШ.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 20 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.66 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/ упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.28 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.34 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПШ.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-060 | 1.5 | Упак.
ВПШ.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 3 | Компл.
ВПШ.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 12 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 2.5 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×5 мм | FO-00-DISB-200-005 | 0.11 | Шт.
ВПШ.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.4 | Шт.
ВПШ.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 3.25 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 3.3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт/упак) | FO-00D-WF-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 2.05 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.45 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.6 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 7 | Шт.
ВПШ.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПШ.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 3 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 4 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## ВПШ 2500
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение шинопроводом (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПШ.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВПШ.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800×800 мм | FO-00-FBV-080-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПШ.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПШ.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПШ.К | Фальшпанель компенсационная шириной 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Рейка изоляторов типа B 800 мм (2 шт/ компл) | FO-00-RIZB-080 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Панель боковая вентилируемая 2000×800 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-080-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПШ.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПШ.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПШ.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера E/F 3/4P 600×800 мм мм | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200×800 мм | FO-00-PWSV-020-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
ВПШ.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией, длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.9 | Шт.
ВПШ.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 26 | Шт.
ВПШ.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 6 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 26 | Шт.
ВПШ.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 26 | Шт.
ВПШ.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 52 | Шт.
ВПШ.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 6 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПШ.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.3 | Упак.
ВПШ.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.3 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПШ.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 24 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/ упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.34 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.4 | Упак.
ВПШ.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 1 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-040 | 3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-080 | 2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 4 | Компл.
ВПШ.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 36 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.72 | Шт.
ВПШ.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 32 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 4.3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 10.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт/упак) | FO-00D-WF-M12-020 | 1.6 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.7 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 7.3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПШ.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПШ.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BEFW-080-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 3 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 150×400 мм | FO-00-SWV-015-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 1 | Компл.

## ВПШ 3200
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение шинопроводом (3200 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПШ.К | Крыша и основание (под фланец) 800×1000 мм | FO-00-KOF-080-100 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВПШ.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800×1000 мм | FO-00-FBV-080-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПШ.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПШ.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель цоколя вентилируемая 100х800 мм RAL7021 (2 шт/ компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПШ.К | Фальшпанель компенсационная шириной 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Рейка изоляторов типа B 800 мм (2 шт/ компл) | FO-00-RIZB-080 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Панель боковая вентилируемая 2000×1000 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-100-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПШ.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПШ.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/ компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПШ.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера E/F 3/4P 600×800 мм мм | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х800 мм | FO-00-PWSV-020-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
ВПШ.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией, длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.9 | Шт.
ВПШ.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 26 | Шт.
ВПШ.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 6 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 26 | Шт.
ВПШ.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 26 | Шт.
ВПШ.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 52 | Шт.
ВПШ.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 6 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПШ.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.3 | Упак.
ВПШ.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.3 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПШ.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 24 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/ упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.34 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.4 | Упак.
ВПШ.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×600 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-060 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-060 | 1 | Упак.
ВПШ.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-080 | 2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 4 | Компл.
ВПШ.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 32 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 3.6 | Шт.
ВПШ.РСШ | Рейка монтажная типа C 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-080 | 1 | Упак.
ВПШ.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.7 | Шт.
ВПШ.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 26 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 26 | Шт.
ВПШ.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 26 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 52 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 26 | Шт.
ВПШ.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПШ.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 6.9 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 8 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт/упак) | FO-00D-WF-M12-020 | 1.6 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.5 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.85 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 8.88 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 1.44 | Шт.
ВПШ.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПШ.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800х600 в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-3BEFW-080-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 3 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250×1000 мм | FO-00-SWF-025-100 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 1 | Компл.

## ВПШ 4000
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение шинопроводом (4000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПШ.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×1000 мм | FO-00-KOF-100-100 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВПШ.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 1000×1000 мм | FO-00-FBV-100-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПШ.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПШ.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/ компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель задняя вентилируемая 2000×1000 мм | FO-00-PBV-200-100 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель монтажная универсальная 500×1000 мм | FO-00-MPU-050-100 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПШ.К | Фальшпанель компенсационная шириной 1000 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-100 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Рейка изоляторов типа B 1000 мм (2 шт/ компл) | FO-00-RIZB-100 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Рейка основания типа B 1000 мм (2 шт/ компл) | FO-00-RBB-100 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Панель боковая вентилируемая 2000×1000 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-100-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПШ.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПШ.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/ компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПШ.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера G 3/4P 600х1000 | FO-00-G-060-100 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х1000 мм | FO-00-PWSV-020-100 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 500х1000 мм | FO-00-ESD-050-100 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя 600х1000 мм | FO-00-ESD-060-100 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3/4P 600×1000 мм | FO-00-ESDG-060-100 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-ESDP-100 | 3 | Компл.
ВПШ.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией, длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
ВПШ.ССШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 30 | Шт.
ВПШ.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ВПШ.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ВПШ.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ВПШ.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПШ.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ВПШ.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПШ.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 2.84 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/ упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.3 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.3 | Упак.
ВПШ.PEN | Гайка М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.5 | Упак.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×600 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-060 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-060 | 1 | Упак.
ВПШ.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 1000 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-1000 | 2 | Упак.
ВПШ.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-2 | 4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера G 3/4P | FO-00-SIG | 4 | Компл.
ВПШ.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 44 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 3.75 | Шт.
ВПШ.РСШ | Рейка монтажная типа C 1000 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-100 | 1 | Упак.
ВПШ.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.85 | Шт.
ВПШ.РСШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 28 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 28 | Шт.
ВПШ.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 28 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 56 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 38 | Шт.
ВПШ.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ВПШ.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 12.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 9.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт/упак) | FO-00D-WF-M10-020 | 1.6 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 3.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 5.8 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 6.6 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 2.85 | Шт.
ВПШ.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3/4P 600×1000 мм | FO-00-3AGW-060-100 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПШ.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3/4P 1000х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-3BGW-100-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×1000 мм | FO-00-SWV-020-100 | 3 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250×1000 мм | FO-00-SWF-025-100 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×1000 мм | FO-00-SWV-020-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×1000 мм | FO-00-SWV-025-100 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250×1000 мм | FO-00-SWF-025-100 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 1000 мм | FO-00-SWHR-100 | 1 | Компл.

## ВПК 1600
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение кабелем (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПК.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПК.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПК.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПК.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
ВПК.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
ВПК.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПК.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПК.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПК.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПК.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P 600×600 мм | FO-00-ABD-060-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальшпанель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | Компл.
ВПК.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
ВПК.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПК.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ВПК.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПК.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПК.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПК.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.54 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.18 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.29 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.8 | Упак.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПК.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-060 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
ВПК.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 2 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM30 (М8) | YIS11-30-08-K05 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ | Кронштейн присоединительного узла (2 шт/упак) | FO-00-BCU | 3 | Упак.
ВПК.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 0.6 | Шт.
ВПК.РСШ | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.05 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.45 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.35 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 3.3 | Шт.
ВПК.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПК.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 3 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## ВПК 2000
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение кабелем (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПК.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПК.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПК.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПК.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
ВПК.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
ВПК.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПК.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПК.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПК.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПК.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P 600×600 мм | FO-00-ABD-060-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальшпанель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | Компл.
ВПК.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
ВПК.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПК.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ВПК.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПК.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПК.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПК.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.54 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.18 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.29 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.8 | Упак.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-040 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-060 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
ВПК.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 2 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM30 (М8) | YIS11-30-08-K05 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ | Кронштейн присоединительного узла (2 шт/упак) | FO-00-BCU | 3 | Упак.
ВПК.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.1 | Шт.
ВПК.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×5 мм | FO-00-DISB-200-005 | 0.11 | Шт.
ВПК.РСШ | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.6 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.54 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 4.84 | Шт.
ВПК.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПК.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 3 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## ВПК 2500
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение кабелем (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПК.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080-31 | 1 | Компл.
ВПК.К | Фланец основания сплошной в шкаф 800×800 мм | FO-00-FBS-080-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПК.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПК.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПК.К | Фальшпанель компенсационная шириной 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
ВПК.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
ВПК.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПК.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПК.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПК.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера E/F 3/4P 600×800 мм мм | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальшпанель внешняя глухая 200х800 мм | FO-00-PWSB-020-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
ВПК.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.4 | Шт.
ВПК.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 20 | Шт.
ВПК.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПК.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 20 | Шт.
ВПК.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 20 | Шт.
ВПК.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 40 | Шт.
ВПК.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПК.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПК.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПК.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.34 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.4 | Упак.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 4 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-040 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-080 | 2 | Упак.
ВПК.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 4 | Упак.
ВПК.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 4 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 24 | Шт.
ВПК.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 2.25 | Шт.
ВПК.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 3.9 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.1 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.5 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 4.1 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПК.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПК.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BEFW-080-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS2-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 1 | Компл.

## ВПК 3200
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение кабелем (3200 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПК.К | Крыша и основание (под фланец) 800×1000 мм IP31 | FO-00-KOF-080-100-31 | 1 | Компл.
ВПК.К | Фланец основания сплошной в шкаф 800×1000 мм | FO-00-FBS-080-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПК.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПК.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПК.К | Фальшпанель компенсационная шириной 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
ВПК.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
ВПК.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПК.К | Панель боковая вентилируемая 2000×800 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-100-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПК.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/ компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПК.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера E/F 3/4P 600×800 мм мм | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х800 мм | FO-00-PWSV-020-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
ВПК.ССШ | Рейка монтажная типа C 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-080 | 1 | Упак.
ВПК.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.15 | Шт.
ВПК.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 20 | Шт.
ВПК.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПК.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 20 | Шт.
ВПК.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 20 | Шт.
ВПК.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 40 | Шт.
ВПК.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПК.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПК.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПК.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.34 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.4 | Упак.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×600 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-060 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-060 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-080 | 1.5 | Упак.
ВПК.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
ВПК.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 3 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 18 | Шт.
ВПК.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 3.25 | Шт.
ВПК.РСШ | Рейка монтажная типа C 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-080 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.72 | Шт.
ВПК.РСШ | Рейка монтажная типа В 600 | YKM40D-FO-VRB-060 | 4 | Шт.
ВПК.РСШ | Рейка основания тип B 800мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 1 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 18 | Шт.
ВПК.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 18 | Шт.
ВПК.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 18 | Шт.
ВПК.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 36 | Шт.
ВПК.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 18 | Шт.
ВПК.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 6 | Шт.
ВПК.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 6 | Шт.
ВПК.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.3 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.7 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 3.6 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.2 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 6.12 | Шт.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.5 | Шт.
ВПК.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПК.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 800х600 в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-3BEFW-080-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 1 | Компл.

## ВПК 4000
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение кабелем (4000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПК.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×1000 мм IP31 | FO-00-KOF-100-100-31 | 1 | Компл.
ВПК.К | Фланец основания сплошной в шкаф 1000×1000 мм | FO-00-FBS-100-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПК.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПК.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/ компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель задняя вентилируемая 2000×1000 мм | FO-00-PBV-200-100 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель монтажная универсальная 500×1000 мм | FO-00-MPU-050-100 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПК.К | Фальшпанель компенсационная шириной 1000 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-100 | 1 | Упак.
ВПК.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПК.К | Панель боковая вентилируемая 2000×800 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-100-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПК.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/ компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПК.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера G 3/4P 600х1000 | FO-00-G-060-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х1000 мм | FO-00-PWSV-020-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 500х1000 мм | FO-00-ESD-050-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 600х1000 мм | FO-00-ESD-060-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB G вык. исп. 3/4P 600х1000 мм | FO-00-ESDG-060-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-ESDP-100 | 3 | Компл.
ВПК.ССШ | Рейка монтажная типа C 1000 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-100 | 1 | Упак.
ВПК.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
ВПК.ССШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 30 | Шт.
ВПК.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ВПК.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ВПК.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ВПК.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ВПК.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПК.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ВПК.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПК.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 2.84 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.84 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.4 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.PEN | Гайка М12 для запрессовки в медную шину (20шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.1 | Упак.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×600 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-060 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПК.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-060 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 1000 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-1000 | 1 | Упак.
ВПК.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
ВПК.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера G 3/4P | FO-00-SIG | 2 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 20 | Шт.
ВПК.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.5 | Шт.
ВПК.РСШ | Рейка изоляторов тип B 1000 (2шт/компл) | FO-00-RIZB-100 | 1 | Компл.
ВПК.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.76 | Шт.
ВПК.РСШ | Рейка монтажная типа В 600 | YKM40D-FO-VRB-060 | 4 | Шт.
ВПК.РСШ | Рейка основания тип B 1000 (2 шт/компл) | FO-00-RBB-100 | 1 | Компл.
ВПК.РСШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ВПК.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПК.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт.
ВПК.РСШ | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 6.8 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 3.9 | Упак.
ВПК.РСШ | Шайба М10 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт/упак) | FO-00D-WF-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.5 | Упак.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 4.67 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 2.88 | Шт.
ВПК.РСШ | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.5 | Шт.
ВПК.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3/4P 600×1000 мм | FO-00-3AGW-060-100 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПК.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3/4P 1000х600 в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-3BGW-100-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×1000 мм | FO-00-SWV-025-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×1000 мм | FO-00-SWV-025-100 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250×1000 мм | FO-00-SWF-025-100 | 3 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×1000 мм | FO-00-SWV-020-100 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 2 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.4b | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 4 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250×1000 мм | FO-00-SWF-025-100 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 1000 мм | FO-00-SWHR-100 | 1 | Компл.

## СПВО 1600
ГЛАВНАЯ
Секционная панель со встроенным отсеком (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CПВО.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
CПВО.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CПВО.К | Фланец основания встроенного отсека сплошной 200×800 мм | FO-00-FBCS-020-080 | 1 | Компл.
CПВО.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CПВО.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
CПВО.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CПВО.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
CПВО.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
CПВО.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRHV-080 | 1 | Упак.
CПВО.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 1 | Компл.
CПВО.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
CПВО.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CПВО.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт/упак) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
CПВО.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
CПВО.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CПВО.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CПВО.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
CПВО.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СПВО.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P 600×600 мм | FO-00-ABD-060-060 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Фальшпанель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | Компл.
СПВО.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
СПВО.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
СПВО.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СПВО.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СПВО.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СПВО.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СПВО.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СПВО.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СПВО.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СПВО.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СПВО.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.45 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СПВО.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СПВО.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СПВО.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.23 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СПВО.PEN | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.23 | Шт.
СПВО.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
СПВО.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СПВО.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-060 | 1 | Упак.
СПВО.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
СПВО.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 2 | Компл.
СПВО.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
СПВО.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 0.7 | Шт.
СПВО.РСШ | Рейка монтажная типа C 600 (2 шт/упак) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
СПВО.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
СПВО.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 30 | Шт.
СПВО.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
СПВО.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
СПВО.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
СПВО.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
СПВО.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
СПВО.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак.
СПВО.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.9 | Упак.
СПВО.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.1 | Упак.
СПВО.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.3 | Упак.
СПВО.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.9 | Упак.
СПВО.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 2 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
СПВО.РСШ | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 3.3 | Шт.
СПВО.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 4 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 7 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 3 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 3 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 2 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 4 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
СПВО.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
СПВО.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## СПВО 2000
ГЛАВНАЯ
Секционная панель со встроенным отсеком (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CПВО.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
CПВО.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CПВО.К | Фланец основания встроенного отсека сплошной 200×800 мм | FO-00-FBCS-020-080 | 1 | Компл.
CПВО.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CПВО.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
CПВО.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CПВО.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
CПВО.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
CПВО.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRHV-080 | 1 | Упак.
CПВО.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 1 | Компл.
CПВО.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
CПВО.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CПВО.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт/упак) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
CПВО.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
CПВО.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CПВО.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CПВО.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
CПВО.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СПВО.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P 600×600 мм | FO-00-ABD-060-060 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Фальшпанель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | Компл.
СПВО.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
СПВО.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
СПВО.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СПВО.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СПВО.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СПВО.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СПВО.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СПВО.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СПВО.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СПВО.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СПВО.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.45 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СПВО.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СПВО.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СПВО.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.23 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.23 | Шт.
СПВО.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
СПВО.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СПВО.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-060 | 1 | Упак.
СПВО.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
СПВО.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 2 | Компл.
СПВО.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
СПВО.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.42 | Шт.
СПВО.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×5 мм | FO-00-DISB-200-005 | 0.11 | Шт.
СПВО.РСШ | Рейка монтажная типа C 600 (2 шт/упак) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
СПВО.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
СПВО.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
СПВО.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 18 | Шт.
СПВО.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
СПВО.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
СПВО.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
СПВО.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
СПВО.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
СПВО.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак.
СПВО.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.5 | Упак.
СПВО.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.5 | Упак.
СПВО.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.9 | Упак.
СПВО.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.9 | Упак.
СПВО.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
СПВО.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 7.42 | Шт.
СПВО.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 4 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 7 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 3 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 3 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 2 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 4 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
СПВО.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
СПВО.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## СПВО 2500
ГЛАВНАЯ
Секционная панель со встроенным отсеком (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CПВО.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×800 мм | FO-00-KOF-100-080 | 1 | Компл.
CПВО.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800×800 мм | FO-00-FBV-080-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CПВО.К | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 200×800 мм | FO-00-FBCV-020-080 | 1 | Компл.
CПВО.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CПВО.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
CПВО.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CПВО.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
CПВО.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
CПВО.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRHV-080 | 1 | Упак.
CПВО.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 1 | Компл.
CПВО.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
CПВО.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CПВО.К | Фальшпанель компенсационная шириной 800 мм вырезом (2 шт/упак) | FO-00-PWCK-080 | 1 | Упак.
CПВО.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
CПВО.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CПВО.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CПВО.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
CПВО.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СПВО.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера E/F 3/4P 600×800 мм мм | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Фальшпанель внешняя глухая 200х800 мм | FO-00-PWSB-020-080 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
СПВО.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
СПВО.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
СПВО.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
СПВО.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СПВО.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СПВО.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СПВО.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СПВО.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СПВО.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СПВО.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СПВО.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СПВО.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.2 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СПВО.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СПВО.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СПВО.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.56 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.28 | Шт.
СПВО.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
СПВО.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 4 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СПВО.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-040 | 1 | Упак.
СПВО.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-080 | 1.5 | Упак.
СПВО.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
СПВО.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 3 | Компл.
СПВО.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 18 | Шт.
СПВО.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.63 | Шт.
СПВО.РСШ | Рейка монтажная типа C 800 (2 шт/упак) | FO-00-VRC-080 | 1 | Упак.
СПВО.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 4.4 | Шт.
СПВО.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 56 | Шт.
СПВО.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 56 | Шт.
СПВО.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 56 | Шт.
СПВО.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 112 | Шт.
СПВО.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 68 | Шт.
СПВО.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 16 | Шт.
СПВО.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт.
СПВО.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.6 | Упак.
СПВО.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт.
СПВО.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СПВО.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.7 | Упак.
СПВО.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 4.8 | Упак.
СПВО.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
СПВО.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.9 | Упак.
СПВО.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
СПВО.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
СПВО.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 8.76 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BEFW-080-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 4 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS2-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 5 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 3 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 4 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 3 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 2 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл.
СПВО.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 1 | Компл.

## СП 1600
ГЛАВНАЯ
Секционная панель (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл.
CП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
CП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CП.К | Панель цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
CП.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
CП.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CП.К | Фальш-панель компенсационная ширина 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
CП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
CП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CП.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
CП.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмер A/B 3/4P D 3P 600х600 | FO-00-ABD-060-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальш-панель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | Компл.
СП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
СП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.54 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.18 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.PEN | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.18 | Шт.
СП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
СП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СП.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-060 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
СП.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 2 | Компл.
СП.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
СП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 0.7 | Шт.
СП.РСШ | Рейка монтажная типа C 600 (2 шт/упак) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
СП.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.9 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.3 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.9 | Упак.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 3.3 | Шт.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 4 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 6 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 4 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 2 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 4 | компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | компл.

## СП 2000
ГЛАВНАЯ
Секционная панель без встроенного отсека (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл.
CП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
CП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CП.К | Панель цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
CП.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
CП.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CП.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
CП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
CП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CП.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
CП.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P 600×600 мм | FO-00-ABD-060-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальшпанель внешняя глухая 200х600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 500х600 мм | FO-00-ESD-050-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 600х600 мм | FO-00-ESD-060-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 1 | Компл.
СП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 3 | Компл.
СП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
СП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.45 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.18 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.18 | Шт.
СП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
СП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СП.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-060 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
СП.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 2 | Компл.
СП.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
СП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.42 | Шт.
СП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×5 мм | FO-00-DISB-200-005 | 0.11 | Шт.
СП.РСШ | Рейка монтажная типа C 600 (2 шт/упак) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
СП.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.5 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.9 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.9 | Упак.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 4.65 | Шт.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-3AABW-060-060 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 4 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 8 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 4 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 4 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## СП 2500
ГЛАВНАЯ
Секционная панель без встроенного отсека (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CП.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм IP31 | FO-00-KOF-080-080-31 | 1 | Компл.
CП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800×800 мм | FO-00-FBV-080-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
CП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
CП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
CП.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CП.К | Фальшпанель компенсационная шириной 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
CП.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
CП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CП.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера E/F 3/4P 600×800 мм мм | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальшпанель внешняя глухая 200х800 мм | FO-00-PWSB-020-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
СП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
СП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.2 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.23 | Шт.
СП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
СП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 4 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-040 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-080 | 1.5 | Упак.
СП.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
СП.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 3 | Компл.
СП.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 18 | Шт.
СП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.63 | Шт.
СП.РСШ | Рейка монтажная типа C 800 (2 шт/упак) | FO-00-VRC-080 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.4 | Шт.
СП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 20 | Шт.
СП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 20 | Шт.
СП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 20 | Шт.
СП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 40 | Шт.
СП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 20 | Шт.
СП.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.7 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 3.6 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.9 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 5.76 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BEFW-080-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 3 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS2-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 150×400 мм | FO-00-SWV-015-040 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 4 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 3 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 1 | Компл.

## СП 3200
ГЛАВНАЯ
Секционная панель без встроенного отсека (3200 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CП.К | Крыша и основание (под фланец) 800×1000 мм IP31 | FO-00-KOF-080-100-31 | 1 | Компл.
CП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800×1000 мм | FO-00-FBV-080-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
CП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
CП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
CП.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CП.К | Фальшпанель компенсационная шириной 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
CП.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
CП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CП.К | Панель боковая вентилируемая 2000×800 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-100-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/ компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера E/F 3/4P 600×800 мм мм | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х800 мм | FO-00-PWSV-020-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
СП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
СП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.2 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.23 | Шт.
СП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
СП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-060 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СП.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-080 | 1.5 | Упак.
СП.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
СП.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 3 | Компл.
СП.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 18 | Шт.
СП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 2.42 | Шт.
СП.РСШ | Рейка монтажная типа C 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-080 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.75 | Шт.
СП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.8 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.4 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.2 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 6.56 | Шт.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BEFW-080-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 3 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS2-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 4 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 3 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 2 | Компл.

## СП 4000
ГЛАВНАЯ
Секционная панель без встроенного отсека (4000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CП.К | Крыша и основание (под фланец) 800×1000 мм IP31 | FO-00-KOF-080-100-31 | 1 | Компл.
CП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800×1000 мм | FO-00-FBV-080-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
CП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
CП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
CП.К | Панель монтажная универсальная 500×800 мм | FO-00-MPU-050-080 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CП.К | Фальшпанель компенсационная шириной 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
CП.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 0.5 | Компл.
CП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CП.К | Панель боковая вентилируемая 2000×800 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-100-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/ компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера E/F 3/4P 600×800 мм мм | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х800 мм | FO-00-PWSV-020-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 500х800 мм | FO-00-ESD-050-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 600х800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
СП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 3 | Компл.
СП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
СП.ССШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
СП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
СП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
СП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.8 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
СП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
СП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.69 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.23 | Шт.
СП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
СП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-060 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
СП.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-080 | 1.5 | Упак.
СП.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
СП.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 3 | Компл.
СП.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 18 | Шт.
СП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 3.62 | Шт.
СП.РСШ | Рейка монтажная типа C 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-080 | 1 | Упак.
СП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.75 | Шт.
СП.РСШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
СП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 12 | Шт.
СП.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт.
СП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.4 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.4 | Упак.
СП.РСШ | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.6 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 2.66 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
СП.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 6.92 | Шт.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BEFW-080-040 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 3 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS2-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла СП.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 4 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 3 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека ширина 800 мм | FO-00-SWHR-080 | 2 | Компл.

## ВСП 1600
ГЛАВНАЯ
Вводно-секционная панель (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВСП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВСП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВСП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВСП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВСП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВСП.К | Панель цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
ВСП.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
ВСП.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
ВСП.К | Рейка изоляторов типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RIZB-060 | 0.5 | Компл.
ВСП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
ВСП.К | Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВСП.К | Панель монтажная универсальная 300×600 мм | FO-00-MPU-030-060 | 1 | Компл.
ВСП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВСП.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВСП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВСП.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВСП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P 600×600 мм | FO-00-ABD-060-060 | 2 | Компл.
ВСП.УКД | Фальш-панель внешняя глухая 200×600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 1 | Компл.
ВСП.УКД | Дверь секционная внешняя 200×600 мм | FO-00-ESD-020-060 | 1 | Компл.
ВСП.УКД | Дверь секционная внешняя 300×600 мм | FO-00-ESD-030-060 | 1 | Компл.
ВСП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-ESDAB-060-060 | 2 | Компл.
ВСП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм | FO-00-ESDP-060 | 4 | Компл.
ВСП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
ВСП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 16 | Шт.
ВСП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВСП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 16 | Шт.
ВСП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 16 | Шт.
ВСП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 32 | Шт.
ВСП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВСП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВСП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВСП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 20 | Шт.
ВСП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.66 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВСП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВСП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВСП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ВСП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВСП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВСП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.28 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВСП.PEN | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.34 | Шт.
ВСП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.4 | Упак.
ВСП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 2 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВСП.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-040 | 1 | Упак.
ВСП.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-060 | 1.5 | Упак.
ВСП.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
ВСП.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 3 | Компл.
ВСП.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 12 | Шт.
ВСП.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.15 | Шт.
ВСП.РСШ | Рейка монтажная типа C 600 (2 шт/упак) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
ВСП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.3 | Шт.
ВСП.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 20 | Шт.
ВСП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВСП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 20 | Шт.
ВСП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 20 | Шт.
ВСП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 40 | Шт.
ВСП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 24 | Шт.
ВСП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак.
ВСП.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 3.3 | Упак.
ВСП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 3.85 | Упак.
ВСП.РСШ | Шайба М12 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт/упак) | FO-00D-WF-M12-020 | 0.8 | Упак.
ВСП.РСШ | Гайка М10 для запрессовки в медную шину (20шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 2.1 | Упак.
ВСП.РСШ | Гайка М12 для запрессовки в медную шину (20шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.45 | Упак.
ВСП.РСШ | Шина М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВСП.РСШ | Шина М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 5.5 | Шт.
ВСП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-3AABW-060-060 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-060-040 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВСП.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 2 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 1 | Компл.
ВСП.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВСП.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 300×600 мм | FO-00-SWV-030-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВСП.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВСП.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 2 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВСП.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл.
ВСП.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВСП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 2 | Компл.
ВСП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 300 мм | FO-00-PVHC-030 | 2 | Компл.

## РПВО 1600
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РПВО.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
РПВО.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РПВО.К | Фланец основания встроенного отсека сплошной 200×800 мм | FO-00-FBCS-020-080 | 1 | Компл.
РПВО.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РПВО.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
РПВО.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РПВО.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
РПВО.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
РПВО.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRHV-080 | 1 | Упак.
РПВО.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 2 | Компл.
РПВО.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
РПВО.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт/упак) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
РПВО.К | Фальшпанель внешняя глухая 200×600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 2 | Компл.
РПВО.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РПВО.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РПВО.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РПВО.К | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1 | Шт. | Проставки из дюропласта и кронштейны необходимы для крепления шин/кабельных линий, подключаемых к защитно-коммутационным аппаратам.
РПВО.К | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РПВО.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
РПВО.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РПВО.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РПВО.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РПВО.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РПВО.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РПВО.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РПВО.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.69 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РПВО.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РПВО.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.23 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.PEN | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.23 | Шт.
РПВО.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РПВО.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
РПВО.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РПВО.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РПВО.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РПВО.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РПВО.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РПВО.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РПВО.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РПВО.NРE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт/компл) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Компл.
РПВО.NРE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РПВО.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РПВО.NРE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
РПВО.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.4 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.

## РПВО 2000
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РПВО.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
РПВО.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РПВО.К | Фланец основания встроенного отсека сплошной 200×800 мм | FO-00-FBCS-020-080 | 1 | Компл.
РПВО.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РПВО.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
РПВО.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РПВО.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
РПВО.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
РПВО.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRHV-080 | 1 | Упак.
РПВО.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 2 | Компл.
РПВО.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
РПВО.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт/упак) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
РПВО.К | Фальшпанель внешняя глухая 200×600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 2 | Компл.
РПВО.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РПВО.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РПВО.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РПВО.К | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1 | Шт. | Проставки из дюропласта и кронштейны необходимы для крепления шин/кабельных линий, подключаемых к защитно-коммутационным аппаратам.
РПВО.К | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РПВО.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
РПВО.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РПВО.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РПВО.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РПВО.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РПВО.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РПВО.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РПВО.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.69 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РПВО.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РПВО.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.23 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.23 | Шт.
РПВО.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РПВО.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
РПВО.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РПВО.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РПВО.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РПВО.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РПВО.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РПВО.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РПВО.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.NРE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт/компл) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Компл.
РПВО.NРE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РПВО.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РПВО.NРE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
РПВО.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.

## РПВО 2500
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РПВО.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
РПВО.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBV-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РПВО.К | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 200×800 мм | FO-00-FBCV-020-080 | 1 | Компл.
РПВО.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РПВО.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
РПВО.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РПВО.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
РПВО.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
РПВО.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRHV-080 | 1 | Упак.
РПВО.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 2 | Компл.
РПВО.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
РПВО.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт/упак) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
РПВО.К | Фальшпанель внешняя глухая 200×600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 2 | Компл.
РПВО.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РПВО.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РПВО.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РПВО.К | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1 | Шт. | Проставки из дюропласта и кронштейны необходимы для крепления шин/кабельных линий, подключаемых к защитно-коммутационным аппаратам.
РПВО.К | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РПВО.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
РПВО.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РПВО.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РПВО.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РПВО.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РПВО.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РПВО.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РПВО.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РПВО.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РПВО.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.23 | Шт.
РПВО.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РПВО.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
РПВО.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РПВО.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РПВО.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РПВО.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РПВО.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РПВО.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РПВО.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.NРE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт/компл) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Компл.
РПВО.NРE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РПВО.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РПВО.NРE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
РПВО.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.

## РПВО 3200
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (3200 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РПВО.К | Крыша и основание (под фланец) 800×1000 мм | FO-00-KOF-080-100 | 1 | Компл.
РПВО.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×1000 мм | FO-00-FBV-060-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РПВО.К | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 200×1000 мм | FO-00-FBCV-020-100 | 1 | Компл.
РПВО.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РПВО.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
РПВО.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РПВО.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
РПВО.К | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
РПВО.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 1000 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRHV-100 | 1 | Упак.
РПВО.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 2 | Компл.
РПВО.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
РПВО.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт/упак) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
РПВО.К | Фальш-панель внешняя вентилируемая 200х600 мм | FO-00-PWSV-020-060 | 2 | Компл.
РПВО.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РПВО.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РПВО.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РПВО.К | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1 | Шт. | Проставки из дюропласта и кронштейны необходимы для крепления шин/кабельных линий, подключаемых к защитно-коммутационным аппаратам.
РПВО.К | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РПВО.ССШ | Рейка монтажная типа С 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
РПВО.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
РПВО.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РПВО.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РПВО.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РПВО.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РПВО.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РПВО.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РПВО.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РПВО.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РПВО.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.46 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.23 | Шт.
РПВО.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РПВО.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
РПВО.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РПВО.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РПВО.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РПВО.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РПВО.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РПВО.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РПВО.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.NРE | Рейка монтажная для кабеля типа A 570 мм (4 шт/компл) | FO-00-CVRA-057 | 1 | Компл.
РПВО.NРE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РПВО.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РПВО.NРE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
РПВО.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-060-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 5 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-020-060 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-035-060 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-060-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 5 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-020-060 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-035-060 | 2 | Компл.

## РПВО 4000
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (4000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РПВО.К | Крыша и основание (под фланец) 800×1000 мм | FO-00-KOF-080-100 | 1 | Компл.
РПВО.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×1000 мм | FO-00-FBV-060-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РПВО.К | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 200×1000 мм | FO-00-FBCV-020-100 | 1 | Компл.
РПВО.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РПВО.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
РПВО.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РПВО.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
РПВО.К | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
РПВО.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 1000 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRHV-100 | 1 | Упак.
РПВО.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 2 | Компл.
РПВО.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
РПВО.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт/упак) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
РПВО.К | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х600 мм | FO-00-PWSV-020-060 | 2 | Компл.
РПВО.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РПВО.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РПВО.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РПВО.К | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1 | Шт. | Проставки из дюропласта и кронштейны необходимы для крепления шин/кабельных линий, подключаемых к защитно-коммутационным аппаратам.
РПВО.К | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РПВО.ССШ | Рейка монтажная типа С 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
РПВО.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
РПВО.ССШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РПВО.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РПВО.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РПВО.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РПВО.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РПВО.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РПВО.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 2.23 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РПВО.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РПВО.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.69 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.23 | Шт.
РПВО.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
РПВО.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РПВО.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РПВО.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РПВО.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РПВО.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РПВО.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РПВО.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.NРE | Рейка монтажная для кабеля типа A 570 мм (4 шт/компл) | FO-00-CVRA-057 | 1 | Компл.
РПВО.NРE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РПВО.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РПВО.NРE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
РПВО.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-060-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 5 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-020-060 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-035-060 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-060-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 5 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-020-060 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-035-060 | 2 | Компл.

## РП 1600
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель без встроенного отсека (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл.
РП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
РП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РП.К | Панель цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
РП.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
РП.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
РП.К | Фальшпанель внешняя глухая 200×600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 2 | Компл.
РП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
РП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.54 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.18 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.PEN | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.18 | Шт.
РП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
РП.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РП.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.NРE | Рейка монтажная типа В 400 мм | YKM40D-FO-VRB-040 | 4 | Шт.
РП.NРE | Изолятор опорный SM51 (М8) | YIS11-51-08-K05 | 4 | Шт.
РП.NРE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.32 | Шт.
РП.NРE | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.8 | Упак.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.9 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.NРE | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.56 | Шт.
РП.NРE | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл. | Необходимы для организации дополнительной точки крепления/опоры.
РП.NРE | Рейка изоляторов типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RIZB-060 | 0.5 | Компл.
РП.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K052 | 1 | Шт.
РП.NРE | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.1 | Упак.
РП.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.1 | Упак.
РП.NРE | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.

## РП 2000
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель без встроенного отсека (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл.
РП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
РП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РП.К | Панель цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
РП.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
РП.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
РП.К | Фальшпанель внешняя глухая 200×600 мм | FO-00-PWSB-020-060 | 2 | Компл.
РП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
РП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.54 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.18 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.18 | Шт.
РП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
РП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РП.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РП.NРE | Рейка монтажная типа В 400 мм | YKM40D-FO-VRB-040 | 4 | Шт.
РП.NРE | Изолятор опорный SM51 (М8) | YIS11-51-08-K05 | 4 | Шт.
РП.NРE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.32 | Шт.
РП.NРE | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.8 | Упак.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.9 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.56 | Шт.
РП.NРE | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл. | Необходимы для организации дополнительной точки крепления/опоры.
РП.NРE | Рейка изоляторов типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RIZB-060 | 0.5 | Компл.
РП.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K052 | 1 | Шт.
РП.NРE | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.1 | Упак.
РП.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.1 | Упак.
РП.NРE | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.

## РП 2500
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель без встроенного отсека (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл.
РП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBV-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
РП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 1 | Компл.
РП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×600 мм | FO-00-PBV-200-060 | 1 | Компл.
РП.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
РП.К | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200×600 мм | FO-00-PWSV-020-060 | 2 | Компл.
РП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
РП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.18 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.36 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.18 | Шт.
РП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
РП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РП.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РП.NРE | Рейка монтажная типа В 400 мм | YKM40D-FO-VRB-040 | 4 | Шт.
РП.NРE | Изолятор опорный SM51 (М8) | YIS11-51-08-K05 | 4 | Шт.
РП.NРE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.32 | Шт.
РП.NРE | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.8 | Упак.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.9 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.56 | Шт.
РП.NРE | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл. | Необходимы для организации дополнительной точки крепления/опоры.
РП.NРE | Рейка изоляторов типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RIZB-060 | 0.5 | Компл.
РП.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K052 | 1 | Шт.
РП.NРE | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.1 | Упак.
РП.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.1 | Упак.
РП.NРE | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.

## РП 3200
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель без встроенного отсека (3200 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×1000 мм | FO-00-KOF-060-100 | 1 | Компл.
РП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×1000 мм | FO-00-FBV-060-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
РП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 1 | Компл.
РП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×600 мм | FO-00-PBV-200-060 | 1 | Компл.
РП.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
РП.К | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200×600 мм | FO-00-PWSV-020-060 | 2 | Компл.
РП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РП.ССШ | Рейка монтажная типа С 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
РП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
РП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.18 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.36 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.18 | Шт.
РП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
РП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РП.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РП.NРE | Рейка монтажная типа В 600 мм | YKM40D-FO-VRB-060 | 4 | Шт.
РП.NРE | Изолятор опорный SM51 (М8) | YIS11-51-08-K05 | 4 | Шт.
РП.NРE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.32 | Шт.
РП.NРE | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.8 | Упак.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.9 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.56 | Шт.
РП.NРE | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл. | Необходимы для организации дополнительной точки крепления/опоры.
РП.NРE | Рейка изоляторов типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RIZB-060 | 0.5 | Компл.
РП.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K052 | 1 | Шт.
РП.NРE | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.1 | Упак.
РП.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.1 | Упак.
РП.NРE | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-060-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 5 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-020-060 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-035-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-060-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 5 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-020-060 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-035-060 | 2 | Компл.

## РП 4000
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель без встроенного отсека (4000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×1000 мм | FO-00-KOF-060-100 | 1 | Компл.
РП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×1000 мм | FO-00-FBV-060-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
РП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 1 | Компл.
РП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×600 мм | FO-00-PBV-200-060 | 1 | Компл.
РП.К | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-060 | 1 | Упак.
РП.К | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200×600 мм | FO-00-PWSV-020-060 | 2 | Компл.
РП.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РП.ССШ | Рейка монтажная типа С 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-060 | 1 | Упак.
РП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
РП.ССШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.72 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.54 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.18 | Шт.
РП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
РП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РП.РСШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РП.NРE | Рейка монтажная типа В 600 мм | YKM40D-FO-VRB-060 | 4 | Шт.
РП.NРE | Изолятор опорный SM51 (М8) | YIS11-51-08-K05 | 4 | Шт.
РП.NРE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.32 | Шт.
РП.NРE | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.8 | Упак.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.9 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.NРE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.56 | Шт.
РП.NРE | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл. | Необходимы для организации дополнительной точки крепления/опоры.
РП.NРE | Рейка изоляторов типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RIZB-060 | 0.5 | Компл.
РП.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K052 | 1 | Шт.
РП.NРE | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.1 | Упак.
РП.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.1 | Упак.
РП.NРE | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-060-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 5 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-020-060 | 4 | Компл.
РП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-035-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-060-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 5 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм | FO-00-SWV-035-060 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-020-060 | 4 | Компл.
РП.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWVB-035-060 | 2 | Компл.

## ШКП 1600
ГЛАВНАЯ
Шинная/кабельная панель (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ШКП.К | Крыша и основание (под фланец) 400×800 мм | FO-00-KOF-040-080 | 1 | Компл.
ШКП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 400×800 мм | FO-00-FBS-040-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ШКП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ШКП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ШКП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель цоколя 100×400 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-040-7021 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель задняя 2000×400 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-040-54 | 1 | Компл.
ШКП.К | Дверь металлическая 2000×400 мм | YKM40D-FO-DM-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Рейка основания типа B 400 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-040 | 0.5 | Компл.
ШКП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
ШКП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ШКП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
ШКП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ШКП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ШКП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ШКП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ШКП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.38 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Компл.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Компл.
ШКП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.13 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.13 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.35 | Шт.
ШКП.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ШКП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ШКП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ШКП.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.NPE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт/компл) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Шт.
ШКП.NPE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Компл.
ШКП.NPE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.NPE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
ШКП.NPE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.4 | Шт.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-040-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-040-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×400 мм | FO-00-SWF-030-040 | 5 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.

## ШКП 2000
ГЛАВНАЯ
Шинная/кабельная панель (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ШКП.К | Крыша и основание (под фланец) 400×800 мм | FO-00-KOF-040-080 | 1 | Компл.
ШКП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 400×800 мм | FO-00-FBS-040-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ШКП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ШКП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ШКП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель цоколя 100×400 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-040-7021 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель задняя 2000×400 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-040-54 | 1 | Компл.
ШКП.К | Дверь металлическая 2000×400 мм | YKM40D-FO-DM-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Рейка основания типа B 400 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-040 | 0.5 | Компл.
ШКП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
ШКП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ШКП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
ШКП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ШКП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ШКП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ШКП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ШКП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.38 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.13 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.13 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.35 | Шт.
ШКП.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ШКП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ШКП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ШКП.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.NPE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт/компл) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Компл.
ШКП.NPE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
ШКП.NPE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.NPE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
ШКП.NPE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-040-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-040-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×400 мм | FO-00-SWF-030-040 | 5 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.

## ШКП 2500
ГЛАВНАЯ
Шинная/кабельная панель (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ШКП.К | Крыша и основание (под фланец) 400×800 мм | FO-00-KOF-040-080 | 1 | Компл.
ШКП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 400×800 мм | FO-00-FBV-040-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ШКП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ШКП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ШКП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×400 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-040-7021 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель задняя вентилируемая 2000х400 мм | FO-00-PBV-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Дверь металлическая 2000×400 мм | YKM40D-FO-DM-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Рейка основания типа B 400 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-040 | 0.5 | Компл.
ШКП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
ШКП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ШКП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
ШКП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ШКП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ШКП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ШКП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ШКП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.76 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.26 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.13 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
ШКП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ШКП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ШКП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ШКП.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.NPE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт/компл) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Компл.
ШКП.NPE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
ШКП.NPE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.NPE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
ШКП.NPE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-040-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-040-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×400 мм | FO-00-SWF-030-040 | 5 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 5 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.

## ШКП 3200
ГЛАВНАЯ
Шинная/кабельная панель (3200 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ШКП.К | Крыша и основание (под фланец) 400×1000 мм | FO-00-KOF-040-100 | 1 | Компл.
ШКП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 400×1000 мм | FO-00-FBV-040-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ШКП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ШКП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ШКП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×400 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-040-7021 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель задняя вентилируемая 2000х400 мм | FO-00-PBV-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Дверь металлическая 2000×400 мм | YKM40D-FO-DM-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Рейка основания типа B 400 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-040 | 0.5 | Компл.
ШКП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
ШКП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ШКП.ССШ | Рейка монтажная типа С 400 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-040 | 1 | Упак.
ШКП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
ШКП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ШКП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ШКП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ШКП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ШКП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.76 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.26 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.13 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
ШКП.РСШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ШКП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ШКП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ШКП.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 3 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.NPE | Рейка монтажная для кабеля типа A 570 мм (4 шт/компл) | FO-00-CVRA-057 | 1 | Компл.
ШКП.NPE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
ШКП.NPE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.NPE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
ШКП.NPE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×600мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-040-060 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×600мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-040-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×600мм | FO-00-SWV-030-060 | 5 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×400 мм | FO-00-SWF-030-040 | 5 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×600мм | FO-00-SWV-030-060 | 5 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.

## ШКП 4000
ГЛАВНАЯ
Шинная/кабельная панель (4000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ШКП.К | Крыша и основание (под фланец) 400×1000 мм | FO-00-KOF-040-100 | 1 | Компл.
ШКП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 400×1000 мм | FO-00-FBV-040-100 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ШКП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ШКП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ШКП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×400 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-040-7021 | 1 | Компл.
ШКП.К | Панель задняя вентилируемая 2000х400 мм | FO-00-PBV-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Дверь металлическая 2000×400 мм | YKM40D-FO-DM-200-040 | 1 | Компл.
ШКП.К | Рейка основания типа B 400 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-040 | 0.5 | Компл.
ШКП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
ШКП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ШКП.ССШ | Рейка монтажная типа C 400 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-040 | 1 | Упак.
ШКП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1.5 | Шт.
ШКП.ССШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ШКП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
ШКП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
ШКП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ШКП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
ШКП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.26 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ШКП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.39 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ШКП.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.13 | Шт.
ШКП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
ШКП.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 3.75 | Шт.
ШКП.РСШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
ШКП.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
ШКП.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
ШКП.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ШКП.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
ШКП.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ШКП.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
ШКП.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 4.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ШКП.NPE | Рейка монтажная для кабеля типа A 570 мм (4 шт/компл) | FO-00-CVRA-057 | 1 | Компл.
ШКП.NPE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
ШКП.NPE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ШКП.NPE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
ШКП.NPE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
ШКП.NPE | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.4 | Шт.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×600мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-040-060 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
КП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
КП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS2-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 400×600мм в шкаф глубиной 1000 мм | FO-00-SWH-040-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×600мм | FO-00-SWV-030-060 | 5 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×400 мм | FO-00-SWF-030-040 | 5 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм | FO-00-SWF-020-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×600мм | FO-00-SWV-030-060 | 5 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ШП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ШП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.

## УП 1600
ГЛАВНАЯ
Угловая панель (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
УП.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
УП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 800×800 мм | FO-00-FBS-080-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
УП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
УП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
УП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
УП.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
УП.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
УП.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 0.5 | Компл.
УП.К | Профиль диагональный для угловой секции 800×800 (2 шт/компл) | FO-00-PRM-CS-080 | 1 | Компл.
УП.К | Профиль основания угловой секции (2 шт/компл) | FO-00-RBA-CS | 1 | Компл.
УП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
УП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
УП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
УП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
УП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
УП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
УП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
УП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
УП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
УП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.97 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
УП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
УП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Компл.
УП.PEN | Кронштейн N-PE угловой секции (2 шт/упак) | FO-00-NPE-CS | 0.5 | Компл.
УП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
УП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
УП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.17 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
УП.PEN | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.07 | Шт.
УП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
УП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 8 | Компл.
УП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 6 | Компл.
УП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 4 | Компл.

## УП 2000
ГЛАВНАЯ
Угловая панель (2000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
УП.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
УП.К | Фланец основания сплошной в шкаф 800×800 мм | FO-00-FBS-080-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
УП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
УП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
УП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
УП.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
УП.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
УП.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 0.5 | Компл.
УП.К | Профиль диагональный для угловой секции 800×800 (2 шт/компл) | FO-00-PRM-CS-080 | 1 | Компл.
УП.К | Профиль основания угловой секции (2 шт/компл) | FO-00-RBA-CS | 1 | Компл.
УП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
УП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
УП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
УП.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
УП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
УП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
УП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
УП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
УП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
УП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.97 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
УП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
УП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Компл.
УП.PEN | Кронштейн N-PE угловой секции (2 шт/упак) | FO-00-NPE-CS | 0.5 | Компл.
УП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
УП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
УП.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.17 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
УП.PEN | Шина медная М1Т 10×30×4000 мм | YBC10-10-030 | 0.07 | Шт.
УП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
УП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 8 | Компл.
УП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 6 | Компл.
УП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 4 | Компл.

## УП 2500
ГЛАВНАЯ
Угловая панель (2500 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
УП.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080-31 | 1 | Компл.
УП.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм IP31 | FO-00-KOF-080-080-31 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
УП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
УП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
УП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
УП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL 7021 (2шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
УП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
УП.К | Панель боковая вентилируемая 2000×800 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-080-31 | 0.5 | Компл.
УП.К | Профиль диагональный для угловой секции 800×800 (2 шт/компл) | FO-00-PRM-CS-080 | 1 | Компл.
УП.К | Профиль основания угловой секции (2 шт/компл) | FO-00-RBA-CS | 1 | Компл.
УП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
УП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
УП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.7 | Шт.
УП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
УП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
УП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
УП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
УП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
УП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
УП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.97 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
УП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
УП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Компл.
УП.PEN | Кронштейн N-PE угловой секции (2 шт/упак) | FO-00-NPE-CS | 0.5 | Компл.
УП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
УП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
УП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.35 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
УП.PEN | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.07 | Шт.
УП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
УП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм | FO-00-SWF-025-080 | 8 | Компл.
УП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 6 | Компл.
УП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 4 | Компл.

## УП 3200
ГЛАВНАЯ
Угловая панель (3200 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
УП.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×1000 мм | FO-00-KOF-100-100-31 | 1 | Компл.
УП.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×1000 мм IP31 | FO-00-KOF-100-100-31 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
УП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
УП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
УП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
УП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×1000 мм RAL 7021 (2шт/компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл.
УП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×1000 мм | FO-00-PBV-200-100 | 1 | Компл.
УП.К | Панель боковая вентилируемая 2000×1000 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-100-31 | 0.5 | Компл.
УП.К | Профиль диагональный для угловой секции 1000×1000 (2 шт/компл) | FO-00-PRM-CS-100 | 1 | Компл.
УП.К | Профиль основания угловой секции (2 шт/компл) | FO-00-RBA-CS | 1 | Компл.
УП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
УП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
УП.ССШ | Рейка монтажная типа С 400 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-040 | 1 | Упак. | Необходимо при размещении системы сборных шин сверху.
УП.ССШ | Рейка монтажная типа С 1000 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-100 | 1 | Упак.
УП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 4.3 | Шт.
УП.ССШ | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
УП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
УП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
УП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
УП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
УП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
УП.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 2.67 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
УП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
УП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Компл.
УП.PEN | Кронштейн N-PE угловой секции (2 шт/упак) | FO-00-NPE-CS | 0.5 | Компл.
УП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
УП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
УП.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.35 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
УП.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.07 | Шт.
УП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
УП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×1000 мм | FO-00-SWF-025-100 | 8 | Компл.
УП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 6 | Компл.
УП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 4 | Компл.

## УП 4000
ГЛАВНАЯ
Угловая панель (4000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
УП.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×1000 мм | FO-00-KOF-100-100-31 | 1 | Компл.
УП.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×1000 мм IP31 | FO-00-KOF-100-100-31 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
УП.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
УП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
УП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
УП.К | Панель цоколя вентилируемая 100×1000 мм RAL 7021 (2шт/компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл.
УП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×1000 мм | FO-00-PBV-200-100 | 1 | Компл.
УП.К | Панель боковая вентилируемая 2000×1000 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-100-31 | 0.5 | Компл.
УП.К | Профиль диагональный для угловой секции 1000×1000 (2 шт/компл) | FO-00-PRM-CS-100 | 1 | Компл.
УП.К | Профиль основания угловой секции (2 шт/компл) | FO-00-RBA-CS | 1 | Компл.
УП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
УП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
УП.ССШ | Рейка монтажная типа С 400 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-040 | 1 | Упак. | Необходимо при размещении системы сборных шин сверху.
УП.ССШ | Рейка монтажная типа С 1000 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-100 | 1 | Упак.
УП.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 4.3 | Шт.
УП.ССШ | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
УП.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
УП.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
УП.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
УП.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
УП.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
УП.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
УП.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 3.76 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
УП.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
УП.PEN | Кронштейн N–PE тип 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Компл.
УП.PEN | Кронштейн N-PE угловой секции (2 шт/упак) | FO-00-NPE-CS | 0.5 | Компл.
УП.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 6 | Шт.
УП.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
УП.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.53 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
УП.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.07 | Шт.
УП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
УП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 250×1000 мм | FO-00-SWF-025-100 | 8 | Компл.
УП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 6 | Компл.
УП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 4 | Компл.

## ВПК 5000
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение кабелем (5000 А)
Узлы | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПК.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×1200 мм IP31 | FO-00-KOF-100-120-31 | 1 | Компл.
ВПК.К | Фланец основания сплошной в шкаф 1000×1200 мм | FO-00-FBS-100-120 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПК.К | Стойка каркаса вертикальная (нержавеющая сталь+оцинкованные) высотой 2000мм (2+2 шт/компл) | FO-31-ST-200-RBBS | 1 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм диамагнитная | FO-01-STD-200-RBBS | 2 | Компл.
ВПК.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПК.К | Опора цоколя дополнительная 100 (2 шт/компл) | FO-00-KC-010-MD | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель задняя вентилируемая 2000×1000 мм | FO-00-PBV-200-100 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель монтажная универсальная 400х1000 мм | FO-00-MPU-040-100 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПК.К | Фальшпанель компенсационная ширина 1000мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-100 | 1 | Упак.
ВПК.К | Рейка монтажная типа В 400 | YKM40D-FO-VRB-040 | 2 | Шт.
ВПК.К | Рейка основания типа B 1000 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-100 | 1.5 | Компл. | Предназначены для фиксации кабельных линий.
ВПК.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПК.К | Панель боковая вентилируемая 2000×1200 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-120-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПК.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100х600 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 2 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПК.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера H 3P 700×1000 мм | FO-00-H-070-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 100х1000 мм | FO-00-PWSV-010-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х1000 мм | FO-00-PWSV-020-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 400х1000 мм | FO-00-ESD-040-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 600х1000 мм | FO-00-ESD-060-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3P 600×1000 мм | FO-00-ESDH-060-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-ESDP-100 | 4 | Компл.
ВПК.ССШ | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 4 | Шт.
ВПК.ССШ | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 4 | Шт.
ВПК.ССШ | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-40 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-40 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 18 | Шт.
ВПК.ССШ | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.ССШ | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 6 | Шт.
ВПК.ССШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 7.8 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.67 | Шт.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.ССШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.PEN | Траверса изолятора диамагнитная N RBBS | FO-01-BSBN-RBBS | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Изолятор шинный задний 1 полюсный | YIS50-01-N | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-40 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-40 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 2 | Шт.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1.5 | Упак.
ВПК.PEN | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.7 | Упак.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.2 | Упак.
ВПК.PEN | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 2 | Шт.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 2.53 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.97 | Шт.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.17 | Шт.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.22 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.4 | Упак.
ВПК.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.4 | Упак.
ВПК.РСШ.в | Кронштейн ошиновки RBBS (2 шт/компл) | FO-00-BPRM-4 | 1 | Компл. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПК.РСШ.в | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 0.76 | Шт.
ВПК.РСШ.в | Втулка соединительная медная 30/12,5×50мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-SR-50 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ.в | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.3 | Упак.
ВПК.РСШ.в | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.4 | Упак.
ВПК.РСШ.в | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 4.2 | Упак.
ВПК.РСШ.в | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.3 | Упак.
ВПК.РСШ.в | Винт М6х20 с внутренним шестигранником DIN912 (20 шт/упак) | FO-00D-VT-M6X20-020 | 0.4 | Упак.
ВПК.РСШ.в | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 0.26 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПК.РСШ.в | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 2.08 | Шт.
ВПК.РСШ.в | Шина медная М1Т 10х160х4000 мм | YBC10-10-160 | 1.85 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Рейка монтажная типа В 400 | YKM40D-FO-VRB-040 | 4 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Рейка монтажная типа C 1000 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-100 | 1.5 | Упак.
ВПК.РСШ.н | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 8 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 36 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 23 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 48 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 48 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 96 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 48 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.4 | Упак.
ВПК.РСШ.н | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 2.4 | Упак.
ВПК.РСШ.н | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 1.96 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПК.РСШ.н | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 2.23 | Шт.
ВПК.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3P 700×1000 мм | FO-00-3AHW-070-100 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПК.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер H выкатного исполнения 3P 1000х800 мм в шкаф глубиной 1200 мм | FO-00-3BHW-100-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×1000 мм | FO-00-SWV-020-100 | 2 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×1000 мм | FO-00-SWV-025-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 6 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 600×400 мм | FO-00-SWV-060-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS | FO-01-SWV-N-RBBS | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 350×1000 мм | FO-00-SWF-035-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка доборная для 3b секционирования ACB в шинном отсеке глубиной 400мм RBBS (2 шт/компл) | FO-00-BPS-3-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 8 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 150×400 мм | FO-00-SWV-015-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционная вертикальная PE нижняя/верхняя RBBS | FO-00-SWV-PE-RBBS | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 350×1000 мм | FO-00-SWF-035-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 400 мм | FO-00-PVHC-040 | 2 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 1000 мм | FO-00-SWHR-100 | 1 | Компл.

## ВПК 6300
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение кабелем (6300 А)
Узлы | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПК.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×1200 мм IP31 | FO-00-KOF-100-120-31 | 1 | Компл.
ВПК.К | Фланец основания сплошной в шкаф 1000×1200 мм | FO-00-FBS-100-120 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПК.К | Стойка каркаса вертикальная (нержавеющая сталь+оцинкованные) высотой 2000мм (2+2 шт/компл) | FO-31-ST-200-RBBS | 1 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПК.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм диамагнитная | FO-01-STD-200-RBBS | 2 | Компл.
ВПК.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПК.К | Опора цоколя дополнительная 100 (2 шт/компл) | FO-00-KC-010-MD | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель задняя вентилируемая 2000×1000 мм | FO-00-PBV-200-100 | 1 | Компл.
ВПК.К | Панель монтажная универсальная 400х1000 мм | FO-00-MPU-040-100 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПК.К | Фальшпанель компенсационная ширина 1000мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-100 | 1 | Упак.
ВПК.К | Рейка монтажная типа В 400 | YKM40D-FO-VRB-040 | 2 | Шт.
ВПК.К | Рейка основания типа B 1000 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-100 | 1.5 | Компл. | Предназначены для фиксации кабельных линий.
ВПК.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПК.К | Панель боковая вентилируемая 2000×1200 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-120-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПК.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПК.К | Панель цоколя вентилируемая 100х600 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 2 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПК.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера H 3P 700×1000 мм | FO-00-H-070-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 100х1000 мм | FO-00-PWSV-010-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х1000 мм | FO-00-PWSV-020-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 400х1000 мм | FO-00-ESD-040-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя 600х1000 мм | FO-00-ESD-060-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмер H выкатного исполнения 3P 600х1000 мм | FO-00-ESDH-060-100 | 1 | Компл.
ВПК.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-ESDP-100 | 4 | Компл.
ВПК.ССШ | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 4 | Шт.
ВПК.ССШ | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 4 | Шт.
ВПК.ССШ | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-60 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Зажим изолятора 2×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-60 | 12 | Шт.
ВПК.ССШ | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 18 | Шт.
ВПК.ССШ | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
ВПК.ССШ | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 6 | Шт.
ВПК.ССШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 7.8 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.67 | Шт.
ВПК.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.ССШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПК.PEN | Траверса изолятора диамагнитная N RBBS | FO-01-BSBN-RBBS | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Изолятор шинный задний 1 полюсный | YIS50-01-N | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-60 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Зажим изолятора 2×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-60 | 4 | Шт.
ВПК.PEN | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 2 | Шт.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПК.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1.5 | Упак.
ВПК.PEN | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.8 | Упак.
ВПК.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.4 | Упак.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.6 | Упак.
ВПК.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.3 | Упак.
ВПК.PEN | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 2 | Шт.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 2.53 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 1.43 | Шт.
ВПК.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.17 | Шт.
ВПК.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.8 | Упак.
ВПК.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.8 | Упак.
ВПК.РСШ.в | Кронштейн ошиновки RBBS (2 шт/компл) | FO-00-BPRM-4 | 1 | Компл. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПК.РСШ.в | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.32 | Шт.
ВПК.РСШ.в | Втулка соединительная медная 30/12,5×50мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-SR-50 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ.в | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.3 | Упак.
ВПК.РСШ.в | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.4 | Упак.
ВПК.РСШ.в | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 4.2 | Упак.
ВПК.РСШ.в | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.3 | Упак.
ВПК.РСШ.в | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 0.39 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПК.РСШ.в | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 2.73 | Шт.
ВПК.РСШ.в | Шина медная М1Т 10х160х4000 мм | YBC10-10-160 | 2.43 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Рейка монтажная типа В 400 | YKM40D-FO-VRB-040 | 4 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Рейка монтажная типа C 1000 мм (2 шт/упак) | FO-00-VRC-100 | 1.5 | Упак.
ВПК.РСШ.н | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 8 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Изолятор шинодержателя 75-10-2 | YIS40-10-02-075 | 36 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Изолятор шинодержателя 87-10-3 | YIS40-10-03-087 | 12 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 23 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 48 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 48 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 96 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 48 | Шт.
ВПК.РСШ.н | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.4 | Упак.
ВПК.РСШ.н | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 2.4 | Упак.
ВПК.РСШ.н | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.96 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПК.РСШ.н | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 2.23 | Шт.
ВПК.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3P 700×1000 мм | FO-00-3AHW-070-100 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПК.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер H выкатного исполнения 3P 1000х800 мм в шкаф глубиной 1200 мм | FO-00-3BHW-100-080 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×1000 мм | FO-00-SWV-020-100 | 2 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×1000 мм | FO-00-SWV-025-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 6 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 600×400 мм | FO-00-SWV-060-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS | FO-01-SWV-N-RBBS | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 350×1000 мм | FO-00-SWF-035-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка доборная для 3b секционирования ACB в шинном отсеке глубиной 400мм RBBS (2 шт/компл) | FO-00-BPS-3-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПК.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 8 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 150×400 мм | FO-00-SWV-015-040 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционная вертикальная PE нижняя/верхняя RBBS | FO-00-SWV-PE-RBBS | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 2 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 350×1000 мм | FO-00-SWF-035-100 | 1 | Компл.
ВПК.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 1 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 400 мм | FO-00-PVHC-040 | 2 | Компл.
ВПК.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 1000 мм | FO-00-SWHR-100 | 1 | Компл.

## СП 5000
ГЛАВНАЯ
Секционная панель без встроенного отсека (5000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CП.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×1200 мм IP31 | FO-00-KOF-100-120-31 | 1 | Компл.
CП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 1000×1200 мм | FO-00-FBV-100-120 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CП.К | Стойка каркаса вертикальная (нержавеющая сталь+оцинкованные) высотой 2000мм (2+2 шт/компл) | FO-31-ST-200-RBBS | 1 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм диамагнитная | FO-01-STD-200-RBBS | 2 | Компл.
CП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CП.К | Опора цоколя дополнительная 100 (2 шт/компл) | FO-00-KC-010-MD | 1 | Компл.
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл.
CП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×1000 мм | FO-00-PBV-200-100 | 1 | Компл.
CП.К | Панель монтажная универсальная 400х1000 мм | FO-00-MPU-040-100 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CП.К | Фальшпанель компенсационная ширина 1000мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-100 | 1 | Упак.
CП.К | Рейка монтажная типа В 400 | YKM40D-FO-VRB-040 | 2 | Шт.
CП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CП.К | Панель боковая вентилируемая 2000×1200 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-120-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х600 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 2 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера H 3P 700×1000 мм | FO-00-H-070-100 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 100х1000 мм | FO-00-PWSV-010-100 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х1000 мм | FO-00-PWSV-020-100 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 400х1000 мм | FO-00-ESD-040-100 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 600х1000 мм | FO-00-ESD-060-100 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмер H выкатного исполнения 3P 600х1000 мм | FO-00-ESDH-060-100 | 1 | Компл.
СП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-ESDP-100 | 4 | Компл.
СП.ССШ.в | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 4 | Шт.
СП.ССШ.в | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 4 | Шт.
СП.ССШ.в | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-40 | 12 | Шт.
СП.ССШ.в | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-40 | 12 | Шт.
СП.ССШ.в | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 18 | Шт.
СП.ССШ.в | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.6 | Упак.
СП.ССШ.в | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
СП.ССШ.в | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 6 | Шт.
СП.ССШ.в | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
СП.ССШ.в | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 6.42 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ.в | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.67 | Шт.
СП.ССШ.в | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
СП.ССШ.в | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
СП.ССШ.н | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 4 | Шт.
СП.ССШ.н | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 4 | Шт.
СП.ССШ.н | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-40 | 12 | Шт.
СП.ССШ.н | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-40 | 12 | Шт.
СП.ССШ.н | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 18 | Шт.
СП.ССШ.н | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.6 | Упак.
СП.ССШ.н | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
СП.ССШ.н | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 6 | Шт.
СП.ССШ.н | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
СП.ССШ.н | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 5.92 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ.н | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.67 | Шт.
СП.PEN | Траверса изолятора диамагнитная N RBBS | FO-01-BSBN-RBBS | 4 | Шт.
СП.PEN | Изолятор шинный задний 1 полюсный | YIS50-01-N | 4 | Шт.
СП.PEN | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-40 | 4 | Шт.
СП.PEN | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-40 | 4 | Шт.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1.5 | Упак.
СП.PEN | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.8 | Упак.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 2.53 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.59 | Шт.
СП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.4 | Упак.
СП.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.4 | Упак.
СП.РСШ.в | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 1 | Упак. | Указанные перфорированные боковые монтажные панели выполняют опорную функцию, а также являются секционирующими элементами.
СП.РСШ.в | Кронштейн ошиновки RBBS (2 шт/компл) | FO-00-BPRM-4 | 2 | Компл.
СП.РСШ.в | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 2.51 | Шт.
СП.РСШ.в | Втулка соединительная медная 30/12,5×50мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-SR-50 | 12 | Шт.
СП.РСШ.в | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.6 | Упак.
СП.РСШ.в | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.в | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.в | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.6 | Упак.
СП.РСШ.в | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.в | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.в | Винт М6х20 с внутренним шестигранником DIN912 (20 шт/упак) | FO-00D-VT-M6X20-020 | 0.4 | Упак.
СП.РСШ.в | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 5.1 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
СП.РСШ.в | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 2.2 | Шт.
СП.РСШ.н | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 1 | Упак. | Указанные перфорированные боковые монтажные панели выполняют опорную функцию, а также являются секционирующими элементами.
СП.РСШ.н | Кронштейн ошиновки RBBS (2 шт/компл) | FO-00-BPRM-4 | 2 | Компл.
СП.РСШ.н | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 2.51 | Шт.
СП.РСШ.н | Втулка соединительная медная 30/12,5×50мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-SR-50 | 12 | Шт.
СП.РСШ.н | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.6 | Упак.
СП.РСШ.н | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.н | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.н | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.6 | Упак.
СП.РСШ.н | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.н | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.н | Винт М6х20 с внутренним шестигранником DIN912 (20 шт/упак) | FO-00D-VT-M6X20-020 | 0.4 | Упак.
СП.РСШ.н | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 5.1 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
СП.РСШ.н | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 2.2 | Шт.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3P 700×1000 мм | FO-00-3AHW-070-100 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер H выкатного исполнения 3P 1000х800 мм в шкаф глубиной 1200 мм | FO-00-3BHW-100-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×1000 мм | FO-00-SWV-020-100 | 2 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×1000 мм | FO-00-SWV-025-100 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 300×1000 мм | FO-00-SWV-030-100 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 350×1000 мм | FO-00-SWV-035-100 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 7 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 400×400 мм | FO-00-SWV-040-040 | 4 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS | FO-01-SWV-N-RBBS | 1 | Шт.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 4 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 350×1000 мм | FO-00-SWF-035-100 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 5 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 4 | Компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 400 мм | FO-00-PVHC-040 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 1000 мм | FO-00-SWHR-100 | 1 | Компл.

## СП 6300
ГЛАВНАЯ
Секционная панель без встроенного отсека (6300 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
CП.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×1200 мм IP31 | FO-00-KOF-100-120-31 | 1 | Компл.
CП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 1000×1200 мм | FO-00-FBV-100-120 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
CП.К | Стойка каркаса вертикальная (нержавеющая сталь+оцинкованные) высотой 2000мм (2+2 шт/компл) | FO-31-ST-200-RBBS | 1 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
CП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм диамагнитная | FO-01-STD-200-RBBS | 2 | Компл.
CП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
CП.К | Опора цоколя дополнительная 100 (2 шт/компл) | FO-00-KC-010-MD | 1 | Компл.
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл.
CП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×1000 мм | FO-00-PBV-200-100 | 1 | Компл.
CП.К | Панель монтажная универсальная 400х1000 мм | FO-00-MPU-040-100 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
CП.К | Фальшпанель компенсационная ширина 1000мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-100 | 1 | Упак.
CП.К | Рейка монтажная типа В 400 | YKM40D-FO-VRB-040 | 2 | Шт.
CП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
CП.К | Панель боковая вентилируемая 2000×1200 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-120-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
CП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
CП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х600 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 2 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
СП.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера H 3P 700×1000 мм | FO-00-H-070-100 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 100х1000 мм | FO-00-PWSV-010-100 | 1 | Компл.
СП.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х1000 мм | FO-00-PWSV-020-100 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 400х1000 мм | FO-00-ESD-040-100 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя 600х1000 мм | FO-00-ESD-060-100 | 1 | Компл.
СП.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмер H выкатного исполнения 3P 600х1000 мм | FO-00-ESDH-060-100 | 1 | Компл.
СП.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-ESDP-100 | 4 | Компл.
СП.ССШ.в | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 4 | Шт.
СП.ССШ.в | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 4 | Шт.
СП.ССШ.в | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-60 | 12 | Шт.
СП.ССШ.в | Зажим изолятора 2×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-60 | 12 | Шт.
СП.ССШ.в | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 18 | Шт.
СП.ССШ.в | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.6 | Упак.
СП.ССШ.в | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
СП.ССШ.в | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 6 | Шт.
СП.ССШ.в | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
СП.ССШ.в | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 6.42 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ.в | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.67 | Шт.
СП.ССШ.в | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.ССШ.в | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.ССШ.н | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 4 | Шт.
СП.ССШ.н | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 4 | Шт.
СП.ССШ.н | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-60 | 12 | Шт.
СП.ССШ.н | Зажим изолятора 2×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-60 | 12 | Шт.
СП.ССШ.н | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 18 | Шт.
СП.ССШ.н | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.6 | Упак.
СП.ССШ.н | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.9 | Упак.
СП.ССШ.н | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 6 | Шт.
СП.ССШ.н | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
СП.ССШ.н | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 5.92 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.ССШ.н | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.67 | Шт.
СП.PEN | Траверса изолятора диамагнитная N RBBS | FO-01-BSBN-RBBS | 4 | Шт.
СП.PEN | Изолятор шинный задний 1 полюсный | YIS50-01-N | 4 | Шт.
СП.PEN | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-60 | 4 | Шт.
СП.PEN | Зажим изолятора 2×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-60 | 4 | Шт.
СП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1.5 | Упак.
СП.PEN | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.8 | Упак.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 2.53 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
СП.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.59 | Шт.
СП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.8 | Упак.
СП.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.8 | Упак.
СП.РСШ.в | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 1 | Упак. | Указанные перфорированные боковые монтажные панели выполняют опорную функцию, а также являются секционирующими элементами.
СП.РСШ.в | Кронштейн ошиновки RBBS (2 шт/компл) | FO-00-BPRM-4 | 2 | Компл.
СП.РСШ.в | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 2.51 | Шт.
СП.РСШ.в | Втулка соединительная медная 30/12,5×50мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-SR-50 | 12 | Шт.
СП.РСШ.в | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.6 | Упак.
СП.РСШ.в | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.в | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.в | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.6 | Упак.
СП.РСШ.в | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.в | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.в | Винт М6х20 с внутренним шестигранником DIN912 (20 шт/упак) | FO-00D-VT-M6X20-020 | 0.4 | Упак.
СП.РСШ.в | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 5.1 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
СП.РСШ.в | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 2.2 | Шт.
СП.РСШ.н | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 1 | Упак. | Указанные перфорированные боковые монтажные панели выполняют опорную функцию, а также являются секционирующими элементами.
СП.РСШ.н | Кронштейн ошиновки RBBS (2 шт/компл) | FO-00-BPRM-4 | 2 | Компл.
СП.РСШ.н | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 2.51 | Шт.
СП.РСШ.н | Втулка соединительная медная 30/12,5×50мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-SR-50 | 12 | Шт.
СП.РСШ.н | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.6 | Упак.
СП.РСШ.н | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.н | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.н | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.6 | Упак.
СП.РСШ.н | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.н | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 1.2 | Упак.
СП.РСШ.н | Винт М6х20 с внутренним шестигранником DIN912 (20 шт/упак) | FO-00D-VT-M6X20-020 | 0.4 | Упак.
СП.РСШ.н | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 5.1 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
СП.РСШ.н | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 2.2 | Шт.
СП.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3P 700×1000 мм | FO-00-3AHW-070-100 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
СП.КСП.2b/3b/4b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмер H выкатного исполнения 3P 1000х800 мм в шкаф глубиной 1200 мм | FO-00-3BHW-100-080 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×1000 мм | FO-00-SWV-020-100 | 2 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПК.СМП.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×1000 мм | FO-00-SWV-025-100 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 300×1000 мм | FO-00-SWV-030-100 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 350×1000 мм | FO-00-SWV-035-100 | 1 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 7 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования вертикальная 400×400 мм | FO-00-SWV-040-040 | 4 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS | FO-01-SWV-N-RBBS | 1 | Шт.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм | FO-00-SWF-030-100 | 4 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Перегородка секционирования задняя 350×1000 мм | FO-00-SWF-035-100 | 2 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 5 | Компл.
СП.КСП.2b/3b/4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм | FO-00-BPS1-100 | 4 | Компл.
СП.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 400 мм | FO-00-PVHC-040 | 2 | Компл.
СП.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 1000 мм | FO-00-SWHR-100 | 1 | Компл.

## ПП 5000
ГЛАВНАЯ
Переходная панель (5000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ПП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×1200 мм IP31 | FO-00-KOF-060-120-31 | 1 | Компл.
ПП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×1200 мм | FO-00-FBV-060-120 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ПП.К | Стойка каркаса вертикальная (нержавеющая сталь+оцинкованные) высотой 2000мм (2+2 шт/компл) | FO-31-ST-200-RBBS | 1 | Компл.
ПП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ПП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм диамагнитная | FO-01-STD-200-RBBS | 2 | Компл.
ПП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ПП.К | Опора цоколя дополнительная 100 (2 шт/компл) | FO-00-KC-010-MD | 1 | Компл.
ПП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х600 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 1 | Компл.
ПП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×600 мм | FO-00-PBV-200-060 | 1 | Компл.
ПП.К | Дверь металлическая 2000×600 мм | YKM40D-FO-DM-200-060 | 1 | Компл.
ПП.К | Рейка монтажная типа В 400 | YKM40D-FO-VRB-040 | 2 | Шт.
ПП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ПП.К | Панель боковая вентилируемая 2000×1200 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-120-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ПП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ПП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х600 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 2 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ПП.ССШ.в | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 4 | Шт.
ПП.ССШ.в | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 4 | Шт.
ПП.ССШ.в | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-40 | 12 | Шт.
ПП.ССШ.в | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-40 | 12 | Шт.
ПП.ССШ.в | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 3.4 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ПП.ССШ.н | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 4 | Шт.
ПП.ССШ.н | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 4 | Шт.
ПП.ССШ.н | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-40 | 12 | Шт.
ПП.ССШ.н | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-40 | 12 | Шт.
ПП.ССШ.н | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.5 | Упак.
ПП.ССШ.н | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 4 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ПП.ССШ.н | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
ПП.ССШ.н | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
ПП.PEN | Траверса изолятора диамагнитная N RBBS | FO-01-BSBN-RBBS | 4 | Шт.
ПП.PEN | Изолятор шинный задний 1 полюсный | YIS50-01-N | 4 | Шт.
ПП.PEN | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-40 | 4 | Шт.
ПП.PEN | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-40 | 4 | Шт.
ПП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ПП.PEN | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.6 | Упак.
ПП.PEN | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 1.44 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ПП.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.39 | Шт.
ПП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.4 | Упак.
ПП.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.4 | Упак.
ПП.ПСШ | Кронштейн ошиновки RBBS (2 шт/компл) | FO-00-BPRM-4 | 2 | Компл.
ПП.ПСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×5 мм | FO-00-DISB-200-005 | 0.07 | Шт.
ПП.ПСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.25 | Шт.
ПП.ПСШ | Втулка соединительная медная 30/12,5×50мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-SR-50 | 24 | Шт.
ПП.ПСШ | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 24 | Шт.
ПП.ПСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.3 | Упак.
ПП.ПСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ПП.ПСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.3 | Упак.
ПП.ПСШ | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 24 | Шт.
ПП.ПСШ | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 0.24 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ПП.ПСШ | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 2.9 | Шт.
ПП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 400×600 мм | FO-00-SWV-040-060 | 5 | Компл.
ПП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
ПП.КСП.2b | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS | FO-01-SWV-N-RBBS | 1 | Шт.
ПП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 4 | Компл.
ПП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 350×600 мм | FO-00-SWF-035-060 | 2 | Компл.
ПП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.

## ПП 6300
ГЛАВНАЯ
Переходная панель (6300 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ПП.К | Крыша и основание (под фланец) 600×1200 мм IP31 | FO-00-KOF-060-120-31 | 1 | Компл.
ПП.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×1200 мм | FO-00-FBV-060-120 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ПП.К | Стойка каркаса вертикальная (нержавеющая сталь+оцинкованные) высотой 2000мм (2+2 шт/компл) | FO-31-ST-200-RBBS | 1 | Компл.
ПП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ПП.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм диамагнитная | FO-01-STD-200-RBBS | 2 | Компл.
ПП.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ПП.К | Опора цоколя дополнительная 100 (2 шт/компл) | FO-00-KC-010-MD | 1 | Компл.
ПП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х600 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 1 | Компл.
ПП.К | Панель задняя вентилируемая 2000×600 мм | FO-00-PBV-200-060 | 1 | Компл.
ПП.К | Дверь металлическая 2000×600 мм | YKM40D-FO-DM-200-060 | 1 | Компл.
ПП.К | Рейка монтажная типа В 400 | YKM40D-FO-VRB-040 | 2 | Шт.
ПП.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ПП.К | Панель боковая вентилируемая 2000×1200 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-120-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ПП.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ПП.К | Панель цоколя вентилируемая 100х600 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 2 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ПП.ССШ.в | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 4 | Шт.
ПП.ССШ.в | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 4 | Шт.
ПП.ССШ.в | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-60 | 12 | Шт.
ПП.ССШ.в | Зажим изолятора 2×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-60 | 12 | Шт.
ПП.ССШ.в | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.6 | Упак.
ПП.ССШ.в | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 3.4 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ПП.ССШ.н | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 4 | Шт.
ПП.ССШ.н | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 4 | Шт.
ПП.ССШ.н | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-60 | 12 | Шт.
ПП.ССШ.н | Зажим изолятора 2×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-60 | 12 | Шт.
ПП.ССШ.н | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.5 | Упак.
ПП.ССШ.н | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 4 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ПП.ССШ.н | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ПП.ССШ.н | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
ПП.PEN | Траверса изолятора диамагнитная N RBBS | FO-01-BSBN-RBBS | 4 | Шт.
ПП.PEN | Изолятор шинный задний 1 полюсный | YIS50-01-N | 4 | Шт.
ПП.PEN | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-60 | 4 | Шт.
ПП.PEN | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-60 | 4 | Шт.
ПП.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
ПП.PEN | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.6 | Упак.
ПП.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 1.44 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ПП.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.39 | Шт.
ПП.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.8 | Упак.
ПП.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.8 | Упак.
ПП.ПСШ | Кронштейн ошиновки RBBS (2 шт/компл) | FO-00-BPRM-4 | 2 | Компл.
ПП.ПСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×5 мм | FO-00-DISB-200-005 | 0.07 | Шт.
ПП.ПСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 2.4 | Шт.
ПП.ПСШ | Втулка соединительная медная 30/12,5×30мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-SR-30 | 24 | Шт.
ПП.ПСШ | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 24 | Шт.
ПП.ПСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.3 | Упак.
ПП.ПСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ПП.ПСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.3 | Упак.
ПП.ПСШ | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 24 | Шт.
ПП.ПСШ | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 0.48 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ПП.ПСШ | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 4.45 | Шт.
ПП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 400×600 мм | FO-00-SWV-040-060 | 5 | Компл.
ПП.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
ПП.КСП.2b | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS | FO-01-SWV-N-RBBS | 1 | Шт.
ПП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 4 | Компл.
ПП.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 350×600 мм | FO-00-SWF-035-060 | 2 | Компл.
ПП.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.

## РПВО.MCCB 5000
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (для установки MCCB) (5000 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РПВО.MCCB.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×1200 мм IP31 | FO-00-KOF-100-120-31 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×1200 мм | FO-00-FBV-060-120 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РПВО.MCCB.К | Фланец основания встроенного отсека сплошной 400х1200 мм | FO-00-FBCS-040-120 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Стойка каркаса вертикальная (нержавеющая сталь+оцинкованные) высотой 2000мм (2+2 шт/компл) | FO-31-ST-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм диамагнитная | FO-01-STD-200-RBBS | 3 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Комплект установочный диамагнитный DBBS RBBS | FO-01-STDD-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Комплект траверс N встроенного отсека 400 диамагнитный RBBS | FO-01-PRHV-040-N-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Опора цоколя дополнительная 100 (2 шт/компл) | FO-00-KC-010-MD | 1.5 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Панель задняя вентилируемая 2000×1000 мм | FO-00-PBV-200-100 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 1200 мм (2 шт/компл) | FO-00-PRHV-120 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Профиль вертикальный из нержавеющей стали для встроенного отсека высотой 2000мм | FO-31-PRVV-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Дверь встроенного отсека 2000×400 мм | FO-00-DBC-200-040 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Фальшпанель компенсационная ширина – 600 мм с вырезом (2 шт/упак) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
РПВО.MCCB.К | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х600 мм | FO-00-PWSV-020-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Рейка монтажная типа В 400 | YKM40D-FO-VRB-040 | 3 | Шт.
РПВО.MCCB.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
РПВО.MCCB.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РПВО.MCCB.ССШ | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-40 | 18 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-40 | 18 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 12 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.9 | Упак.
РПВО.MCCB.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.MCCB.ССШ | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.3 | Упак.
РПВО.MCCB.ССШ | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 7.8 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.MCCB.ССШ | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.25 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.MCCB.ССШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Траверса изолятора диамагнитная N RBBS | FO-01-BSBN-RBBS | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Изолятор шинный задний 1 полюсный | YIS50-01-N | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-40 | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-40 | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 4 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1.5 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.3 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.3 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.2 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.1 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 2 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 2.53 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.MCCB.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.59 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.08 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.4 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.4 | Упак.
РПВО.MCCB.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 54 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 48 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 48 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 96 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак.
РПВО.MCCB.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 52 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.3 | Упак.
РПВО.MCCB.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.3 | Упак.
РПВО.MCCB.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.69 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.MCCB.NРE | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.NРE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РПВО.MCCB.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 5 | Шт.
РПВО.MCCB.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.2 | Упак.
РПВО.MCCB.NРE | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.4 | Упак.
РПВО.MCCB.NРE | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.1 | Упак.
РПВО.MCCB.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 1.6 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.MCCB.NРE | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.09 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционная вертикальная шинного отсека 250х400мм | FO-00-SWV-025-040-RBBS | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 400×400 мм | FO-00-SWV-040-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Комплект вертикального секционированияя отсека присоеднений RBBS | FO-01-SWBF-030-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Комплект вертикальных перегородок встроенного отсека 400х2000 RBBS | FO-01-SWBF-040-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 400×2000 мм | FO-00-SWBF-040-200 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 350×600 мм | FO-00-SWF-035-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл. | Только для крайней панели НКУ.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 3 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS | FO-01-SWV-N-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционная вертикальная шинного отсека 250х400мм | FO-00-SWV-025-040-RBBS | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 400×400 мм | FO-00-SWV-040-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Комплект вертикального секционированияя отсека присоеднений RBBS | FO-01-SWBF-030-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Комплект вертикальных перегородок встроенного отсека 400х2000 RBBS | FO-01-SWBF-040-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 400×2000 мм | FO-00-SWBF-040-200 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 350×600 мм | FO-00-SWF-035-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл. | Только для крайней панели НКУ.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 3 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS | FO-01-SWV-N-RBBS | 1 | Компл.

## РПВО.MCCB 6300
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (для установки MCCB) (6300 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РПВО.MCCB.К | Крыша и основание (под фланец) 1000×1200 мм IP31 | FO-00-KOF-100-120-31 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×1200 мм | FO-00-FBV-060-120 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РПВО.MCCB.К | Фланец основания встроенного отсека сплошной 400х1200 мм | FO-00-FBCS-040-120 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Стойка каркаса вертикальная (нержавеющая сталь+оцинкованные) высотой 2000мм (2+2 шт/компл) | FO-31-ST-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм диамагнитная | FO-01-STD-200-RBBS | 3 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Комплект установочный диамагнитный DBBS RBBS | FO-01-STDD-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Комплект траверс N встроенного отсека 400 диамагнитный RBBS | FO-01-PRHV-040-N-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Опора цоколя дополнительная 100 (2 шт/компл) | FO-00-KC-010-MD | 1.5 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Панель цоколя вентилируемая 100х1000 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-100-7021 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Панель задняя вентилируемая 2000×1000 мм | FO-00-PBV-200-100 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 1200 мм (2 шт/компл) | FO-00-PRHV-120 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Профиль вертикальный из нержавеющей стали для встроенного отсека высотой 2000мм | FO-31-PRVV-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Дверь встроенного отсека 2000×400 мм | FO-00-DBC-200-040 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Фальшпанель компенсационная ширина – 600 мм с вырезом (2 шт/упак) | FO-00-PWCK-060 | 1 | Упак.
РПВО.MCCB.К | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х600 мм | FO-00-PWSV-020-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.К | Рейка монтажная типа В 400 | YKM40D-FO-VRB-040 | 3 | Шт.
РПВО.MCCB.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
РПВО.MCCB.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РПВО.MCCB.ССШ | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-60 | 18 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Зажим изолятора 2×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-60 | 18 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 12 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.9 | Упак.
РПВО.MCCB.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.MCCB.ССШ | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.3 | Упак.
РПВО.MCCB.ССШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 7.8 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.MCCB.ССШ | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.25 | Шт.
РПВО.MCCB.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РПВО.MCCB.ССШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Траверса изолятора диамагнитная N RBBS | FO-01-BSBN-RBBS | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Изолятор шинный задний 1 полюсный | YIS50-01-N | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-60 | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Зажим изолятора 2×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-60 | 6 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 4 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1.5 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.9 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.2 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.1 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 2 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 2.53 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.MCCB.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.67 | Шт.
РПВО.MCCB.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.8 | Упак.
РПВО.MCCB.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.8 | Упак.
РПВО.MCCB.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 54 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 48 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 48 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 96 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак.
РПВО.MCCB.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 52 | Шт.
РПВО.MCCB.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.3 | Упак.
РПВО.MCCB.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.3 | Упак.
РПВО.MCCB.РСШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 1.69 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.MCCB.NРE | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.NРE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РПВО.MCCB.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 5 | Шт.
РПВО.MCCB.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 1.2 | Упак.
РПВО.MCCB.NРE | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.4 | Упак.
РПВО.MCCB.NРE | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.1 | Упак.
РПВО.MCCB.NРE | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 1.6 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.MCCB.NРE | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.09 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционная вертикальная шинного отсека 250х400мм | FO-00-SWV-025-040-RBBS | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 400×400 мм | FO-00-SWV-040-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Комплект вертикального секционированияя отсека присоеднений RBBS | FO-01-SWBF-030-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Комплект вертикальных перегородок встроенного отсека 400х2000 RBBS | FO-01-SWBF-040-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 400×2000 мм | FO-00-SWBF-040-200 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 350×600 мм | FO-00-SWF-035-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл. | Только для крайней панели НКУ.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 3 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.2b | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS | FO-01-SWV-N-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 7 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционная вертикальная шинного отсека 250х400мм | FO-00-SWV-025-040-RBBS | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 400×400 мм | FO-00-SWV-040-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Комплект вертикального секционированияя отсека присоеднений RBBS | FO-01-SWBF-030-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Комплект вертикальных перегородок встроенного отсека 400х2000 RBBS | FO-01-SWBF-040-200-RBBS | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 400×2000 мм | FO-00-SWBF-040-200 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 4 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 350×600 мм | FO-00-SWF-035-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 2 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл. | Только для крайней панели НКУ.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 3 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.MCCB.КСП.3b | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS | FO-01-SWV-N-RBBS | 1 | Компл.

## РП.ACB3200 5000
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель без встроенного отсека (для установки ACB) (5000 А)
Узлы | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РП.ACB3200.К | Крыша и основание (под фланец) 800×1200 мм IP31 | FO-00-KOF-080-120-31 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.К | Фланец основания сплошной в шкаф 800×1200 мм | FO-00-FBS-080-120 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РП.ACB3200.К | Стойка каркаса вертикальная (нержавеющая сталь+оцинкованные) высотой 2000мм (2+2 шт/компл) | FO-31-ST-200-RBBS | 1 | Компл.
РП.ACB3200.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм диамагнитная | FO-01-STD-200-RBBS | 2 | Компл.
РП.ACB3200.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.К | Опора цоколя дополнительная 100 (2 шт/компл) | FO-00-KC-010-MD | 1 | Компл.
РП.ACB3200.К | Панель цоколя вентилируемая 100х800 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.К | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.К | Фальшпанель компенсационная шириной 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
РП.ACB3200.К | Рейка монтажная типа В 400 | YKM40D-FO-VRB-040 | 2 | Шт.
РП.ACB3200.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 1 | Компл. | Предназначены для фиксации кабельных линий.
РП.ACB3200.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
РП.ACB3200.К | Панель боковая вентилируемая 2000×1200 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-120-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
РП.ACB3200.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РП.ACB3200.К | Панель цоколя вентилируемая 100х600 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 2 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
РП.ACB3200.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера E/F 3/4P 600×800 мм | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 100х800 мм | FO-00-PWSV-010-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х800 мм | FO-00-PWSV-020-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.УКД | Дверь секционная внешняя 400×800 мм | FO-00-ESD-040-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.УКД | Дверь секционная внешняя 600×800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 4 | Компл.
РП.ACB3200.ССШ | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 4 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 4 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-40 | 12 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-40 | 12 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 15 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.75 | Упак.
РП.ACB3200.ССШ | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 6 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.45 | Упак.
РП.ACB3200.ССШ | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 5.86 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ACB3200.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.27 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.ССШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Траверса изолятора диамагнитная N RBBS | FO-01-BSBN-RBBS | 4 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Изолятор шинный задний 1 полюсный | YIS50-01-N | 4 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-40 | 4 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-40 | 4 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 5 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.2 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.55 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.15 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 2 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Шина медная М1Т 10×40×4000 мм | YBC10-10-040 | 1.86 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ACB3200.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 0.49 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.33 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.3 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.4 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.4 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 1 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
РП.ACB3200.РСШ.в | Кронштейн ошиновки RBBS (2 шт/компл) | FO-00-BPRM-4 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.РСШ.в | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.82 | Шт.
РП.ACB3200.РСШ.в | Втулка соединительная медная 30/12,5×50мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-SR-50 | 9 | Шт.
РП.ACB3200.РСШ.в | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.3 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.8 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.3 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Винт М6х20 с внутренним шестигранником DIN912 (20 шт/упак) | FO-00D-VT-M6X20-020 | 0.4 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.38 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.ACB3200.РСШ.в | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 2.1 | Шт.
РП.ACB3200.РСШ.н | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 1 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
РП.ACB3200.РСШ.н | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-040 | 1 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-080 | 1 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 2 | Компл.
РП.ACB3200.РСШ.н | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 12 | Шт.
РП.ACB3200.РСШ.н | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.41 | Шт.
РП.ACB3200.РСШ.н | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.1 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.9 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.3 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.43 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.ACB3200.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800×800 в шкаф глубиной 1200мм | FO-00-3BEFW-080-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 300×800 мм | FO-00-SWV-030-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×800 мм | FO-00-SWV-035-080 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 400×400 мм | FO-00-SWV-040-040 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 4 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 350×800 мм | FO-00-SWF-035-080 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 3 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 3 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS | FO-01-SWV-N-RBBS | 1 | Шт.
РП.ACB3200.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 4 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.4b | Перегородка секционная вертикальная PE нижняя/верхняя RBBS | FO-00-SWV-PE-RBBS | 1 | Шт.
РП.ACB3200.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.

## РП.ACB3200 6300
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель без встроенного отсека (для установки ACB) (6300 А)
Узлы | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РП.ACB3200.К | Крыша и основание (под фланец) 800×1200 мм IP31 | FO-00-KOF-080-120-31 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.К | Фланец основания сплошной в шкаф 800×1200 мм | FO-00-FBS-080-120 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РП.ACB3200.К | Стойка каркаса вертикальная (нержавеющая сталь+оцинкованные) высотой 2000мм (2+2 шт/компл) | FO-31-ST-200-RBBS | 1 | Компл.
РП.ACB3200.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм диамагнитная | FO-01-STD-200-RBBS | 2 | Компл.
РП.ACB3200.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.К | Опора цоколя дополнительная 100 (2 шт/компл) | FO-00-KC-010-MD | 1 | Компл.
РП.ACB3200.К | Панель цоколя вентилируемая 100х800 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-080-7021 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.К | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм | FO-00-PBV-200-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.К | Фальшпанель компенсационная шириной 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PWSK-080 | 1 | Упак.
РП.ACB3200.К | Рейка монтажная типа В 400 | YKM40D-FO-VRB-040 | 2 | Шт.
РП.ACB3200.К | Рейка основания типа B 800 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-080 | 1 | Компл. | Предназначены для фиксации кабельных линий.
РП.ACB3200.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
РП.ACB3200.К | Панель боковая вентилируемая 2000×1200 мм IP31 (2 шт/компл) | FO-00-PSV-200-120-31 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
РП.ACB3200.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РП.ACB3200.К | Панель цоколя вентилируемая 100х600 мм RAL7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PCV-010-060-7021 | 2 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
РП.ACB3200.УКД | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера E/F 3/4P 600×800 мм | FO-00-EF-060-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 100х800 мм | FO-00-PWSV-010-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.УКД | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х800 мм | FO-00-PWSV-020-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.УКД | Дверь секционная внешняя 400×800 мм | FO-00-ESD-040-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.УКД | Дверь секционная внешняя 600×800 мм | FO-00-ESD-060-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.УКД | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-ESDEF-060-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.УКД | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм | FO-00-ESDP-080 | 4 | Компл.
РП.ACB3200.ССШ | Траверса изолятора диамагнитная RBBS | FO-01-BSB-RBBS | 4 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Изолятор шинный задний 3 полюсный | YIS50-03-200 | 4 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-60 | 12 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Зажим изолятора 2×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-60 | 12 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 15 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.75 | Упак.
РП.ACB3200.ССШ | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 6 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.45 | Упак.
РП.ACB3200.ССШ | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 5.86 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ACB3200.ССШ | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.27 | Шт.
РП.ACB3200.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.ACB3200.ССШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.2 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Траверса изолятора диамагнитная N RBBS | FO-01-BSBN-RBBS | 4 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Изолятор шинный задний 1 полюсный | YIS50-01-N | 4 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-BA-60 | 4 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Зажим изолятора 2×60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-CH-60 | 4 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-IP | 5 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-2 | 1 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Шайба М8 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M8-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.4 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.55 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.15 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего | YIS50D-TP-12 | 2 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Шина медная М1Т 10×60×4000 мм | YBC10-10-060 | 1.86 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РП.ACB3200.PEN | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.49 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.33 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Шина медная М1Т 10×120×4000 мм | YBC10-10-120 | 0.3 | Шт.
РП.ACB3200.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.8 | Упак.
РП.ACB3200.PEN | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.8 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 1 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
РП.ACB3200.РСШ.в | Кронштейн ошиновки RBBS (2 шт/компл) | FO-00-BPRM-4 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.РСШ.в | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.82 | Шт.
РП.ACB3200.РСШ.в | Втулка соединительная медная 30/12,5×50мм для изолятора шинного заднего | YIS50D-SR-50 | 9 | Шт.
РП.ACB3200.РСШ.в | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.3 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.8 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.3 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Винт М6х20 с внутренним шестигранником DIN912 (20 шт/упак) | FO-00D-VT-M6X20-020 | 0.4 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.в | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.38 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.ACB3200.РСШ.в | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 2.1 | Шт.
РП.ACB3200.РСШ.н | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 1 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
РП.ACB3200.РСШ.н | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-030-040 | 1 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-080 | 1 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 2 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера E (до 3200 А) F 3/4P | FO-00-SIEF | 2 | Компл.
РП.ACB3200.РСШ.н | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 12 | Шт.
РП.ACB3200.РСШ.н | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.41 | Шт.
РП.ACB3200.РСШ.н | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.1 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Шайба М16 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M16-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 0.9 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 0.3 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Гайки М16 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M16-020 | 0.6 | Упак.
РП.ACB3200.РСШ.н | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.43 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РП.ACB3200.КСП.2a/3a | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм | FO-00-3AEFW-060-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800×800 в шкаф глубиной 1200мм | FO-00-3BEFW-080-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм | FO-00-SWV-020-080 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм | FO-00-SWV-025-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 300×800 мм | FO-00-SWV-030-080 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×800 мм | FO-00-SWV-035-080 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 400×400 мм | FO-00-SWV-040-040 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм | FO-00-SWF-030-080 | 4 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 350×800 мм | FO-00-SWF-035-080 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм | FO-00-BPS1-080 | 3 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 3 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.2b/3b | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS | FO-01-SWV-N-RBBS | 1 | Шт.
РП.ACB3200.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 4 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм | FO-00-SWV-030-040 | 2 | Компл.
РП.ACB3200.КСП.4b | Перегородка секционная вертикальная PE нижняя/верхняя RBBS | FO-00-SWV-PE-RBBS | 1 | Шт.
РП.ACB3200.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.

## ВПШ 1600 (Пластроны)
ГЛАВНАЯ
Вводная панель подключение шинопроводом (1600 А)
Узлы | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
ВПШ.К | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм | FO-00-KOF-060-080 | 1 | Компл. | Отверстие под фланцевую секцию шинопровода выполнить по месту.
ВПШ.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
ВПШ.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 2 | Компл.
ВПШ.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель цоколя 100×600 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-060-7021 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель задняя 2000×600 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | 1 | Компл.
ВПШ.К | Панель монтажная универсальная 500×600 мм | FO-00-MPU-050-060 | 1 | Компл. | Установка монтажной платы опциональна.
ВПШ.К | Рейка изоляторов типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RIZB-060 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
ВПШ.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 1 | Упак.
ВПШ.К | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл) | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | 1 | Компл. | Один комплект на НКУ.
ВПШ.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
ВПШ.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл. | Следует заказать один дополнительный комплект на всё НКУ, чтобы закрыть цоколь с боковых сторон в крайних панелях.
ВПШ.УКД | Комплект установочный (под пластрон) ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P стационарный/выкатной 600×600 мм | FO-00-ABD-P-060-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Пластрон глухой внутренний 200×600 мм | FO-00-PVS-020-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Пластрон глухой внутренний 500×600 мм | FO-00-PVS-050-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Пластрон глухой внутренний 600×600 мм | FO-00-PVS-060-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Пластрон с вырезом для ACB ARMAT типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм | FO-00-PVAB-060-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Дверь металлическая 2000×600 мм | YKM40D-FO-DM-200-060 | 1 | Компл.
ВПШ.УКД | Рама для пластронов 2000×600 мм | FO-00-UVF-200-060 | 1 | Компл.
ВПШ.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией, длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 1 | Шт.
ВПШ.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Втулка опорная М8×12 / 20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 16 | Шт.
ВПШ.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 32 | Шт.
ВПШ.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
ВПШ.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
ВПШ.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
ВПШ.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 20 | Шт.
ВПШ.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.66 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/ упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Кронштейн N-PE типа 3 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-3 | 1 | Упак.
ВПШ.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.28 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
ВПШ.PEN | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.34 | Шт.
ВПШ.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.4 | Упак.
ВПШ.РСШ | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак) | FO-00-MPSP-020-040 | 3 | Упак. | Перфорированные боковые монтажные панели помимо выполнения опорной функции являются секционирующими элементами.
ВПШ.РСШ | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRM-060 | 1.5 | Упак.
ВПШ.РСШ | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-BPRM-1 | 3 | Упак.
ВПШ.РСШ | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P | FO-00-SIAB | 3 | Компл.
ВПШ.РСШ | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 12 | Шт.
ВПШ.РСШ | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1.19 | Шт.
ВПШ.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.4 | Шт.
ВПШ.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 16 | Шт.
ВПШ.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 8 | Шт.
ВПШ.РСШ | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 2.55 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 2.7 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шайба М12 усиленная плоская увеличенная DIN 7349 (20 шт/упак) | FO-00D-WF-M12-020 | 0.8 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М10 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M10-020 | 1.35 | Упак.
ВПШ.РСШ | Гайки М12 для запрессовки в медную шину (20 шт/упак) | FO-00D-NCB-M12-020 | 1.1 | Упак.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.6 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
ВПШ.РСШ | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 4.6 | Шт.
ВПШ.КСП.2a/3a | Комплект секционирования (под пластрон) 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 | FO-00-3AABW-P-060-060 | 1 | Компл. | Получение каждой последующей формы секционирования достигается путем добавления новых позиций ко всем более ранним. Например: для достижения формы секционирования 2b необходимо взять данные из блоков 2a/3a и 2b/3b.
ВПШ.КСП.2b/3b | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×400 в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-3BABW-P-060-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 3 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.2b/3b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.2b/3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл. | При установке монтажной платы данные артикулы следует заменить на позиции, приведенные для узла ВПШ.СМП.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм | FO-00-SWV-025-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 4 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм | FO-00-SWV-025-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм | FO-00-SWF-025-060 | 1 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм | FO-00-SWF-030-060 | 2 | Компл.
ВПШ.КСП.4b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм | FO-00-PVHC-050 | 2 | Компл.
ВПШ.СМП | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-060 | 1 | Компл.

## РПВО 1600 (Пластроны)
ГЛАВНАЯ
Распределительная панель со встроенным отсеком (1600 А)
Узел | Наименование | Артикул | Кол-во | Ед. изм. | Примечания
РПВО.К | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм | FO-00-KOF-080-080 | 1 | Компл.
РПВО.К | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм | FO-00-FBS-060-080 | 1 | Компл. | Возможно применение сплошных, вентилируемых и наборных фланцев.
РПВО.К | Фланец основания встроенного отсека сплошной 200×800 мм | FO-00-FBCS-020-080 | 1 | Компл.
РПВО.К | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл) | YKM40D-FO-ST-200 | 1 | Компл.
РПВО.К | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм | FO-00-STD-200 | 3 | Компл.
РПВО.К | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл) | FO-00D-KC-010-7035 | 1 | Компл.
РПВО.К | Панель цоколя 100×800 мм RAL 7021 (2 шт/компл) | FO-00D-PC-010-080-7021 | 1 | Компл.
РПВО.К | Панель задняя 2000×800 мм IP54 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | 1 | Компл.
РПВО.К | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 800 мм (2 шт/упак) | FO-00-PRHV-080 | 1 | Упак.
РПВО.К | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм | FO-00-PRVV-200 | 2 | Компл.
РПВО.К | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм | FO-00-DBC-200-020 | 1 | Компл.
РПВО.К | Рама для пластронов 2000×600 мм | FO-00-UVF-200-060 | 1 | Компл.
РПВО.К | Дверь металлическая 2000×600 мм | YKM40D-FO-DM-200-060 | 1 | Компл.
РПВО.К | Пластрон глу×ой внутренний 200×600 мм | FO-00-PVS-020-060 | 2 | Компл.
РПВО.К | Рейка основания типа B 600 мм (2 шт/компл) | FO-00-RBB-060 | 0.5 | Компл.
РПВО.К | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.4 | Упак.
РПВО.К | Комплект для соединения шкафов IP54 | YKM40D-FO-JK-200-54 | - | Компл. | Количество комплектов определяется по формуле: [Количество шкафов в НКУ] – 1. Данный комплект рекомендуется применять совместно с пластинами соединительными FO-00-CPL (8 шт/компл).
РПВО.К | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм | FO-00-DISB-200-005-001 | 1 | Шт. | Проставки из дюропласта и кронштейны необходимы для крепления шин/кабельных линий, подключаемых к защитно-коммутационным аппаратам.
РПВО.К | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РПВО.ССШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 0.94 | Шт.
РПВО.ССШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 4 | Шт.
РПВО.ССШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 12 | Шт.
РПВО.ССШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 24 | Шт.
РПВО.ССШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 4 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РПВО.ССШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.2 | Упак.
РПВО.ССШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.2 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РПВО.ССШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 16 | Шт.
РПВО.ССШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.69 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.ССШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 1 | Упак.
РПВО.PEN | Кронштейн N-PE типа 3 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-3 | 1 | Упак.
РПВО.PEN | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РПВО.PEN | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.6 | Упак.
РПВО.PEN | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 0.23 | Шт. | Количество медной шины указано в штуках (длина 4 м) и приведено для всей ширины панели. Обратите внимание, что в прайс-листе цена приведена за 1 м.
РПВО.PEN | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.23 | Шт.
РПВО.PEN | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 0.5 | Упак.
РПВО.РСШ | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм | YIS40D-PS-210 | 2.5 | Шт.
РПВО.РСШ | Изолятор шинодержателя 50-10-1 | YIS40-10-01-050 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Втулка опорная М8×12/20 | YIS51D-VS-08 | 10 | Шт.
РПВО.РСШ | Шпилька резьбовая М6 | YIS40D-SH-06 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Трубка изоляционная 8×1 | YIS40D-TS-08 | 30 | Шт.
РПВО.РСШ | Гайка фланцевая М6 | YIS40D-GF-06 | 60 | Шт.
РПВО.РСШ | Болт с фланцем М8×35 | YIS40D-BF-08 | 10 | Шт. | Необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
РПВО.РСШ | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак) | FO-00D-EN-M8-020 | 0.5 | Упак.
РПВО.РСШ | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | 0.5 | Упак. | Необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек.
РПВО.РСШ | Гайка стальная круглая М6 | YIS40D-GS-06 | 40 | Шт.
РПВО.РСШ | Шина медная М1Т 10×100×4000 мм | YBC10-10-100 | 1.5 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.РСШ | Шайба М12 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M12-020 | 1.2 | Упак.
РПВО.NРE | Рейка монтажная для кабеля типа A 370 мм (4 шт/компл) | FO-00-CVRA-037 | 1 | Компл.
РПВО.NРE | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак) | FO-00-NPE-1 | 2 | Упак.
РПВО.NРE | Изолятор опорный SM40 (М10) | YIS11-40-10-K05 | 4 | Шт.
РПВО.NРE | Винт М6×10 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (50 шт/упак) | FO-00D-VTORX-M6X10-050 | 0.16 | Упак.
РПВО.NРE | Шайба М10 тарельчатая пружинная DIN 6796 (20 шт/упак) | FO-00D-WD-M10-020 | 0.8 | Упак.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×80×4000 мм | YBC10-10-080 | 0.4 | Шт. | Количество медных шин указано в штуках (длина – 4 м) и приведено для всей панели, вне зависимости от количества опорных точек. Обратите внимание, что в прайс-листе IEK цена приведена за 1 м.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 10×50×4000 мм | YBC10-10-050 | 0.1 | Шт.
РПВО.NРE | Шина медная М1Т 5×50×4000 мм | YBC10-05-050 | 0.4 | Шт.
Пример секционирования
| Панель монтажная универсальная 200×600 мм | FO-00-MPU-020-060 | 1 | Компл. | Учитывая всевозможное разнообразие конфигурации распределительных панелей, далее разобран пример секционирования данных элементов. Неободимая степень секционирования достигается применением соответствующего данной степени набора перегородок. (Без добавления новых позиций к более ранним).
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-ADVT-020-060 | 2 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм | FO-00-GVT-020-060 | 1 | Компл.
| Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмера H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм | FO-00-HIW-035-060 | 1 | Компл.
| Панель монтажная универсальная 350×600 мм | FO-00-MPU-035-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека (под пластрон), ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-P-060 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.2a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека (под пластрон), ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-P-060 | 7 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.3a | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.2b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека (под пластрон), ширина – 600 мм | FO-00-SWHR-P-060 | 7 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм | FO-00-PVHC-020 | 8 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм | FO-00-PVHC-035 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм | FO-00-SWV-020-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS2-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWH-060-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм | FO-00-SWF-020-060 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм | FO-00-BPS1-060 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 1 | Компл. | Только для панели, являющейся крайней в НКУ.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм | FO-00-SWB-020-200 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм | FO-00-SWBF-020-200 | 1 | Компл. | Элементы для организации секционирования при двухстороннем обслуживании.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм | FO-00-SWV-020-040 | 5 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм | FO-00-SWV-035-040 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм | FO-00-BPS1-040 | 1 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-020 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм | FO-00-SWFB-035 | 2 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-020-040 | 4 | Компл.
РПВО.КСП.3b | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм | FO-00-SWVB-035-040 | 2 | Компл.

## Конструктивные элементы
ГЛАВНАЯ
Двери секционные глухие
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
200 | 600 | FO-00-ESD-020-060 | Дверь секционная внешняя 200×600 мм
250 | 600 | FO-00-ESD-025-060 | Дверь секционная внешняя 250×600 мм
300 | 600 | FO-00-ESD-030-060 | Дверь секционная внешняя 300×600 мм
350 | 600 | FO-00-ESD-035-060 | Дверь секционная внешняя 350×600 мм
400 | 600 | FO-00-ESD-040-060 | Дверь секционная внешняя 400×600 мм
450 | 600 | FO-00-ESD-045-060 | Дверь секционная внешняя 450×600 мм
500 | 600 | FO-00-ESD-050-060 | Дверь секционная внешняя 500×600 мм
600 | 600 | FO-00-ESD-060-060 | Дверь секционная внешняя 600×600 мм
200 | 800 | FO-00-ESD-020-080 | Дверь секционная внешняя 200×800 мм
250 | 800 | FO-00-ESD-025-080 | Дверь секционная внешняя 250×800 мм
300 | 800 | FO-00-ESD-030-080 | Дверь секционная внешняя 300×800 мм
350 | 800 | FO-00-ESD-035-080 | Дверь секционная внешняя 350×800 мм
400 | 800 | FO-00-ESD-040-080 | Дверь секционная внешняя 400×800 мм
450 | 800 | FO-00-ESD-045-080 | Дверь секционная внешняя 450×800 мм
500 | 800 | FO-00-ESD-050-080 | Дверь секционная внешняя 500×800 мм
600 | 800 | FO-00-ESD-060-080 | Дверь секционная внешняя 600×800 мм
200 | 1000 | FO-00-ESD-020-100 | Дверь секционная внешняя 200х1000 мм
250 | 1000 | FO-00-ESD-025-100 | Дверь секционная внешняя 250х1000 мм
300 | 1000 | FO-00-ESD-030-100 | Дверь секционная внешняя 300х1000 мм
350 | 1000 | FO-00-ESD-035-100 | Дверь секционная внешняя 350х1000 мм
400 | 1000 | FO-00-ESD-040-100 | Дверь секционная внешняя 400х1000 мм
450 | 1000 | FO-00-ESD-045-100 | Дверь секционная внешняя 450х1000 мм
500 | 1000 | FO-00-ESD-050-100 | Дверь секционная внешняя 500х1000 мм
600 | 1000 | FO-00-ESD-060-100 | Дверь секционная внешняя 600х1000 мм
200 | 1200 | FO-00-ESD-020-120 | Дверь секционная внешняя двустворчатая 200х1200 мм
300 | 1200 | FO-00-ESD-030-120 | Дверь секционная внешняя двустворчатая 300х1200 мм
400 | 1200 | FO-00-ESD-040-120 | Дверь секционная внешняя двустворчатая 400х1200 мм
500 | 1200 | FO-00-ESD-050-120 | Дверь секционная внешняя двустворчатая 500х1200 мм
600 | 1200 | FO-00-ESD-060-120 | Дверь секционная внешняя двустворчатая 600х1200 мм
Применение секционных дверей возможно совместно с внешними фальш-панелями, при этом, их необходимо выбирать так, чтобы суммарная высота элементов составляла 1900 мм
Двери секционные с вырезом для ACB
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
600 | 600 | FO-00-ESDAB-060-060 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм
600 | 600 | FO-00-ESDD-060-060 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера D выкатного исполнения 3P 600×600 мм
600 | 800 | FO-00-ESDD-060-080 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера D выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм
600 | 800 | FO-00-ESDEF-060-080 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм
600 | 800 | FO-00-ESDG-060-080 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3P 600×800 мм
600 | 1000 | FO-00-ESDG-060-100 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3/4P 600×1000 мм
600 | 1000 | FO-00-ESDH-060-100 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3P 600×1000 мм
600 | 1200 | FO-00-ESDH-060-120 | Дверь секционная внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3/4P 600×1200 мм
Применение секционных дверей возможно совместно с внешними фальш-панелями, при этом, их необходимо выбирать так, чтобы суммарная высота элементов составляла 1900 мм
Фальшпанели внешние
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
100 | 600 | FO-00-PWSB-010-060 | Фальшпанель внешняя глухая 100х600 мм
150 | 600 | FO-00-PWSB-015-060 | Фальшпанель внешняя глухая 150х600 мм
200 | 600 | FO-00-PWSB-020-060 | Фальшпанель внешняя глухая 200х600 мм
250 | 600 | FO-00-PWSB-025-060 | Фальшпанель внешняя глухая 250х600 мм
300 | 600 | FO-00-PWSB-030-060 | Фальшпанель внешняя глухая 300х600 мм
350 | 600 | FO-00-PWSB-035-060 | Фальшпанель внешняя глухая 350х600 мм
400 | 600 | FO-00-PWSB-040-060 | Фальшпанель внешняя глухая 400х600 мм
450 | 600 | FO-00-PWSB-045-060 | Фальшпанель внешняя глухая 450х600 мм
500 | 600 | FO-00-PWSB-050-060 | Фальшпанель внешняя глухая 500х600 мм
600 | 600 | FO-00-PWSB-060-060 | Фальшпанель внешняя глухая 600х600 мм
100 | 800 | FO-00-PWSB-010-080 | Фальшпанель внешняя глухая 100х800 мм
150 | 800 | FO-00-PWSB-015-080 | Фальшпанель внешняя глухая 150х800 мм
200 | 800 | FO-00-PWSB-020-080 | Фальшпанель внешняя глухая 200х800 мм
250 | 800 | FO-00-PWSB-025-080 | Фальшпанель внешняя глухая 250х800 мм
300 | 800 | FO-00-PWSB-030-080 | Фальшпанель внешняя глухая 300х800 мм
350 | 800 | FO-00-PWSB-035-080 | Фальшпанель внешняя глухая 350х800 мм
400 | 800 | FO-00-PWSB-040-080 | Фальшпанель внешняя глухая 400х800 мм
450 | 800 | FO-00-PWSB-045-080 | Фальшпанель внешняя глухая 450х800 мм
500 | 800 | FO-00-PWSB-050-080 | Фальшпанель внешняя глухая 500х800 мм
600 | 800 | FO-00-PWSB-060-080 | Фальшпанель внешняя глухая 600х800 мм
200 | 1200 | FO-00-PWSB-020-120 | Фальшпанель внешняя глухая 200×1200 мм
300 | 1200 | FO-00-PWSB-030-120 | Фальшпанель внешняя глухая 300×1200 мм
400 | 1200 | FO-00-PWSB-040-120 | Фальшпанель внешняя глухая 400×1200 мм
500 | 1200 | FO-00-PWSB-050-120 | Фальшпанель внешняя глухая 500×1200 мм
600 | 1200 | FO-00-PWSB-060-120 | Фальшпанель внешняя глухая 600×1200 мм
100 | 600 | FO-00-PWSV-010-060 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 100х600 мм
150 | 600 | FO-00-PWSV-015-060 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 150х600 мм
200 | 600 | FO-00-PWSV-020-060 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х600 мм
300 | 600 | FO-00-PWSV-030-060 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 300х600 мм
100 | 800 | FO-00-PWSV-010-080 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 100х800 мм
150 | 800 | FO-00-PWSV-015-080 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 150х800 мм
200 | 800 | FO-00-PWSV-020-080 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х800 мм
300 | 800 | FO-00-PWSV-030-080 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 300х800 мм
100 | 1000 | FO-00-PWSV-010-100 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 100х1000 мм
150 | 1000 | FO-00-PWSV-015-100 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 150х1000 мм
200 | 1000 | FO-00-PWSV-020-100 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200х1000 мм
300 | 1000 | FO-00-PWSV-030-100 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 300х1000 мм
100 | 1200 | FO-00-PWSV-010-120 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 100×1200 мм
200 | 1200 | FO-00-PWSV-020-120 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 200×1200 мм
300 | 1200 | FO-00-PWSV-030-120 | Фальшпанель внешняя вентилируемая 300×1200 мм
600 | 1000 | FO-00-PWSH-060-100 | Фальшпанель внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3P 600×1000 мм
600 | 1200 | FO-00-PWSH-060-120 | Фальшпанель внешняя с вырезом для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3/4P 600×1200 мм
Применение фальш-панелей возможно совместно с внешними секционными дверьми, при этом, их необходимо выбирать так, чтобы суммарная высота элементов составляла 1900 мм
Фальшпанели внешние компенсационные
| Ш, мм | Артикул | Наименование
| 600 | FO-00-PWSK-060 | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм (2 шт/упак)
| 800 | FO-00-PWSK-080 | Фальшпанель компенсационная шириной 800 мм (2 шт/упак)
| 1000 | FO-00-PWSK-100 | Фальшпанель компенсационная шириной 1000 мм (2 шт/упак)
| 1200 | FO-00-PWSK-120 | Фальшпанель компенсационная шириной 1200 мм (2 шт/упак)
| 600 | FO-00-PWCK-060 | Фальшпанель компенсационная шириной 600 мм с вырезом (2 шт/упак)
| 800 | FO-00-PWCK-080 | Фальшпанель компенсационная шириной 800 мм с вырезом (2 шт/упак)
Фальшпанели с вырезом применяются для панелей со встроенным шинным/кабельным отсеком
Планки разделения секционных дверей
| Ш, мм | Артикул | Наименование
| 600 | FO-00-ESDP-060 | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 600 мм
| 800 | FO-00-ESDP-080 | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 800 мм
| 1000 | FO-00-ESDP-100 | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 1000 мм
| 1200 | FO-00-ESDP-120 | Планка разделения секционных дверей в шкаф шириной 1200 мм
Рамы для пластронов
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
1800 | 400 | FO-00-UVF-180-040 | Рама для пластронов 1800×400 мм
1800 | 600 | FO-00-UVF-180-060 | Рама для пластронов 1800×600 мм
1800 | 800 | FO-00-UVF-180-080 | Рама для пластронов 1800×800 мм
1800 | 1000 | FO-00-UVF-180-100 | Рама для пластронов 1800×1000 мм
2000 | 400 | FO-00-UVF-200-040 | Рама для пластронов 2000×400 мм
2000 | 600 | FO-00-UVF-200-060 | Рама для пластронов 2000×600 мм
2000 | 800 | FO-00-UVF-200-080 | Рама для пластронов 2000×800 мм
2000 | 1000 | FO-00-UVF-200-100 | Рама для пластронов 2000×1000 мм
2200 | 400 | FO-00-UVF-220-040 | Рама для пластронов 2200×400 мм
2200 | 600 | FO-00-UVF-220-060 | Рама для пластронов 2200×600 мм
2200 | 800 | FO-00-UVF-220-080 | Рама для пластронов 2200×800 мм
2200 | 1000 | FO-00-UVF-220-100 | Рама для пластронов 2200×1000 мм
Пластроны глухие внутренние
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
100 | 400 | FO-00-PVS-010-040 | Пластрон глухой внутренний 100×400 мм
150 | 400 | FO-00-PVS-015-040 | Пластрон глухой внутренний 150×400 мм
200 | 400 | FO-00-PVS-020-040 | Пластрон глухой внутренний 200×400 мм
250 | 400 | FO-00-PVS-025-040 | Пластрон глухой внутренний 250×400 мм
300 | 400 | FO-00-PVS-030-040 | Пластрон глухой внутренний 300×400 мм
350 | 400 | FO-00-PVS-035-040 | Пластрон глухой внутренний 350×400 мм
400 | 400 | FO-00-PVS-040-040 | Пластрон глухой внутренний 400×400 мм
450 | 400 | FO-00-PVS-045-040 | Пластрон глухой внутренний 450×400 мм
500 | 400 | FO-00-PVS-050-040 | Пластрон глухой внутренний 500×400 мм
600 | 400 | FO-00-PVS-060-040 | Пластрон глухой внутренний 600×400 мм
100 | 600 | FO-00-PVS-010-060 | Пластрон глухой внутренний 100×600 мм
150 | 600 | FO-00-PVS-015-060 | Пластрон глухой внутренний 150×600 мм
200 | 600 | FO-00-PVS-020-060 | Пластрон глухой внутренний 200×600 мм
250 | 600 | FO-00-PVS-025-060 | Пластрон глухой внутренний 250×600 мм
300 | 600 | FO-00-PVS-030-060 | Пластрон глухой внутренний 300×600 мм
350 | 600 | FO-00-PVS-035-060 | Пластрон глухой внутренний 350×600 мм
400 | 600 | FO-00-PVS-040-060 | Пластрон глухой внутренний 400×600 мм
450 | 600 | FO-00-PVS-045-060 | Пластрон глухой внутренний 450×600 мм
500 | 600 | FO-00-PVS-050-060 | Пластрон глухой внутренний 500×600 мм
600 | 600 | FO-00-PVS-060-060 | Пластрон глухой внутренний 600×600 мм
100 | 800 | FO-00-PVS-010-080 | Пластрон глухой внутренний 100×800 мм
150 | 800 | FO-00-PVS-015-080 | Пластрон глухой внутренний 150×800 мм
200 | 800 | FO-00-PVS-020-080 | Пластрон глухой внутренний 200×800 мм
250 | 800 | FO-00-PVS-025-080 | Пластрон глухой внутренний 250×800 мм
300 | 800 | FO-00-PVS-030-080 | Пластрон глухой внутренний 300×800 мм
350 | 800 | FO-00-PVS-035-080 | Пластрон глухой внутренний 350×800 мм
400 | 800 | FO-00-PVS-040-080 | Пластрон глухой внутренний 400×800 мм
450 | 800 | FO-00-PVS-045-080 | Пластрон глухой внутренний 450×800 мм
500 | 800 | FO-00-PVS-050-080 | Пластрон глухой внутренний 500×800 мм
600 | 800 | FO-00-PVS-060-080 | Пластрон глухой внутренний 600×800 мм
100 | 1000 | FO-00-PVS-010-100 | Пластрон глухой внутренний 100×1000 мм
150 | 1000 | FO-00-PVS-015-100 | Пластрон глухой внутренний 150×1000 мм
200 | 1000 | FO-00-PVS-020-100 | Пластрон глухой внутренний 200×1000 мм
250 | 1000 | FO-00-PVS-025-100 | Пластрон глухой внутренний 250×1000 мм
300 | 1000 | FO-00-PVS-030-100 | Пластрон глухой внутренний 300×1000 мм
350 | 1000 | FO-00-PVS-035-100 | Пластрон глухой внутренний 350×1000 мм
400 | 1000 | FO-00-PVS-040-100 | Пластрон глухой внутренний 400×1000 мм
450 | 1000 | FO-00-PVS-045-100 | Пластрон глухой внутренний 450×1000 мм
500 | 1000 | FO-00-PVS-050-100 | Пластрон глухой внутренний 500×1000 мм
600 | 1000 | FO-00-PVS-060-100 | Пластрон глухой внутренний 600×1000 мм
Пластроны необходимо выбирать так, чтобы суммарная высота элементов составляла 1900 мм
Пластроны внутренние углубленные
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
200 | 400 | FO-00-PVSU-020-040 | Пластрон внутренний углубленный 200×400×50 мм
300 | 400 | FO-00-PVSU-030-040 | Пластрон внутренний углубленный 300×400×50 мм
400 | 400 | FO-00-PVSU-040-040 | Пластрон внутренний углубленный 400×400×50 мм
200 | 600 | FO-00-PVSU-020-060 | Пластрон внутренний углубленный 200×600×50 мм
300 | 600 | FO-00-PVSU-030-060 | Пластрон внутренний углубленный 300×600×50 мм
400 | 600 | FO-00-PVSU-040-060 | Пластрон внутренний углубленный 400×600×50 мм
500 | 600 | FO-00-PVSU-050-060 | Пластрон внутренний углубленный 500×600×50 мм
200 | 800 | FO-00-PVSU-020-080 | Пластрон внутренний углубленный 200×800×50 мм
300 | 800 | FO-00-PVSU-030-080 | Пластрон внутренний углубленный 300×800×50 мм
400 | 800 | FO-00-PVSU-040-080 | Пластрон внутренний углубленный 400×800×50 мм
500 | 800 | FO-00-PVSU-050-080 | Пластрон внутренний углубленный 500×800×50 мм
200 | 1000 | FO-00-PVSU-020-100 | Пластрон внутренний углубленный 200×1000×50 мм
300 | 1000 | FO-00-PVSU-030-100 | Пластрон внутренний углубленный 300×1000×50 мм
400 | 1000 | FO-00-PVSU-040-100 | Пластрон внутренний углубленный 400×1000×50 мм
500 | 1000 | FO-00-PVSU-050-100 | Пластрон внутренний углубленный 500×1000×50 мм
Пластроны необходимо выбирать так, чтобы суммарная высота элементов составляла 1900 мм
Пластроны с вырезом для ACB
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
600 | 600 | FO-00-PVAB-060-060 | Пластрон с вырезом для ACB ARMAT типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм
600 | 800 | FO-00-PVAB-060-080 | Пластрон с вырезом для ACB ARMAT типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм
600 | 600 | FO-00-PVD-060-060 | Пластрон с вырезом для ACB ARMAT типоразмера D выкатного исполнения 3P 600×600 мм
600 | 800 | FO-00-PVD-060-080 | Пластрон с вырезом для ACB ARMAT типоразмера D выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм
600 | 800 | FO-00-PVEF-060-080 | Пластрон с вырезом для ACB ARMAT типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм
600 | 800 | FO-00-PVG-060-080 | Пластрон с вырезом для ACB ARMAT типоразмера G выкатного исполнения 3P 600×800 мм
600 | 1000 | FO-00-PVG-060-100 | Пластрон с вырезом для ACB ARMAT типоразмера G выкатного исполнения 3/4P 600×1000 мм
Пластроны необходимо выбирать так, чтобы суммарная высота элементов составляла 1900 мм
Пластроны для модульных устройств
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
150 | 400 | FO-00-PVM-015-040 | Пластрон для модульных устройств 150×400 мм
200 | 400 | FO-00-PVM-020-040 | Пластрон для модульных устройств 200×400 мм
150 | 600 | FO-00-PVM-015-060 | Пластрон для модульных устройств 150×600 мм
200 | 600 | FO-00-PVM-020-060 | Пластрон для модульных устройств 200×600 мм
150 | 800 | FO-00-PVM-015-080 | Пластрон для модульных устройств 150×800 мм
200 | 800 | FO-00-PVM-020-080 | Пластрон для модульных устройств 200×800 мм
150 | 1000 | FO-00-PVM-015-100 | Пластрон для модульных устройств 150×1000 мм
200 | 1000 | FO-00-PVM-020-100 | Пластрон для модульных устройств 200×1000 мм
Пластроны необходимо выбирать так, чтобы суммарная высота элементов составляла 1900 мм
Комплекты установочные для ACB
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
600 | 600 | FO-00-ABD-060-060 | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P 600×600 мм
600 | 800 | FO-00-ABD-060-080 | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P 600×800 мм
600 | 800 | FO-00-EF-060-080 | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера E/F 3/4P 600×800 мм мм
600 | 800 | FO-00-EFG-060-080 | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера G 3P E/F 3/4P 600×800 мм
600 | 1000 | FO-00-G-060-100 | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера G 3/4P 600×1000 мм
700 | 1000 | FO-00-H-070-100 | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера H 3P 700×1000 мм
700 | 1200 | FO-00-H-070-120 | Комплект установочный ARMAT ACB типоразмера H 3/4P 700×1200 мм
600 | 600 | FO-00-ABD-P-060-060 | Комплект установочный (под пластрон) ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P D 3P стационарный/выкатной 600×600 мм
600 | 800 | FO-00-ABD-P-060-080 | Комплект установочный (под пластрон) ARMAT ACB типоразмера A/B/D 3/4P стационарный/выкатной 600×800 мм
600 | 800 | FO-00-EFG-P-060-080 | Комплект установочный (под пластрон) ARMAT ACB типоразмера G 3P E/F 3/4P стационарный/выкатной 600×800 мм
600 | 1000 | FO-00-G-P-060-100 | Комплект установочный (под пластрон) ARMAT ACB типоразмера G 3/4P стационарный/выкатной 600×1000 мм
Указанные значения высоты обусловлены габаритами секционных дверей с вырезом для ACB. Установочный комлект ACB типоразмера H необходимо использовать совместно с секционной дверью высотой 600 мм и вентилируемой фальшпанелью высотой 100 мм.
Комплекты установочные для MCCB (горизонтальная установка)
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
200 | 600 | FO-00-ADVT-020-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D втычного исполнения 3/4P 200×600 мм
200 | 600 | FO-00-ADF-020-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер A/D фиксированного исполнения 3/4P 200×600 мм
200 | 600 | FO-00-GVT-020-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер G втычного исполнения 3/4P 200×600 мм
200 | 600 | FO-00-GF-020-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер G фиксированного исполнения 3/4P 200×600 мм
350 | 600 | FO-00-HIW-035-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер H/I выкатного исполнения 3/4P 350×600 мм
300 | 600 | FO-00-HIVT-030-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер H/I втычного исполнения 3/4P 300×600 мм
300 | 600 | FO-00-HIF-030-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер H/I фиксированного исполнения 3/4P 300×600 мм
250 | 600 | FO-00-HIF-025-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер H/I фиксированного исполнения 3P 250×600 мм
250 | 600 | FO-00-HIVT-025-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер H/I втычного исполнения 3P 250×600 мм
300 | 600 | FO-00-HIW-030-060 | Комплект горизонтальной установки ARMAT MCCB типоразмер H/I выкатного исполнения 3P 300×600 мм
Комплекты монтажных плат
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
400 | 600 | FO-00-MPR-040-060 | Панель монтажная поворотная 400×600 мм
500 | 600 | FO-00-MPR-050-060 | Панель монтажная поворотная 500×600 мм
600 | 600 | FO-00-MPR-060-060 | Панель монтажная поворотная 600×600 мм
400 | 800 | FO-00-MPR-040-080 | Панель монтажная поворотная 400×800 мм
500 | 800 | FO-00-MPR-050-080 | Панель монтажная поворотная 500×800 мм
600 | 800 | FO-00-MPR-060-080 | Панель монтажная поворотная 600×800 мм
400 | 1000 | FO-00-MPR-040-100 | Панель монтажная поворотная 400×1000 мм
500 | 1000 | FO-00-MPR-050-100 | Панель монтажная поворотная 500×1000 мм
600 | 1000 | FO-00-MPR-060-100 | Панель монтажная поворотная 600×1000 мм
200 | 600 | FO-00-MPU-020-060 | Панель монтажная универсальная 200×600 мм
250 | 600 | FO-00-MPU-025-060 | Панель монтажная универсальная 250×600 мм
300 | 600 | FO-00-MPU-030-060 | Панель монтажная универсальная 300×600 мм
350 | 600 | FO-00-MPU-035-060 | Панель монтажная универсальная 350×600 мм
400 | 600 | FO-00-MPU-040-060 | Панель монтажная универсальная 400×600 мм
450 | 600 | FO-00-MPU-045-060 | Панель монтажная универсальная 450×600 мм
500 | 600 | FO-00-MPU-050-060 | Панель монтажная универсальная 500×600 мм
600 | 600 | FO-00-MPU-060-060 | Панель монтажная универсальная 600×600 мм
200 | 800 | FO-00-MPU-020-080 | Панель монтажная универсальная 200×800 мм
250 | 800 | FO-00-MPU-025-080 | Панель монтажная универсальная 250×800 мм
300 | 800 | FO-00-MPU-030-080 | Панель монтажная универсальная 300×800 мм
350 | 800 | FO-00-MPU-035-080 | Панель монтажная универсальная 350×800 мм
400 | 800 | FO-00-MPU-040-080 | Панель монтажная универсальная 400×800 мм
450 | 800 | FO-00-MPU-045-080 | Панель монтажная универсальная 450×800 мм
500 | 800 | FO-00-MPU-050-080 | Панель монтажная универсальная 500×800 мм
600 | 800 | FO-00-MPU-060-080 | Панель монтажная универсальная 600×800 мм
200 | 1000 | FO-00-MPU-020-100 | Панель монтажная универсальная 200×1000 мм
250 | 1000 | FO-00-MPU-025-100 | Панель монтажная универсальная 250×1000 мм
300 | 1000 | FO-00-MPU-300-100 | Панель монтажная универсальная 300×1000 мм
350 | 1000 | FO-00-MPU-035-100 | Панель монтажная универсальная 350×1000 мм
400 | 1000 | FO-00-MPU-040-100 | Панель монтажная универсальная 400×1000 мм
450 | 1000 | FO-00-MPU-045-100 | Панель монтажная универсальная 200×1000 мм
500 | 1000 | FO-00-MPU-050-100 | Панель монтажная универсальная 500×1000 мм
600 | 1000 | FO-00-MPU-060-100 | Панель монтажная универсальная 600×1000 мм
400 | 1200 | FO-00-MPU-040-120 | Панель монтажная универсальная 400×1200 мм
Комплекты установочные для модульных устройств (под пластрон)
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
150 | 400 | FO-00-MCVP-015-040 | Комплект для установки модульных устройств (под пластрон) 150х400 мм 12 модулей
200 | 400 | FO-00-MCVP-020-040 | Комплект для установки модульных устройств (под пластрон) 200х400 мм 12 модулей
150 | 600 | FO-00-MCVP-015-060 | Комплект для установки модульных устройств (под пластрон) 150х600 мм 24 модулей
200 | 600 | FO-00-MCVP-020-060 | Комплект для установки модульных устройств (под пластрон) 200х600 мм 24 модулей
150 | 800 | FO-00-MCVP-015-080 | Комплект для установки модульных устройств (под пластрон) 150х800 мм 36 модулей
200 | 800 | FO-00-MCVP-020-080 | Комплект для установки модульных устройств (под пластрон) 200х800 мм 36 модулей
150 | 1000 | FO-00-MCVP-015-100 | Комплект для установки модульных устройств (под пластрон) 150х1000 мм 48 модулей
200 | 1000 | FO-00-MCVP-020-100 | Комплект для установки модульных устройств (под пластрон) 200х1000 мм 48 модулей
Профили встроенного отсека
В, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
1800 | - | FO-00-PRVV-180 | Профиль вертикальный встроенного отсека 1800 мм
2000 | - | FO-00-PRVV-200 | Профиль вертикальный встроенного отсека 2000 мм
2200 | - | FO-00-PRVV-220 | Профиль вертикальный встроенного отсека 2200 мм
- | 800 | FO-00-PRHV-080 | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 800 мм (2 шт/упак)
- | 1000 | FO-00-PRHV-100 | Профиль горизонтальный встроенного отсека, глубина – 1000 мм (2 шт/упак)
2000 | - | FO-31-PRVV-200-RBBS | Профиль вертикальный из нержавеющей стали для встроенного отсека высотой 2000 мм
2200 | - | FO-31-PRVV-220-RBBS | Профиль вертикальный из нержавеющей стали для встроенного отсека высотой 2200 мм
Двери и панели встроенного отсека
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
1800 | 200 | FO-00-DBC-180-020 | Дверь встроенного отсека 1800×200 мм
1800 | 400 | FO-00-DBC-180-040 | Дверь встроенного отсека 1800×400 мм
2000 | 200 | FO-00-DBC-200-020 | Дверь встроенного отсека 2000×200 мм
2000 | 400 | FO-00-DBC-200-040 | Дверь встроенного отсека 2000×400 мм
2200 | 200 | FO-00-DBC-220-020 | Дверь встроенного отсека 2200×200 мм
2200 | 400 | FO-00-DBC-220-040 | Дверь встроенного отсека 2200×400 мм
1800 | 200 | FO-00-PBC-180-020 | Панель встроенного отсека 1800×200 мм
2000 | 200 | FO-00-PBC-200-020 | Панель встроенного отсека 2000×200 мм
2200 | 200 | FO-00-PBC-220-020 | Панель встроенного отсека 2200×200 мм
Крыши и основания
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
400 | 800 | FO-00-KOF-040-080 | Крыша и основание (под фланец) 400×800 мм
600 | 800 | FO-00-KOF-060-080 | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм
800 | 800 | FO-00-KOF-080-080 | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм
1000 | 800 | FO-00-KOF-100-080 | Крыша и основание (под фланец) 1000×800 мм
400 | 1000 | FO-00-KOF-040-100 | Крыша и основание (под фланец) 400×1000 мм
600 | 1000 | FO-00-KOF-060-100 | Крыша и основание (под фланец) 600×1000 мм
800 | 1000 | FO-00-KOF-080-100 | Крыша и основание (под фланец) 800×1000 мм
1000 | 1000 | FO-00-KOF-100-100 | Крыша и основание (под фланец) 1000×1000 мм
400 | 1200 | FO-00-KOF-040-120 | Крыша и основание (под фланец) 400×1200 мм
1000 | 1200 | FO-00-KOF-100-120 | Крыша и основание (под фланец) 1000×1200 мм
Крыши и основания вентилируемые
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
600 | 800 | FO-00-KOF-060-080-31 | Крыша и основание (под фланец) 600×800 мм IP31
800 | 800 | FO-00-KOF-080-080-31 | Крыша и основание (под фланец) 800×800 мм IP31
600 | 1000 | FO-00-KOF-060-100-31 | Крыша и основание (под фланец) 600×1000 мм IP31
800 | 1000 | FO-00-KOF-080-100-31 | Крыша и основание (под фланец) 800×1000 мм IP31
1000 | 1000 | FO-00-KOF-100-100-31 | Крыша и основание (под фланец) 1000×1000 мм IP31
600 | 1200 | FO-00-KOF-060-120-31 | Крыша и основание (под фланец) 600×1200 мм IP31
800 | 1200 | FO-00-KOF-080-120-31 | Крыша и основание (под фланец) 800×1200 мм IP31
1000 | 1200 | FO-00-KOF-100-120-31 | Крыша и основание (под фланец) 1000×1200 мм IP31
1200 | 1200 | FO-00-KOF-120-120-31 | Крыша и основание (под фланец) 1200×1200 мм IP31
Вертикальные стойки каркаса
| В, мм | Артикул | Наименование
| 1800 | YKM40D-FO-ST-180 | Стойка вертикальная 1800 мм (4 шт/компл)
| 2000 | YKM40D-FO-ST-200 | Стойка вертикальная 2000 мм (4 шт/компл)
| 2200 | YKM40D-FO-ST-220 | Стойка вертикальная 2200 мм (4 шт/компл)
| 2000 | FO-31-ST-200-RBBS | Стойка каркаса вертикальная (нержавеющая сталь+оцинкованные) высотой 2000 мм (2+2 шт/компл)
| 2200 | FO-31-ST-220-RBBS | Стойка каркаса вертикальная (нержавеющая сталь+оцинкованные) высотой 2200 мм (2+2 шт/компл)
| 1800 | FO-00-STD-180 | Стойка дополнительная вертикальная 1800 мм
| 2000 | FO-00-STD-200 | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм
| 2200 | FO-00-STD-220 | Стойка дополнительная вертикальная 2200 мм
| 2000 | FO-01-STD-200-RBBS | Стойка дополнительная вертикальная 2000 мм диамагнитная
Фланцы основания сплошные
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | 800 | FO-00-FBS-040-080 | Фланец основания сплошной в шкаф 400×800 мм
600 | 800 | FO-00-FBS-060-080 | Фланец основания сплошной в шкаф 600×800 мм
800 | 800 | FO-00-FBS-080-080 | Фланец основания сплошной в шкаф 800×800 мм
1000 | 800 | FO-00-FBS-100-080 | Фланец основания сплошной в шкаф 1000×800 мм
400 | 1000 | FO-00-FBS-040-100 | Фланец основания сплошной в шкаф 400×1000 мм
600 | 1000 | FO-00-FBS-060-100 | Фланец основания сплошной в шкаф 600×1000 мм
800 | 1000 | FO-00-FBS-080-100 | Фланец основания сплошной в шкаф 800×1000 мм
1000 | 1000 | FO-00-FBS-100-100 | Фланец основания сплошной в шкаф 1000×1000 мм
400 | 1200 | FO-00-FBS-040-120 | Фланец основания сплошной в шкаф 400×1200 мм
600 | 1200 | FO-00-FBS-060-120 | Фланец основания сплошной в шкаф 600×1200 мм
1000 | 1200 | FO-00-FBS-100-120 | Фланец основания сплошной в шкаф 1000×1200 мм
1200 | 1200 | FO-00-FBS-120-120 | Фланец основания сплошной в шкаф 1200×1200 мм
200 | 800 | FO-00-FBCS-020-080 | Фланец основания встроенного отсека сплошной 200×800 мм
400 | 800 | FO-00-FBCS-040-080 | Фланец основания встроенного отсека сплошной 400×800 мм
200 | 1000 | FO-00-FBCS-020-100 | Фланец основания встроенного отсека сплошной 200×1000 мм
400 | 1000 | FO-00-FBCS-040-100 | Фланец основания встроенного отсека сплошной 400×1000 мм
Фланцы основания вентилируемые
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | 800 | FO-00-FBV-040-080 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 400×800 мм
600 | 800 | FO-00-FBV-060-080 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×800 мм
800 | 800 | FO-00-FBV-080-080 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800×800 мм
1000 | 800 | FO-00-FBV-100-080 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 1000×800 мм
400 | 1000 | FO-00-FBV-040-100 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 400×1000 мм
600 | 1000 | FO-00-FBV-060-100 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×1000 мм
800 | 1000 | FO-00-FBV-080-100 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800×1000 мм
1000 | 1000 | FO-00-FBV-100-100 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 1000×1000 мм
400 | 1200 | FO-00-FBV-040-120 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 400×1200 мм
600 | 1200 | FO-00-FBV-060-120 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 600×1200 мм
800 | 1200 | FO-00-FBV-080-120 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 800×1200 мм
1000 | 1200 | FO-00-FBV-100-120 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 1000×1200 мм
1200 | 1200 | FO-00-FBV-120-120 | Фланец основания вентилируемый в шкаф 1200×1200 мм
200 | 800 | FO-00-FBCV-020-080 | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 200×800 мм
400 | 800 | FO-00-FBCV-040-080 | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 400×800 мм
200 | 1000 | FO-00-FBCV-020-100 | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 200×1000 мм
400 | 1000 | FO-00-FBCV-040-100 | Фланец основания встроенного отсека вентилируемый 400×1000 мм
Панели нижние наборные
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | 800 | FO-00-PLT-040-080 | Панель нижняя наборная в шкаф 400×800 мм
600 | 800 | FO-00-PLT-060-080 | Панель нижняя наборная в шкаф 600×800 мм
800 | 800 | FO-00-PLT-080-080 | Панель нижняя наборная в шкаф 800×800 мм
400 | 1000 | FO-00-PLT-040-100 | Панель нижняя наборная в шкаф 400×1000 мм
600 | 1000 | FO-00-PLT-060-100 | Панель нижняя наборная в шкаф 600×1000 мм
800 | 1000 | FO-00-PLT-080-100 | Панель нижняя наборная в шкаф 800×1000 мм
1000 | 1000 | FO-00-PLT-100-100 | Панель нижняя наборная в шкаф 2000×1000 мм
400 | 100 | FO-00-PLTP-010-040 | Заглушка панели нижней наборной 100 мм в шкаф шириной 400 мм
600 | 100 | FO-00-PLTP-010-060 | Заглушка панели нижней наборной 100 мм в шкаф шириной 600 мм
800 | 100 | FO-00-PLTP-010-080 | Заглушка панели нижней наборной 100 мм в шкаф шириной 800 мм
1000 | 100 | FO-00-PLTP-010-100 | Заглушка панели нижней наборной 100 мм в шкаф шириной 1000 мм
400 | 200 | FO-00-PLTP-020-040 | Заглушка панели нижней наборной 200 мм в шкаф шириной 400 мм
600 | 200 | FO-00-PLTP-020-060 | Заглушка панели нижней наборной 200 мм в шкаф шириной 600 мм
800 | 200 | FO-00-PLTP-020-080 | Заглушка панели нижней наборной 200 мм в шкаф шириной 800 мм
1000 | 200 | FO-00-PLTP-020-100 | Заглушка панели нижней наборной 200 мм в шкаф шириной 1000 мм
400 | 100 | FO-00-PLTV-010-040 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 100 мм в шкаф шириной 400 мм
600 | 100 | FO-00-PLTV-010-060 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 100 мм в шкаф шириной 600 мм
800 | 100 | FO-00-PLTV-010-080 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 100 мм в шкаф шириной 800 мм
1000 | 100 | FO-00-PLTV-010-100 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 100 мм в шкаф шириной 1000 мм
400 | 200 | FO-00-PLTV-020-040 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 200 мм в шкаф шириной 400 мм
600 | 200 | FO-00-PLTV-020-060 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 200 мм в шкаф шириной 600 мм
800 | 200 | FO-00-PLTV-020-080 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 200 мм в шкаф шириной 800 мм
1000 | 200 | FO-00-PLTV-020-100 | Заглушка панели нижней наборной вентилируемой 200 мм в шкаф шириной 1000 мм
Элементы цоколя
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
100 | - | FO-00D-KC-010-7035 | Комплект угловых элементов цоколя (4 шт/компл)
100 | - | FO-00-KC-010-MD | Опора цоколя дополнительная 100 мм (2 шт/компл)
100 | 400 | FO-00D-PC-010-040-7021 | Панель цоколя 100×400мм RAL7021 (2 шт/компл)
100 | 600 | FO-00D-PC-010-060-7021 | Панель цоколя 100×600мм RAL7021 (2 шт/компл)
100 | 800 | FO-00D-PC-010-080-7021 | Панель цоколя 100×800мм RAL7021 (2 шт/компл)
100 | 1000 | FO-00D-PC-010-100-7021 | Панель цоколя 100×1000мм RAL7021 (2 шт/компл)
100 | 1200 | FO-00D-PC-010-120-7021 | Панель цоколя 100×1200мм RAL7021 (2 шт/компл)
200 | 400 | FO-00D-PC-020-040-7021 | Панель цоколя 200×400мм RAL7021 (2 шт/компл)
200 | 600 | FO-00D-PC-020-060-7021 | Панель цоколя 200×600мм RAL7021 (2 шт/компл)
200 | 800 | FO-00D-PC-020-080-7021 | Панель цоколя 200×800мм RAL7021 (2 шт/компл)
200 | 1000 | FO-00D-PC-020-100-7021 | Панель цоколя 200×1000мм RAL7021 (2 шт/компл)
200 | 1200 | FO-00D-PC-020-120-7021 | Панель цоколя 200×1200мм RAL7021 (2 шт/компл)
100 | 400 | FO-00D-PCV-010-040-7021 | Панель цоколя вентилируемая 100×400 мм RAL7021 (2 шт/компл)
100 | 600 | FO-00D-PCV-010-060-7021 | Панель цоколя вентилируемая 100×600 мм RAL7021 (2 шт/компл)
100 | 800 | FO-00D-PCV-010-080-7021 | Панель цоколя вентилируемая 100×800 мм RAL7021 (2 шт/компл)
100 | 1000 | FO-00D-PCV-010-100-7021 | Панель цоколя вентилируемая 100×1000 мм RAL7021 (2 шт/компл)
100 | 400 | FO-00D-PC-010-040-7035 | Панель цоколя 100×400мм RAL7035 (2 шт/компл)
100 | 600 | FO-00D-PC-010-060-7035 | Панель цоколя 100×600мм RAL7035 (2 шт/компл)
100 | 800 | FO-00D-PC-010-080-7035 | Панель цоколя 100×800мм RAL7035 (2 шт/компл)
100 | 1000 | FO-00D-PC-010-100-7035 | Панель цоколя 100×1000мм RAL7035 (2 шт/компл)
100 | 1200 | FO-00D-PC-010-120-7035 | Панель цоколя 100×1200мм RAL7035 (2 шт/компл)
200 | 400 | FO-00D-PC-020-040-7035 | Панель цоколя 200×400мм RAL7035 (2 шт/компл)
200 | 600 | FO-00D-PC-020-060-7035 | Панель цоколя 200×600мм RAL7035 (2 шт/компл)
200 | 800 | FO-00D-PC-020-080-7035 | Панель цоколя 200×800мм RAL7035 (2 шт/компл)
200 | 1000 | FO-00D-PC-020-100-7035 | Панель цоколя 200×1000мм RAL7035 (2 шт/компл)
200 | 1200 | FO-00D-PC-020-120-7035 | Панель цоколя 200×1200мм RAL7035 (2 шт/компл)
Панели задние
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
1800 | 400 | YKM40D-FO-FP-180-040-54 | Панель задняя 1800×400 мм IP54
1800 | 600 | YKM40D-FO-FP-180-060-54 | Панель задняя 1800×600 мм IP54
1800 | 800 | YKM40D-FO-FP-180-080-54 | Панель задняя 1800×800 мм IP54
1800 | 1000 | YKM40D-FO-FP-180-100-54 | Панель задняя 1800×1000 мм IP54
1800 | 1200 | YKM40D-FO-FP-180-120-54 | Панель задняя 1800×1200 мм IP54
2000 | 400 | YKM40D-FO-FP-200-040-54 | Панель задняя 2000×400 мм IP54
2000 | 600 | YKM40D-FO-FP-200-060-54 | Панель задняя 2000×600 мм IP54
2000 | 800 | YKM40D-FO-FP-200-080-54 | Панель задняя 2000×800 мм IP54
2000 | 1000 | YKM40D-FO-FP-200-100-54 | Панель задняя 2000×1000 мм IP54
2000 | 1200 | YKM40D-FO-FP-200-120-54 | Панель задняя 2000×1200 мм IP54
2200 | 400 | YKM40D-FO-FP-220-040-54 | Панель задняя 2200×400 мм IP54
2200 | 600 | YKM40D-FO-FP-220-060-54 | Панель задняя 2200×600 мм IP54
2200 | 800 | YKM40D-FO-FP-220-080-54 | Панель задняя 2200×800 мм IP54
2200 | 1000 | YKM40D-FO-FP-220-100-54 | Панель задняя 2200×1000 мм IP54
2200 | 1200 | YKM40D-FO-FP-220-120-54 | Панель задняя 2200×1200 мм IP54
2000 | 400 | FO-00-PBV-200-040 | Панель задняя вентилируемая 2000×400 мм
2000 | 600 | FO-00-PBV-200-060 | Панель задняя вентилируемая 2000×600 мм
2000 | 800 | FO-00-PBV-200-080 | Панель задняя вентилируемая 2000×800 мм
2000 | 1000 | FO-00-PBV-200-100 | Панель задняя вентилируемая 2000×1000 мм
Панели боковые
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
1800 | 800 | YKM40D-FO-SP-180-080-54 | Панель боковая 1800×800 мм IP54 (2 шт/компл)
1800 | 1000 | YKM40D-FO-SP-180-100-54 | Панель боковая 1800×1000 мм IP54 (2 шт/компл)
2000 | 800 | YKM40D-FO-SP-200-080-54 | Панель боковая 2000×800 мм IP54 (2 шт/компл)
2000 | 1000 | YKM40D-FO-SP-200-100-54 | Панель боковая 2000×1000 мм IP54 (2 шт/компл)
2200 | 800 | YKM40D-FO-SP-220-080-54 | Панель боковая 2200×800 мм IP54 (2 шт/компл)
2200 | 1000 | YKM40D-FO-SP-220-100-54 | Панель боковая 2200×1000 мм IP54 (2 шт/компл)
2000 | 800 | FO-00-PSV-200-080-31 | Панель боковая вентилируемая 2000×800 мм IP31 (2 шт/компл)
2000 | 1000 | FO-00-PSV-200-100-31 | Панель боковая вентилируемая 2000×1000 мм IP31 (2 шт/компл)
2000 | 1200 | FO-00-PSV-200-120-31 | Панель боковая вентилируемая 2000×1200 мм IP31 (2 шт/компл)
Двери металлические
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
1800 | 400 | YKM40D-FO-DM-180-040 | Дверь металлическая 1800×400 мм
1800 | 600 | YKM40D-FO-DM-180-060 | Дверь металлическая 1800×600 мм
1800 | 800 | YKM40D-FO-DM-180-080 | Дверь металлическая 1800×800 мм
2000 | 400 | YKM40D-FO-DM-200-040 | Дверь металлическая 2000×400 мм
2000 | 600 | YKM40D-FO-DM-200-060 | Дверь металлическая 2000×600 мм
2000 | 800 | YKM40D-FO-DM-200-080 | Дверь металлическая 2000×800 мм
2200 | 400 | YKM40D-FO-DM-220-040 | Дверь металлическая 2200×400 мм
2200 | 600 | YKM40D-FO-DM-220-060 | Дверь металлическая 2200×600 мм
2200 | 800 | YKM40D-FO-DM-220-080 | Дверь металлическая 2200×800 мм
2000 | 600 | YKM40D-FO-DMR-200-060 | Дверь металлическая 2000×600 мм RAL 3020 красная
2000 | 800 | YKM40D-FO-DMR-200-080 | Дверь металлическая 2000×800 мм RA L3020 красная
Элементы угловой панели
| Ш, мм | Артикул | Наименование
| 1 | FO-00-NPE-CS | Кронштейн N-PE угловой секции (2 шт/упак)
| 2 | FO-00-BPRM-CS | Кронштейны угловой секции 2×45 (2 шт/упак)
| 3 | FO-00-PRM-CS-060 | Профиль диагональный для угловой секции 600×600 мм (2 шт/компл)
| 3 | FO-00-PRM-CS-080 | Профиль диагональный для угловой секции 800×800 мм (2 шт/компл)
| 3 | FO-00-PRM-CS-100 | Профиль диагональный для угловой секции 1000×1000 мм (2 шт/компл)
| 3 | FO-00-PRM-CS-120 | Профиль диагональный для угловой секции 1200×1200 мм (2 шт/компл)
| 4 | FO-00-RBA-CS | Профиль основания угловой секции (2 шт/компл)
Комплекты планок опорных изоляторов
|  | Артикул | Наименование
|  | FO-00-SIAB | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера A/B 3/4P
|  | FO-00-SID | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера D 3/4P
|  | FO-00-SID3P | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера D 3P
|  | FO-00-SIEF | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера E (до 3200А) F 3/4P
|  | FO-00-SIE | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера E (до 2000А) 3/4P
|  | FO-00-SIG | Комплект планки опорных изоляторов ARMAT ACB типоразмера G 3/4P
Профили монтажные 50×25 мм
| Ш, мм | Артикул | Наименование
| 400 | FO-00-PRM-040 | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 400 мм (2 шт/упак)
| 600 | FO-00-PRM-060 | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 600 мм (2 шт/упак)
| 800 | FO-00-PRM-080 | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 800 мм (2 шт/упак)
| 1000 | FO-00-PRM-1000 | Профиль монтажный 50×25 в шкаф 1000 мм (2 шт/упак)
| - | FO-00-BPRM-1 | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 1 (2 шт/упак)
| - | FO-00-BPRM-2 | Кронштейн профиля монтажного 50×25 типа 2 (2 шт/упак)
Рейки монтажные типа C
| Ш, мм | Артикул | Наименование
| 400 | FO-00-VRC-040 | Рейка монтажная типа C 400 мм (2 шт/упак)
| 600 | FO-00-VRC-060 | Рейка монтажная типа C 600 мм (2 шт/упак)
| 800 | FO-00-VRC-080 | Рейка монтажная типа C 800 мм (2 шт/упак)
| 1000 | FO-00-VRC-100 | Рейка монтажная типа C 1000 мм (2 шт/упак)
| 1200 | FO-00-VRC-120 | Рейка монтажная тип C 1200 мм (2 шт/упак)
Кронштейны
| Позиция | Артикул | Наименование
| 1 | FO-00-NPE-1 | Кронштейн N-PE типа 1 (2 шт/упак)
| 2 | FO-00-NPE-2 | Кронштейн N-PE типа 2 (2 шт/упак)
| 3 | FO-00-NPE-3 | Кронштейн N-PE типа 3 (2 шт/упак)
| 4 | FO-00-BCU | Кронштейн присоединительного узла (2 шт/упак)
| 5 | FO-00D-BSW | Кронштейн для монтажа концевого выключателя
| 6 | FO-00-BSB-IEK | Кронштейн системы сборных шин (2 шт/упак)
Элементы для соединения панелей
|  | Артикул | Наименование
|  | YKM40D-FO-JK-200-54 | Комплект для соединения шкафов IP54
|  | FO-00-CPL | Пластина соединительная (8 шт/компл)
|  | FO-00-SL | Уплотнитель самоклеящийся 9м
Элементы для крепления кабелей
|  | Артикул | Наименование
|  | YDN30-0200 | DIN-рейка С-типа 30×15×16 мм оцинкованная 200 см
|  | YCC10-30-06-014 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 6-14 мм
|  | YCC10-30-12-018 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 12-18 мм
|  | YCC10-30-18-022 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 18-22 мм
|  | YCC10-30-22-030 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 22-30 мм
|  | YCC10-30-30-038 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 30-38 мм
|  | YCC10-30-38-042 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 38-42мм
|  | YCC10-30-42-050 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 42-50 мм
|  | YCC10-30-50-064 | Зажим кабельный для С-профиля диаметр кабеля 50-64 мм
Проставки диэлектрические
|  | Артикул | Наименование
|  | FO-00-DISB-200-005 | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×5 мм
|  | FO-00-DISB-200-005-001 | Проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин 2000×50×10 мм
|  | FO-00-BPRM-4 | Кронштейн ошиновки RBBS (2 шт/компл)
Комплект пломбирования пластрона
|  | Артикул | Наименование
|  | FO-00-UPP | Комплект пломбирования пластрона
Комплект вывода жгута на сплошную дверь
|  | Артикул | Наименование
|  | FO-00-VK | Комплект вывода жгута на сплошную дверь
Комплекты траверс RBBS
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
2000 | 600 | FO-01-STDD-200-RBBS | Комплект установочный диамагнитный DBBS RBBS
2000 | 400 | FO-01-PRHV-040-N-RBBS | Комплект траверс N встроенного отсека 400 диамагнитный RBBS
Указанные значения ширины определяются шириной отсека в котором устанавливаются указанные комплекты.
Элементы системы сборных шин до 4000 А
| Позиция | Артикул | Наименование
| 1 | YIS40-05-02-050 | Изолятор шинодержателя 50-5-2
| 1 | YIS40-05-04-075 | Изолятор шинодержателя 75-5-4
| 1 | YIS40-05-04-087 | Изолятор шинодержателя 87-5-4
| 1 | YIS40-10-01-050 | Изолятор шинодержателя 50-10-1
| 1 | YIS40-10-02-075 | Изолятор шинодержателя 75-10-2
| 1 | YIS40-10-03-087 | Изолятор шинодержателя 87-10-3
| 1 | YIS40-10-04-100 | Изолятор шинодержателя 100-10-4
| 2 | YIS40D-PS-210 | Профиль алюминиевый с перфорацией длина 2100 мм
| 3 | YIS40D-SH-06 | Шпилька резьбовая М6
| 4 | YIS40D-TS-08 | Трубка изоляционная 8×1
| 5 | YIS40D-GF-06 | Гайка фланцевая М6
| 6 | YIS40D-GS-06 | Гайка стальная круглая М6
| 7 | FO-00D-VTORX-M6X30-020 | Винт М6×30 самонарезающий с полукруглой головкой, шлиц TORX30 DIN 7500 С (20 шт/упак)
| 8 | YIS51D-VS-08 | Втулка опорная М8×12/20
| 9 | FO-00D-EN-M8-020 | Гайка закладная М8 в каркасный профиль (20 шт/упак)
| 10 | YIS40D-BF-08 | Болт с фланцем М8×35
Позиции 6 и 7 необходимы для установки в круглое отверстие профиля. Две гайки позиции используются для крепления к несущему профилю или основанию, оставшиеся для крепления шпилек. Позиции 9 и 10 необходимы для установки в прямоугольное отверстие профиля.
Элементы системы сборных шин до 6300 А
| Позиция | Артикул | Наименование
| 1 | FO-01-BSB-RBBS | Траверса изолятора диамагнитная RBBS
| 2 | FO-01-BSBN-RBBS | Траверса изолятора диамагнитная N RBBS
| 3 | YIS50-03-200 | Изолятор шинный задний 3 полюсный
| 4 | YIS50-01-N | Изолятор шинный задний 1 полюсный
| 5 | YIS50D-BA-40 | Адаптер изолятора 4×40×10 мм для изолятора шинного заднего
| 5 | YIS50D-BA-60 | Адаптер изолятора 4×60×10 мм для изолятора шинного заднего
| 6 | YIS50D-CH-40 | Зажим изолятора 2×40×10 мм для изолятора шинного заднего
| 6 | YIS50D-CH-60 | Зажим изолятора 2×60×10 мм для изолятора шинного заднего
| 7 | YIS50D-IP | Проставка шин медная 4×40/60×10 мм для изолятора шинного заднего
| 8 | YIS50D-TP-12 | Гайка специальная М12 для изолятора шинного заднего
| 9 | YIS50D-SR-10 | Втулка соединительная медная 30/12,5×10 мм для изолятора шинного заднего
| 9 | YIS50D-SR-20 | Втулка соединительная медная 30/12,5×20 мм для изолятора шинного заднего
| 9 | YIS50D-SR-30 | Втулка соединительная медная 30/12,5×30 мм для изолятора шинного заднего
| 9 | YIS50D-SR-40 | Втулка соединительная медная 30/12,5х40 мм для изолятора шинного заднего
| 9 | YIS50D-SR-50 | Втулка соединительная медная 30/12,5×50 мм для изолятора шинного заднего
1
2
3
5
6
4
1
2
1
4
2
2
1
1
2
1
6
6
5
7
8
9
10
3
1
2
4
6
5
8
3
7
9

## Элементы секционирования
ГЛАВНАЯ
Элементы, которые имеют номер без постфикса, к примеру, 6, могут использоваться как с пластронной системой, так и с секционными дверьми и фальшпанелями. Перегородки, имеющие в обозначении д, могут применяться лишь совместно с секционными дверьми и внешними фальшпанелями, например,7д. Перегородки, которые имеют постфикс п, могут применяться только при использовании системы пластронов, к примеру, 7п. Данное разделение обусловлено тем, что плоскость монтажа пластронов расположена глубже, чем у секционных дверей и фальшпанелей.
Перегородки аппаратного отсека боковые вертикальные сплошные [1]
В, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
200 | 400 | FO-00-PVHC-020 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм
250 | 400 | FO-00-PVHC-025 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 250 мм
300 | 400 | FO-00-PVHC-030 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 300 мм
350 | 400 | FO-00-PVHC-035 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 350 мм
400 | 400 | FO-00-PVHC-040 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 400 мм
450 | 400 | FO-00-PVHC-045 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 450 мм
500 | 400 | FO-00-PVHC-050 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 500 мм
600 | 400 | FO-00-PVHC-060 | Перегородка аппаратного отсека боковая вертикальная сплошная, высота – 600 мм
Перегородки отсека модульных устройств боковые вертикальные сплошные [1П]
В, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
150 | 400 | FO-00-PVHC-P-015 | Перегородка отсека модульных устройств (под пластрон) боковая вертикальная сплошная, высота – 150 мм
200 | 400 | FO-00-PVHC-P-015 | Перегородка отсека модульных устройств (под пластрон) боковая вертикальная сплошная, высота – 200 мм
Перегородки секционирования горизонтальные аппаратного отсека [2Д]
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | 400 | FO-00-SWHR-040 | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 400 мм
600 | 400 | FO-00-SWHR-060 | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 600 мм
800 | 400 | FO-00-SWHR-080 | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 800 мм
1000 | 400 | FO-00-SWHR-100 | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека, ширина – 1000 мм
Перегородки секционирования горизонтальные аппаратного отсека [2П]
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | 400 | FO-00-SWHR-P-040 | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека (под пластрон), ширина – 400 мм
600 | 400 | FO-00-SWHR-P-040 | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека (под пластрон), ширина – 600 мм
800 | 400 | FO-00-SWHR-P-040 | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека (под пластрон), ширина – 800 мм
1000 | 400 | FO-00-SWHR-P-040 | Перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека (под пластрон), ширина – 1000 мм
Перегородки секционирования вертикальные для вертикального шинного отсека [3]
В, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
200 | 400 | FO-00-SWVB-020-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
250 | 400 | FO-00-SWVB-025-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 250×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
300 | 400 | FO-00-SWVB-030-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 300х400 мм в шкаф глубиной 800 мм
350 | 400 | FO-00-SWVB-035-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
400 | 400 | FO-00-SWVB-040-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
450 | 400 | FO-00-SWVB-045-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 450×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
500 | 400 | FO-00-SWVB-050-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 500×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
600 | 400 | FO-00-SWVB-060-040 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
200 | 600 | FO-00-SWVB-020-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 200×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
250 | 600 | FO-00-SWVB-025-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 250×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
300 | 600 | FO-00-SWVB-030-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 300×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
350 | 600 | FO-00-SWVB-035-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 350×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
400 | 600 | FO-00-SWVB-040-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 400×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
450 | 600 | FO-00-SWVB-045-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 450×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
500 | 600 | FO-00-SWVB-050-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 500×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
600 | 600 | FO-00-SWVB-060-060 | Перегородка секционирования вертикальная для вертикального шинного отсека 600×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
Перегородки секционирования задние для вертикального шинного отсека [4]
| В, мм | Артикул | Наименование
| 200 | FO-00-SWFB-020 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм
| 250 | FO-00-SWFB-025 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 250 мм в шкаф шириной 600 мм
| 300 | FO-00-SWFB-030 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 300 мм в шкаф шириной 600 мм
| 350 | FO-00-SWFB-035 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм
| 400 | FO-00-SWFB-040 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 400 мм в шкаф шириной 600 мм
| 450 | FO-00-SWFB-045 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 450 мм в шкаф шириной 600 мм
| 500 | FO-00-SWFB-050 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 500 мм в шкаф шириной 600 мм
| 600 | FO-00-SWFB-060 | Перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека высота 600 мм в шкаф шириной 600 мм
Перегородки секционирования задние для вертикального кабельного отсека [5]
| В, мм | Артикул | Наименование
| 200 | FO-00-SWFC-020 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 200 мм в шкаф шириной 600 мм
| 250 | FO-00-SWFC-025 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 250 мм в шкаф шириной 600 мм
| 300 | FO-00-SWFC-030 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 300 мм в шкаф шириной 600 мм
| 350 | FO-00-SWFC-035 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 350 мм в шкаф шириной 600 мм
| 400 | FO-00-SWFC-040 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 400 мм в шкаф шириной 600 мм
| 450 | FO-00-SWFC-045 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 450 мм в шкаф шириной 600 мм
| 500 | FO-00-SWFC-050 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 500 мм в шкаф шириной 600 мм
| 600 | FO-00-SWFC-060 | Перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека высота 600 мм в шкаф шириной 600 мм
Перегородки секционирования вертикальные [6]
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
150 | 400 | FO-00-SWV-015-040 | Перегородка секционирования вертикальная 150×400 мм
200 | 400 | FO-00-SWV-020-040 | Перегородка секционирования вертикальная 200×400 мм
250 | 400 | FO-00-SWV-025-040 | Перегородка секционирования вертикальная 250×400 мм
300 | 400 | FO-00-SWV-030-040 | Перегородка секционирования вертикальная 300×400 мм
350 | 400 | FO-00-SWV-035-040 | Перегородка секционирования вертикальная 350×400 мм
400 | 400 | FO-00-SWV-040-040 | Перегородка секционирования вертикальная 400×400 мм
600 | 400 | FO-00-SWV-060-040 | Перегородка секционирования вертикальная 600×400 мм
150 | 600 | FO-00-SWV-015-060 | Перегородка секционирования вертикальная 150×600 мм
200 | 600 | FO-00-SWV-020-060 | Перегородка секционирования вертикальная 200×600 мм
250 | 600 | FO-00-SWV-025-060 | Перегородка секционирования вертикальная 250×600 мм
300 | 600 | FO-00-SWV-030-060 | Перегородка секционирования вертикальная 300×600 мм
350 | 600 | FO-00-SWV-035-060 | Перегородка секционирования вертикальная 350×600 мм
400 | 600 | FO-00-SWV-040-060 | Перегородка секционирования вертикальная 400×600 мм
600 | 600 | FO-00-SWV-060-060 | Перегородка секционирования вертикальная 600×600 мм
150 | 800 | FO-00-SWV-015-080 | Перегородка секционирования вертикальная 150×800 мм
200 | 800 | FO-00-SWV-020-080 | Перегородка секционирования вертикальная 200×800 мм
250 | 800 | FO-00-SWV-025-080 | Перегородка секционирования вертикальная 250×800 мм
300 | 800 | FO-00-SWV-030-080 | Перегородка секционирования вертикальная 300×800 мм
350 | 800 | FO-00-SWV-035-080 | Перегородка секционирования вертикальная 350×800 мм
400 | 800 | FO-00-SWV-040-080 | Перегородка секционирования вертикальная 400×800 мм
600 | 800 | FO-00-SWV-060-080 | Перегородка секционирования вертикальная 600×800 мм
150 | 1000 | FO-00-SWV-015-100 | Перегородка секционирования вертикальная 150×1000 мм
200 | 1000 | FO-00-SWV-020-100 | Перегородка секционирования вертикальная 200×1000 мм
250 | 1000 | FO-00-SWV-025-100 | Перегородка секционирования вертикальная 250×1000 мм
300 | 1000 | FO-00-SWV-030-100 | Перегородка секционирования вертикальная 300×1000 мм
350 | 1000 | FO-00-SWV-035-100 | Перегородка секционирования вертикальная 350×1000 мм
400 | 1000 | FO-00-SWV-040-100 | Перегородка секционирования вертикальная 400×1000 мм
600 | 1000 | FO-00-SWV-060-100 | Перегородка секционирования вертикальная 600×1000 мм
250 | 1200 | FO-00-SWV-025-120 | Перегородка секционирования вертикальная 250×1200 мм
Комплекты секционирования воздушных выключателей по форме 2a/3a [7Д]
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
600 | 600 | FO-00-3AABW-060-060 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм
600 | 600 | FO-00-3ADW-060-060 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера D выкатного исполнения 3P 600×600 мм
600 | 800 | FO-00-3ADW-060-080 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера D выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм
600 | 800 | FO-00-3AEFW-060-080 | Комплект секционирования 2a–3a для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм
600 | 800 | FO-00-3AGW-060-080 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3P 600×800 мм
600 | 1000 | FO-00-3AGW-060-100 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3/4P 600×1000 мм
700 | 1000 | FO-00-3AHW-070-100 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3P 700×1000 мм
700 | 1200 | FO-00-3AHW-070-120 | Комплект секционирования 2a-3a для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3/4P 700×1200 мм
Указанные значения высоты обусловлены габаритами секционных дверей с вырезом для ACB. Для установочного комплекта ACB типоразмера H необходимо использовать дверь высотой 600 мм и вентилируемую фальшпанель высотой 100 мм.
Комплекты секционирования воздушных выключателей по форме 2a/3a [7П]
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
600 | 600 | FO-00-3AABW-P-060-060 | Комплект секционирования (под пластрон) 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600 мм
600 | 800 | FO-00-3AABW-P-060-080 | Комплект секционирования (под пластрон) 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер A/B выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм
600 | 600 | FO-00-3ADW-P-060-060 | Комплект секционирования (под пластрон) 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер D выкатного исполнения 3P 600×600 мм
600 | 800 | FO-00-3ADW-P-060-080 | Комплект секционирования (под пластрон) 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер D выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм
600 | 800 | FO-00-3AEFW-P-060-080 | Комплект секционирования (под пластрон) 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер E/F выкатного исполнения 3/4P 600×800 мм
600 | 800 | FO-00-3AGW-P-060-080 | Комплект секционирования (под пластрон) 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер G выкатного исполнения 3P 600×800мм мм
600 | 1000 | FO-00-3AGW-P-060-100 | Комплект секционирования (под пластрон) 2a-3a для ARMAT ACB типоразмер G выкатного исполнения 3/4P 600×1000 мм
Указанные значения высоты обусловлены габаритами секционных дверей с вырезом для ACB.
Комплекты секционирования воздушных выключателей по форме 3b [8Д]
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
600 | 400 | FO-00-3BABW-060-040 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600х400 в шкаф глубиной 800мм
600 | 600 | FO-00-3BABW-060-060 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600х600 в шкаф глубиной 1000 мм
600 | 400 | FO-00-3BDW-060-040 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера D выкатного исполнения 3P 600х400 в шкаф глубиной 800 мм
600 | 600 | FO-00-3BDW-060-060 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера D выкатного исполнения 3P 600х600 в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 400 | FO-00-3BDW-080-040 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера D выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм
800 | 600 | FO-00-3BDW-080-060 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера D выкатного исполнения 3/4P 800х600 в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 400 | FO-00-3BEFW-080-040 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800х400 в шкаф глубиной 800 мм
800 | 600 | FO-00-3BEFW-080-060 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800х600 в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 800 | FO-00-3BEFW-080-080 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800х600 в шкаф глубиной 1200 мм
800 | 600 | FO-00-3BGW-080-060 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3P 800х600 в шкаф глубиной 1000 мм
1000 | 600 | FO-00-3BGW-100-060 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3/4P 1000х600 в шкаф глубиной 1000 мм
1000 | 800 | FO-00-3BHW-100-080 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3P 1000х800 в шкаф глубиной 1200 мм
1200 | 800 | FO-00-3BHW-120-080 | Комплект секционирования 3b для ARMAT ACB типоразмера H выкатного исполнения 3/4P 1200х800 в шкаф глубиной 1200 мм
Указанное значение глубины соответсвует глубине шинного отсека
Комплекты секционирования воздушных выключателей по форме 3b [8П]
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
600 | 400 | FO-00-3BABW-P-060-040 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×400мм в шкаф глубиной 800 мм
600 | 600 | FO-00-3BABW-P-060-060 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 600×600мм в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 400 | FO-00-3BABW-P-080-040 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 800×400мм в шкаф глубиной 800 мм
800 | 600 | FO-00-3BABW-P-080-060 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера A/B выкатного исполнения 3/4P 800×600мм в шкаф глубиной 1000 мм
600 | 400 | FO-00-3BDW-P-060-040 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера D выкатного исполнения 3P 600×400мм в шкаф глубиной 800 мм
600 | 600 | FO-00-3BDW-P-060-060 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера D выкатного исполнения 3P 600×600мм в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 400 | FO-00-3BDW-P-080-040 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера D выкатного исполнения 3/4P 800×400мм в шкаф глубиной 800 мм
800 | 600 | FO-00-3BDW-P-080-060 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера D выкатного исполнения 3/4P 800×600мм в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 400 | FO-00-3BEFW-P-080-040 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800×400мм в шкаф глубиной 800 мм
800 | 600 | FO-00-3BEFW-P-080-060 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера E/F выкатного исполнения 3/4P 800×600мм в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 400 | FO-00-3BGW-P-080-040 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3P 800×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
800 | 600 | FO-00-3BGW-P-080-060 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3P 800×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
1000 | 600 | FO-00-3BGW-P-100-060 | Комплект секционирования (под пластрон) 3b для ARMAT ACB типоразмера G выкатного исполнения 3/4P 1000×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
Указанное значение глубины соответсвует глубине шинного отсека
Перегородки секционирования задние [9]
В, мм | ш, мм | Артикул | Наименование
150 | 400 | FO-00-SWF-015-040 | Перегородка секционирования задняя 150×400 мм
200 | 400 | FO-00-SWF-020-040 | Перегородка секционирования задняя 200×400 мм
250 | 400 | FO-00-SWF-025-040 | Перегородка секционирования задняя 250×400 мм
300 | 400 | FO-00-SWF-030-040 | Перегородка секционирования задняя 300×400 мм
400 | 400 | FO-00-SWF-040-040 | Перегородка секционирования задняя 400×400 мм
500 | 400 | FO-00-SWF-050-040 | Перегородка секционирования задняя 500×400 мм
600 | 400 | FO-00-SWF-060-040 | Перегородка секционирования задняя 600×400 мм
150 | 600 | FO-00-SWF-015-060 | Перегородка секционирования задняя 150×600 мм
200 | 600 | FO-00-SWF-020-060 | Перегородка секционирования задняя 200×600 мм
250 | 600 | FO-00-SWF-025-060 | Перегородка секционирования задняя 250×600 мм
300 | 600 | FO-00-SWF-030-060 | Перегородка секционирования задняя 300×600 мм
350 | 600 | FO-00-SWF-035-060 | Перегородка секционирования задняя 350×600 мм
400 | 600 | FO-00-SWF-040-060 | Перегородка секционирования задняя 400×600 мм
500 | 600 | FO-00-SWF-050-060 | Перегородка секционирования задняя 500×600 мм
600 | 600 | FO-00-SWF-060-060 | Перегородка секционирования задняя 600×600 мм
150 | 800 | FO-00-SWF-015-080 | Перегородка секционирования задняя 150×800 мм
200 | 800 | FO-00-SWF-020-080 | Перегородка секционирования задняя 200×800 мм
250 | 800 | FO-00-SWF-025-080 | Перегородка секционирования задняя 250×800 мм
300 | 800 | FO-00-SWF-030-080 | Перегородка секционирования задняя 300×800 мм
350 | 800 | FO-00-SWF-035-080 | Перегородка секционирования задняя 350×800 мм
400 | 800 | FO-00-SWF-040-080 | Перегородка секционирования задняя 400×800 мм
500 | 800 | FO-00-SWF-050-080 | Перегородка секционирования задняя 500×800 мм
600 | 800 | FO-00-SWF-060-080 | Перегородка секционирования задняя 600×800 мм
150 | 1000 | FO-00-SWF-015-100 | Перегородка секционирования задняя 150×1000 мм
200 | 1000 | FO-00-SWF-020-100 | Перегородка секционирования задняя 200×1000 мм
250 | 1000 | FO-00-SWF-025-100 | Перегородка секционирования задняя 250×1000 мм
300 | 1000 | FO-00-SWF-030-100 | Перегородка секционирования задняя 300×1000 мм
350 | 1000 | FO-00-SWF-035-100 | Перегородка секционирования задняя 350×1000 мм
300 | 1200 | FO-00-SWF-030-120 | Перегородка секционирования задняя 300×1200 мм
350 | 1200 | FO-00-SWF-035-120 | Перегородка секционирования задняя 350×1200 мм
400 | 1200 | FO-00-SWF-040-120 | Перегородка секционирования задняя 400×1200 мм
Перегородки секционирования встроенного отсека [10]
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
1800 | 200 | FO-00-SWB-020-180 | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×1800 мм
1800 | 400 | FO-00-SWB-040-180 | Перегородка секционирования встроенного отсека 400×1800 мм
2000 | 200 | FO-00-SWB-020-200 | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2000 мм
2000 | 400 | FO-00-SWB-040-200 | Перегородка секционирования встроенного отсека 400×2000 мм
2200 | 200 | FO-00-SWB-020-220 | Перегородка секционирования встроенного отсека 200×2200 мм
2200 | 400 | FO-00-SWB-040-220 | Перегородка секционирования встроенного отсека 400×2200 мм
1800 | 200 | FO-00-SWBF-020-180 | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×1800 мм
1800 | 400 | FO-00-SWBF-040-180 | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 400×1800 мм
2000 | 200 | FO-00-SWBF-020-200 | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2000 мм
2000 | 400 | FO-00-SWBF-040-200 | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 400×2000 мм
2200 | 200 | FO-00-SWBF-020-220 | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 200×2200 мм
2200 | 400 | FO-00-SWBF-040-220 | Перегородка секционирования встроенного отсека задняя 400×2200 мм
Перегородка секционирования встроенного отсека устанавливается во встроенном шинном отсеке шириной 200 мм и 400 мм между вертикальными дополнительными стойками. Перегородка секционирования встроенного отсека задняя устанавливается во встроенном шинном отсеке шириной 200 мм и 400 мм между стойкой каркаса и профилем вертикального встроенного отсека при двустороннем обслуживании и формах секционирования 2b, 3b, 4a, 4b
Панели монтажные боковые перфорированные [11]
В, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
200 | 400 | FO-00-MPSP-020-040 | Панель монтажная боковая перфорированная 200×400 мм (2 шт/упак)
300 | 400 | FO-00-MPSP-030-040 | Панель монтажная боковая перфорированная 300×400 мм (2 шт/упак)
200 | 600 | FO-00-MPSP-020-060 | Панель монтажная боковая перфорированная 200×600 мм (2 шт/упак)
300 | 600 | FO-00-MPSP-030-060 | Панель монтажная боковая перфорированная 300×600 мм (2 шт/упак)
Планки секционирования компенсационные [12]
Тип | Ш, мм | Артикул | Наименование
12.1 | 400 | FO-00-BPS1-040 | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 400 мм
12.1 | 600 | FO-00-BPS1-060 | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 600 мм
12.1 | 800 | FO-00-BPS1-080 | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 800 мм
12.1 | 1000 | FO-00-BPS1-100 | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1000 мм
12.1 | 1200 | FO-00-BPS1-120 | Планка секционирования компенсационная типа 1 (12,5 мм) в шкаф шириной 1200 мм
12.2 | 400 | FO-00-BPS2-040 | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 400 мм
12.2 | 600 | FO-00-BPS2-060 | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 600 мм
12.2 | 800 | FO-00-BPS2-080 | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 800 мм
12.2 | 1000 | FO-00-BPS2-100 | Планка секционирования компенсационная типа 2 в шкаф шириной 1000 мм
12.3 | 400 | FO-00-BPS-3-040 | Планка секционирования компенсационная 3b секционирования ACB (2 шт/компл)
Перегородки секционирования горизонтальные [13]
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
400 | 400 | FO-00-SWH-040-040 | Перегородка секционирования горизонтальная 400×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
600 | 400 | FO-00-SWH-060-040 | Перегородка секционирования горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
800 | 400 | FO-00-SWH-080-040 | Перегородка секционирования горизонтальная 800×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
400 | 600 | FO-00-SWH-040-060 | Перегородка секционирования горизонтальная 400×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
600 | 600 | FO-00-SWH-060-060 | Перегородка секционирования горизонтальная 600×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 600 | FO-00-SWH-080-060 | Перегородка секционирования горизонтальная 800х600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
Перегородки секционирования монтажной панели задние горизонтальные [14]
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
600 | 400 | FO-00-SWMP-060-040 | Перегородка секционирования монтажной панели задняя горизонтальная 600×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
800 | 400 | FO-00-SWMP-080-040 | Перегородка секционирования монтажной панели задняя горизонтальная 800×400 мм в шкаф глубиной 800 мм
600 | 600 | FO-00-SWMP-060-060 | Перегородка секционирования монтажной панели задняя горизонтальная 600×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
800 | 600 | FO-00-SWMP-080-060 | Перегородка секционирования монтажной панели задняя горизонтальная 800×600 мм в шкаф глубиной 1000 мм
Комплекты секционирования распределительной панели [15]
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование | Поз.
2000 | 600 | FO-01-SWBF-030-200-RBBS | Комплект вертикального секционированияя отсека присоеднений RBBS | 15.1
2000 | 400 | FO-01-SWBF-040-200-RBBS | Комплект вертикальных перегородок встроенного отсека 400×2000 мм RBBS | 15.2
Указанные значения ширины определяются шириной отсека в котором устанавливаются указанные комплекты.
Перегородка секционирования горизонтальная нижния/верхняя аппаратного отсека [16]
Ш, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
600 | 400 | FO-00-SWHR-060-RBBS | Перегородка секционирования горионтальная нижняя/верхняя аппаратногого отсека, ширина – 600 мм
Перегородка секционирования вертикальная шинного отсека дополнительная RBBS [17]
| Г, мм | Артикул | Наименование
| 400 | FO-00-SWVD-040-RBBS | Перегородка секционная вертикальная шинного отсека дополнительная RBBS
Перегородки секционирования вертикальные шинного отсека [18]
В, мм | Г, мм | Артикул | Наименование
150 | 400 | FO-00-SWV-015-040-RBBS | Перегородка секционная вертикальная шинного отсека 150×400 мм
200 | 400 | FO-00-SWV-020-040-RBBS | Перегородка секционная вертикальная шинного отсека 200×400 мм
250 | 400 | FO-00-SWV-025-040-RBBS | Перегородка секционная вертикальная шинного отсека 250×400 мм
300 | 400 | FO-00-SWV-030-040-RBBS | Перегородка секционная вертикальная шинного отсека 300×400 мм
Перегородка секционирования отсека сборных шин RBBS [19]
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
1000 | 400 | FO-00-SWV-040-010-RBBS | Перегородка секционная отсека сборных шин 2×4 шт. 60×10 мм RBBS
Перегородка секционирования вертикальная N нижняя/верхняя RBBS [20]
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
300 | 400 | FO-01-SWV-N-RBBS | Перегородка секционная вертикальная N нижняя/верхняя диамагнитная RBBS
Перегородка секционирования вертикальная PE нижняя/верхняя RBBS [21]
В, мм | Ш, мм | Артикул | Наименование
200 | 400 | FO-00-SWV-PE-RBBS | Перегородка секционная вертикальная PE нижняя/верхняя RBBS
12.3
12.2
12.1
15.2
15.1
15.2
15.1